## Hoja1
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES | [6 empty] | VOLTAJES Y CORRIENTES NOMINALES |  |  |  | RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS | [6 empty] | PERDIDAS EN EL HIERRO |  |  |  |  | PERDIDAS EN EL COBRE |  |  |  | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | [5 empty] | RELACION DE TRANSFORMACION | [21 empty] | Aplicada |  | Inducida |  | Protocolo |  | Placa |  | Dimensiones del tanque |  |  | Radiadores | Material del tanque | Color del tanque | [25 empty] | Tipo de tanque | Material de los devanados |  | Volumen de aceite (litros) | Peso total transf (kg) | Operario que realizó la prueba | Observaciones
No SERIE | KVA | FASES | AÑO DE FABR | Orden de producción | Referencia op1 | Referencia | V1(V) | V2(V) | I1(A) | I2(A) | Rp1(Ω) | Rp2(Ω) | Rp3(Ω) | Rs1(mΩ) | Rs2(mΩ) | Rs3(mΩ) | T prueba(⁰C) | Po (W) | Iu (A) | Iv(A) | Iw(A) | T prueba(⁰C) | Pc (w) | Vcc(V) | Icc(A) | T prueba(⁰C) | AT-BT (GΩ) | AT-T (GΩ) | BT-T (GΩ) | Grupo de Conexión | T prueba(⁰C) | Códifo TTR | Tap nominal | FASE U | [6 empty] | FASE V | [6 empty] | FASE W | [6 empty] | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | [29 empty] | Primario | Secundario
[34 empty] | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7
Serial | KVA | Fase | AñoFab | OP | ReferenciaOP1 | Referencia | VoltajePrimario | VoltajeSecundario | I1 | I2 | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Rs1 | Rs2 | Rs3 | TPruebaRS | Po | Iu | Iv | Iw | TPruebaVacio | Pc | Vcc | Icc | TPruebaCarga | P2_AT_BT | P2_AT_T | P2_BT_T | GrupoConexion | P2_AT_BT_TEMP | CodTTR | TapNominal | P1_TAP1_FASE1 | P1_TAP2_FASE1 | P1_TAP3_FASE1 | P1_TAP4_FASE1 | P1_TAP5_FASE1 | P1_TAP6_FASE1 | P1_TAP7_FASE1 | P1_TAP1_FASE2 | P1_TAP2_FASE2 | P1_TAP3_FASE2 | P1_TAP4_FASE2 | P1_TAP5_FASE2 | P1_TAP6_FASE2 | P1_TAP7_FASE2 | P1_TAP1_FASE3 | P1_TAP2_FASE3 | P1_TAP3_FASE3 | P1_TAP4_FASE3 | P1_TAP5_FASE3 | P1_TAP6_FASE3 | P1_TAP7_FASE3 | TensionAplicSI | TensionAplicNO | TensionInduSI | TensionInduNO | ProtocoloSI | ProtocoloNO | PlacaSI | PlacaNO | Frente | Profundidad | Altura | Radiadores | MaterialTanque | ColorTanque | MaterialDevanadoAlta | MaterialDevanadoBaja | VolAceite | Peso | Operario | Obs | FechaIngresoTrafo | FechaAprobacionGeneral | UsuarioApruebaGeneral | FechaPrueba1 | FechaPrueba2 | FechaPrueba3 | FechaPrueba4 | FechaPrueba5 | FechaPrueba6 | FechaPrueba7 | FechaPrueba8 | UsuarioPrueba1 | UsuarioPrueba2 | UsuarioPrueba3 | UsuarioPrueba4 | UsuarioPrueba5 | UsuarioPrueba6 | UsuarioPrueba7 | UsuarioPrueba8
2023031814 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24384 | 21880 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2023-12-07 10:20
2023031815 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24384 | 21880 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2023-12-07 10:20
2023083093 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25054 | 22256 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-16 16:11
2023120141 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-22 13:25
2024010798 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.57 | 27.8 | 28 | 0.217 | [7 empty] | 17.2 | 9.28 | 8.76 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.751 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:41 |  |  | 2024-01-23 11:02 | 2024-01-23 10:42 |  |  | 2024-01-23 10:50 |  | 2024-01-23 11:05 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010799 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.09; Rs1: 74.51 | 27.9 | 26 | 0.177 | [7 empty] | 15.5 | 9.4 | 8.16 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.754 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:41 |  |  | 2024-01-23 11:01 | 2024-01-23 10:44 |  |  | 2024-01-23 10:51 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010804 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.66; Rs1: 72.38 | 37 | 27 | 0.178 | [7 empty] | 15.71 | 9.2 | 7.41 | Ii6 |  |  |  | 33.361 | 32.571 | 31.781 | 30.991 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:43 |  |  | 2024-01-23 11:22 | 2024-01-23 11:07 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  | 2024-01-23 11:18 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010805 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 65.41; Rs1: 73.34 | 37.5 | 27 | 0.224 | [7 empty] | 13.84 | 9.7 | 8.53 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.783 | 30.992 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  |  | 2024-01-23 11:20 | 2024-01-23 11:08 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  | 2024-01-23 11:18 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010800 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.71; Rs1: 73.99 | 27.9 | 27 | 0.213 | [7 empty] | 14.58 | 8.08 | 8.65 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.759 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  |  | 2024-01-23 10:59 | 2024-01-23 10:45 |  |  | 2024-01-23 10:52 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010806 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.26; Rs1: 73.87 | 39.7 | 27 | 0.202 | [7 empty] | 13.59 | 8.9 | 7.51 | Ii6 |  |  |  | 33.323 | 32.535 | 31.746 | 30.957 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:45 |  |  | 2024-01-23 11:19 | 2024-01-23 11:09 |  |  | 2024-01-23 10:45 |  | 2024-01-23 11:20 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010801 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.4; Rs1: 73.84 | 27.7 | 27 | 0.23 | [7 empty] | 13.85 | 8.89 | 7.29 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 38.964 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 10:46 |  |  | 2024-01-23 10:58 | 2024-01-23 10:47 |  |  | 2024-01-23 10:53 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010807 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.57; Rs1: 74.35 | 39.7 | 27 | 0.229 | [7 empty] | 15.56 | 9.62 | 6.61 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:46 |  |  | 2024-01-23 11:17 | 2024-01-23 11:10 |  |  | 2024-01-23 10:46 |  | 2024-01-23 11:19 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010808 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 65.64; Rs1: 73.41 | 30.2 | 26 | 0.324 | [7 empty] | 15.08 | 5.96 | 7.09 | Ii6 |  |  |  | 33.321 | 32.529 | 31.748 | 30.953 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:47 |  |  | 2024-01-23 11:16 | 2024-01-23 11:11 |  |  | 2024-01-23 10:47 |  | 2024-01-23 11:17 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010802 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.55; Rs1: 72.95 | 27.8 | 27 | 0.237 | [7 empty] | 14.4 | 8.79 | 7.78 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 10:47 |  |  | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:48 |  |  | 2024-01-23 10:56 |  | 2024-01-23 11:08 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010809 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.14; Rs1: 72.92 | 28 | 24 | 0.295 | [7 empty] | 13.82 | 6.5 | 6.33 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:48 |  |  | 2024-01-23 11:14 | 2024-01-23 11:12 |  |  | 2024-01-23 10:48 |  | 2024-01-23 11:16 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010803 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.35; Rs1: 73.16 | 27.9 | 27 | 0.21 | [7 empty] | 15.4 | 9.21 | 8.75 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 10:48 |  |  | 2024-01-23 10:52 | 2024-01-23 10:50 |  |  | 2024-01-23 10:57 |  | 2024-01-23 11:08 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010810 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.316 |  |  |  | 146 | 232.7 | 965 | 28.2 | 11.66 | 6.47 | 7.99 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 11:25 |  |  | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 11:46 |  |  | 2024-01-23 11:32 | 2024-01-23 11:38 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010818 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.231 |  |  |  | 63 | 226.4 | 0.65 | 28 | 14.33 | 6.93 | 7.92 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.75 | 30.961 | 38.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:25 |  |  | 2024-01-23 12:40 | 2024-01-23 12:42 |  |  | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 12:49 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010811 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.225 |  |  |  | 64 | 232.9 | 0.65 | 28 | 8.89 | 7.53 | 7.18 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:25 |  |  | 2024-01-23 11:30 | 2024-01-23 11:45 |  |  | 2024-01-23 11:34 | 2024-01-23 11:40 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010812 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.411 |  |  |  | 65 | 231.1 | 0.65 | 28 | 8.64 | 6.3 | 8.2 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 11:26 |  |  | 2024-01-23 11:32 | 2024-01-23 11:44 |  |  | 2024-01-23 11:35 | 2024-01-23 11:41 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010813 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.231 |  |  |  | 63 | 220.1 | 0.65 | 28 | 10.35 | 8.48 | 8.52 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:26 |  |  | 2024-01-23 11:34 | 2024-01-23 11:40 |  |  | 2024-01-23 11:31 | 2024-01-23 11:42 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010817 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.239 |  |  |  | 64 | 226.6 | 0.65 | 28 | 7.5 | 7.45 | 5.83 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.555 | 31.767 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 11:26 |  |  | 2024-01-23 11:55 | 2024-01-23 12:43 |  |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 12:48 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010814 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.386 | [10 empty] | Ii6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:26 |  |  | 2024-01-23 11:44 |  |  |  | 2024-01-23 11:30 |  |  |  | Gustavo Mejia |  |  |  | Camilo Muñoz
2024010815 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.33 |  |  |  | 64 | 220.2 | 0.65 | 28 | 11.81 | 8.98 | 7.61 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.763 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:26 |  |  | 2024-01-23 11:37 | 2024-01-23 11:39 |  |  | 2024-01-23 11:29 | 2024-01-23 11:45 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010816 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.336 |  |  |  | 64 | 217 | 0.65 | 28 | 7.34 | 7.57 | 7.58 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 11:27 |  |  | 2024-01-23 11:53 | 2024-01-23 12:43 |  |  | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 11:50 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010819 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.207 |  |  |  | 65 | 216.6 | 0.65 | 28 | 9.03 | 6.25 | 6.06 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.751 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 12:46 |  |  | 2024-01-23 12:50 | 2024-01-23 13:04 |  |  | 2024-01-23 13:02 | 2024-01-23 13:12 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010820 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.228 |  |  |  | 63 | 221.3 | 0.65 | 28 | 8.37 | 6.93 | 6.92 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  |  | 2024-01-23 12:46 |  |  | 2024-01-23 12:52 | 2024-01-23 13:05 |  |  | 2024-01-23 13:03 | 2024-01-23 13:14 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010821 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.347 |  |  |  | 64 | 228.3 | 0.65 | 28 | 9.25 | 6.17 | 6.26 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.547 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 12:47 |  |  | 2024-01-23 12:54 | 2024-01-23 13:06 |  |  | 2024-01-23 13:07 | 2024-01-23 13:14 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010822 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.255 |  |  |  | 65 | 237.4 | 0.65 | 28 | 9.78 | 6.4 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.549 | 31.759 | 30.968 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 12:47 |  |  | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:07 |  |  | 2024-01-23 13:08 | 2024-01-23 13:15 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010823 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.262 |  |  |  | 64 | 222.1 | 0.65 | 28 | 9.94 | 7.06 | 6.94 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.748 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-01-23 12:47 |  |  | 2024-01-23 13:01 | 2024-01-23 13:08 |  |  | 2024-01-23 13:09 | 2024-01-23 13:16 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010824 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.227 |  |  |  | 59 | 205.7 | 0.65 | 28 | 10.19 | 7.01 | 7.12 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 12:47 |  |  | 2024-01-23 13:03 | 2024-01-23 13:09 |  |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:17 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010825 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.62; Rs1: 74.32 | 29 | 26 | 0.185 | [7 empty] | 10.21 | 7.3 | 6.98 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.762 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:10 |  |  | 2024-01-23 13:13 | 2024-01-23 13:25 |  |  | 2024-01-23 13:31 |  | 2024-01-23 13:28 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010826 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.08; Rs1: 74.49 | 29 | 27 | 0.236 | [7 empty] | 11.65 | 7.42 | 7.28 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.551 | 31.769 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:10 |  |  | 2024-01-23 13:16 | 2024-01-23 13:26 |  |  | 2024-01-23 13:32 |  | 2024-01-23 13:29 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010827 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.43 | 29 | 27 | 0.228 | [7 empty] | 11.47 | 8.12 | 7.81 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 13:10 |  |  | 2024-01-23 13:17 | 2024-01-23 13:27 |  |  | 2024-01-23 13:32 |  | 2024-01-23 13:24 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010828 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.23; Rs1: 74.28 | 29 | 27 | 0.353 | [7 empty] | 11.58 | 6.65 | 8.01 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.763 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:10 |  |  | 2024-01-23 13:20 | 2024-01-23 13:28 |  |  | 2024-01-23 13:33 |  | 2024-01-23 13:30 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010829 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.85; Rs1: 73.91 | 26 | 27 | 0.254 | [7 empty] | 9.35 | 7.75 | 6.94 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.751 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:11 |  |  | 2024-01-23 13:22 | 2024-01-23 13:29 |  |  | 2024-01-23 13:33 |  | 2024-01-23 13:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010830 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.83; Rs1: 74 | 29 | 26 | 0.322 | [7 empty] | 10.94 | 6.42 | 8.78 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:12 |  |  | 2024-01-23 13:23 | 2024-01-23 13:30 |  |  | 2024-01-23 13:34 |  | 2024-01-23 13:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010831 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.23; Rs1: 73.77 | 29 | 28 | 0.348 | [7 empty] | 11.06 | 8.11 | 6.03 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.758 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:31 |  |  | 2024-01-23 13:35 | 2024-01-23 13:48 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:46 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010834 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.3; Rs1: 74.6 | 29 | 28 | 0.26 | [7 empty] | 8.3 | 7.81 | 7.02 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.753 | 30.967 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:31 |  |  | 2024-01-23 13:40 | 2024-01-23 13:52 |  |  | 2024-01-23 13:48 |  | 2024-01-23 13:43 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010833 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.44; Rs1: 73.39 | 29 | 27 | 0.281 | [7 empty] | 7.86 | 6.44 | 5.62 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-01-23 13:31 |  |  | 2024-01-23 13:39 | 2024-01-23 13:51 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:44 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010832 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.82; Rs1: 74.63 | 29 | 26 | 0.172 | [7 empty] | 10.27 | 7.45 | 7.09 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-01-23 13:32 |  |  | 2024-01-23 13:37 | 2024-01-23 13:50 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:45 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010797 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.251 |  |  | 32 | 64 | 225.8 | 0.65 |  | 8.68 | 9.92 | 9.87 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 35.546 | 31.756 | 30.968 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-01-24 14:10 |  |  | 2024-01-24 14:13 | 2024-01-24 14:39 |  |  | 2024-01-24 14:54 | 2024-01-24 15:04 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024010796 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [7 empty] | 2024-01-26 11:27
2024012419 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.236 |  |  |  | 62 | 257.5 | 0.65 | 24 | 16.6 | 9.2 | 10.1 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:50 |  |  | 2024-01-30 07:56 | 2024-01-30 08:05 |  |  | 2024-01-30 09:29 | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012420 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.24 |  |  |  | 61 | 255.6 | 0.65 | 24 | 15.8 | 8.93 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.557 | 31.769 | 30.98 | 30.19 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:50 |  |  | 2024-01-30 07:54 | 2024-01-30 08:00 |  |  | 2024-01-30 09:32 | 2024-01-30 09:32 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012415 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.253 |  |  |  | 61 | 255.6 | 0.65 | 24 | 17.3 | 9.1 | 7.49 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.964 | 30.175 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:51 |  |  | 2024-01-30 08:06 | 2024-01-30 08:03 |  |  | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-30 09:31 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012418 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [6 empty] | 62 | 258.3 | 0.65 | 24 | 18.6 | 10.9 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.749 | 30.961 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:51 |  |  | 2024-01-30 07:59 | 2024-01-30 08:10 |  |  |  | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  |  | Gustavo Villa
2024012417 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.25 |  |  |  | 58 | 234.1 | 0.65 | 24 | 16.8 | 9.7 | 8.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:51 |  |  | 2024-01-30 08:02 | 2024-01-30 08:13 |  |  | 2024-01-30 09:30 | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012416 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [6 empty] | 58 | 234.1 | 0.65 | 24 | 19.7 | 11 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.754 | 30.967 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 07:52 |  |  | 2024-01-30 08:04 | 2024-01-30 08:15 |  |  |  | 2024-01-30 09:32 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  |  | Gustavo Villa
2024012423 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 21 | 0.237 |  |  | 23 | 62 | 258.7 | 0.65 | 24 | 6.6 | 8.2 | 11.4 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.767 | 30.978 | 30.191 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 08:11 |  |  | 2024-01-30 08:19 | 2024-01-30 08:34 |  |  | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 09:22 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa
2024012424 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.22 |  |  | 24 | 63 | 253.6 | 0.65 | 24 | 24.7 | 12.1 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.546 | 31.754 | 30.967 | 30.179 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 08:11 |  |  | 2024-01-30 08:20 | 2024-01-30 08:32 |  |  | 2024-01-30 09:20 | 2024-01-30 09:21 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012421 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.241 |  |  | 28 | 62 | 251.1 | 0.65 | 24 | 17.3 | 10.2 | 10.5 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 08:12 |  |  | 2024-01-30 08:32 | 2024-01-30 09:12 |  |  | 2024-01-30 09:17 | 2024-01-30 09:24 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012414 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.251 |  |  | 27.9 | 62 | 254.7 | 0.65 | 24 | 23.3 | 11.9 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.177 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 08:12 |  |  | 2024-01-30 08:34 | 2024-01-30 08:42 |  |  | 2024-01-30 09:23 | 2024-01-30 09:23 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012425 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 15 | 0.227 |  |  | 24 | 61 | 257.7 | 0.61 | 24 | 18.6 | 12.9 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.966 | 30.177 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 08:18 |  |  | 2024-01-30 08:23 | 2024-01-30 08:20 |  |  | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 09:20 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa
2024012422 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.247 |  |  | 22.9 | 61.7 | 257.05 | 0.65 |  | 14.75 | 10.71 | 6.67 | Ii6 |  |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.764 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 90 |  |  | 2024-01-30 08:24 |  |  | 2024-02-01 16:28 | 2024-02-01 16:38 |  |  | 2024-01-30 09:25 | 2024-02-01 16:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Camilo Muñoz
2023120161 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.52; Rs1: 75.87 | 26.5 | 27.1 | 0.19 |  |  | 26.5 | 67.9 | 299.95 | 0.65 | 26.5 | 15.62 | 11.96 | 13.56 | Ii6 | 26.5 |  |  | 33.365 | 32.575 | 31.785 | 30.994 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-01-30 10:22 |  |  | 2024-04-15 10:13 | 2024-04-17 11:19 |  |  | 2024-04-15 10:15 | 2024-04-15 10:15 | 2024-04-15 10:14 |  | Ale Rivera | Gustavo Villa |  |  | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera
2024010356 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 512 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-01-30 10:37
2024012581 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.181 |  |  |  | 66 | 255.6 | 0.66 | 36 | 22.2 | 15.34 | 14.02 | Ii6 |  |  |  | 33.348 | 32.559 | 31.77 | 30.979 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-01-31 11:05 |  |  | 2024-01-31 11:07 | 2024-01-31 11:18 |  |  | 2024-01-31 11:21 | 2024-01-31 11:24 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012582 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 750 |  |  |  | 67 | 268 | 0.65 | 36 | 20 | 15.68 | 11.96 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.549 | 31.754 | 30.969 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:05 |  |  | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 11:18 |  |  | 2024-01-31 11:19 | 2024-01-31 11:28 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012586 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.41; Rs1: 76.31 | 36 | 25 | 0.139 | [7 empty] | 21.7 | 5.09 | 13.46 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.569 | 31.738 | 30.993 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:05 |  |  | 2024-01-31 11:16 | 2024-01-31 11:21 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:15 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012587 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.65; Rs1: 76.11 | 36 | 25 | 0.851 | [7 empty] | 19.82 | 13.82 | 12.29 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.784 | 30.995 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:09 |  |  | 2024-01-31 11:32 | 2024-01-31 11:22 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:15 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012583 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.13 |  |  |  | 68 | 265.7 | 0.65 | 36 | 21.07 | 16.56 | 13.08 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.556 | 31.768 | 30.979 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-01-31 11:10 |  |  | 2024-01-31 11:11 | 2024-01-31 11:19 |  |  | 2024-01-31 11:17 | 2024-01-31 11:29 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012588 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.4; Rs1: 76.39 | 36 | 24 | 0.303 | [7 empty] | 20.4 | 14.51 | 13.38 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.577 | 31.785 | 30.996 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:10 |  |  | 2024-01-31 11:30 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:14 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012589 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.77; Rs1: 76.41 | 36 | 24 | 0.121 | [7 empty] | 21.5 | 14.47 | 12.62 | Ii6 |  |  |  | 33.371 | 32.581 | 31.792 | 31.002 | 30.211 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-01-31 11:11 |  |  | 2024-01-31 11:27 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:34 |  | 2024-01-31 11:14 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012584 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.135 |  |  |  | 66 | 251.3 | 0.65 | 36 | 24.09 | 16.11 | 14.72 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.754 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:11 |  |  | 2024-01-31 11:12 | 2024-01-31 11:20 |  |  | 2024-01-31 11:21 | 2024-01-31 11:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012590 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.52; Rs1: 76.72 | 36 | 26 | 0.26 | [7 empty] | 12.62 | 21.64 | 15.52 | Ii6 |  |  |  | 33.366 | 32.574 | 31.785 | 30.996 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 11:12 |  |  | 2024-01-31 11:25 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:33 |  | 2024-01-31 11:13 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012585 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.241 |  |  |  | 66 | 258.4 | 0.65 | 36 | 23 | 13.41 | 12.38 | Ii6 |  |  |  | 33.302 | 32.545 | 31.755 | 30.961 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-01-31 11:13 |  |  | 2024-01-31 11:20 | 2024-01-31 11:20 |  |  | 2024-01-31 11:22 | 2024-01-31 11:31 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012598 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.15 |  |  |  | 63 | 260.6 | 0.65 | 30 | 12.36 | 8.31 | 10.15 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-01-31 12:41 |  |  | 2024-01-31 13:05 | 2024-01-31 13:07 |  |  | 2024-01-31 14:25 | 2024-01-31 14:39 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012599 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.139 |  |  |  | 64 | 257.2 | 0.65 | 30 | 12.52 | 10.25 | 10.52 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.176 | 31.749 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-01-31 13:17 |  |  | 2024-01-31 13:34 | 2024-01-31 13:19 |  |  | 2024-01-31 14:25 | 2024-01-31 14:39 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012600 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.137 |  |  |  | 62 | 259.2 | 0.65 | 30 | 11.68 | 6.65 | 5.97 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.752 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 13:17 |  |  | 2024-01-31 13:36 | 2024-01-31 13:23 |  |  | 2024-01-31 14:26 | 2024-01-31 14:40 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012601 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.686 |  |  |  | 59 | 231.4 | 0.65 | 30 | 8.82 | 7.62 | 8.21 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.538 | 31.752 | 30.965 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-01-31 13:18 |  |  | 2024-01-31 13:37 | 2024-01-31 13:24 |  |  | 2024-01-31 14:26 | 2024-01-31 14:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012671 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.403 |  |  |  | 62 | 254.8 | 0.65 | 26 | 12.32 | 9.01 | 6.1 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.54 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:16 |  |  | 2024-02-01 07:19 | 2024-02-01 07:35 |  |  | 2024-02-01 07:38 | 2024-02-01 07:47 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012672 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.134 |  |  |  | 63 | 275.3 | 0.65 | 26 | 11.39 | 5.06 | 3.63 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.547 | 31.759 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-02-01 07:16 |  |  | 2024-02-01 07:21 | 2024-02-01 07:36 |  |  | 2024-02-01 07:39 | 2024-02-01 07:48 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012673 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.195 |  |  |  | 57 | 230.7 | 0.65 | 26 | 13.09 | 7.89 | 4.61 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.539 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:22 |  |  | 2024-02-01 07:24 | 2024-02-01 07:37 |  |  | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 07:49 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012674 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.171 |  |  |  | 62 | 252 | 0.65 | 26 | 10.3 | 8.52 | 7.26 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-01 07:24 |  |  | 2024-02-01 07:25 | 2024-02-01 07:38 |  |  | 2024-02-01 07:41 | 2024-02-01 07:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012675 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.374 |  |  |  | 62 | 257.5 | 0.65 | 26 | 14.15 | 8.88 | 7.18 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.763 | 30.971 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:26 |  |  | 2024-02-01 07:28 | 2024-02-01 07:39 |  |  | 2024-02-01 07:42 | 2024-02-01 07:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012676 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.213 |  |  |  | 63 | 257.5 | 0.65 | 26 | 13.02 | 8.79 | 6.89 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.759 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:30 |  |  | 2024-02-01 07:31 | 2024-02-01 07:40 |  |  | 2024-02-01 07:43 | 2024-02-01 07:52 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012677 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.13; Rs1: 71.77 | 26 | 24 | 0.175 | [7 empty] | 17.48 | 10.94 | 11.54 | Ii6 |  |  |  | 33.358 | 32.57 | 31.781 | 30.992 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:32 |  |  | 2024-02-01 07:34 | 2024-02-01 07:45 |  |  | 2024-02-01 08:00 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020001 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.57; Rs1: 71.73 | 26 | 25 | 0.555 | [7 empty] | 19.54 | 9.72 | 8.73 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.763 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:32 |  |  | 2024-02-01 07:36 | 2024-02-01 07:47 |  |  | 2024-02-01 08:01 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020002 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.57; Rs1: 71.8 | 26 | 25 | 0.183 | [7 empty] | 12.03 | 11.32 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.752 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:33 |  |  | 2024-02-01 07:39 | 2024-02-01 07:49 |  |  | 2024-02-01 08:02 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020003 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.5; Rs1: 71.87 | 26 | 24 | 0.153 | [7 empty] | 14.8 | 11.86 | 7.44 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.765 | 30.973 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.3 |  |  | 2024-02-01 07:33 |  |  | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 07:50 |  |  | 2024-02-01 08:02 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020004 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.45; Rs1: 71.87 | 26 | 25 | 0.322 | [7 empty] | 15.56 | 13.48 | 9.39 | Ii6 |  |  |  | 33.287 | 32.499 | 31.71 | 30.919 | 30.129 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:33 |  |  | 2024-02-01 07:42 | 2024-02-01 07:51 |  |  | 2024-02-01 08:03 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020005 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.47; Rs1: 72.1 | 26 | 25 | 0.541 | [7 empty] | 16.03 | 11.1 | 7.31 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.764 | 30.973 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:33 |  |  | 2024-02-01 07:44 | 2024-02-01 07:52 |  |  | 2024-02-01 08:03 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020011 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.39; Rs1: 72.24 | 27 | 25.4 | 0.1608 |  |  | 27.9 |  |  |  |  | 12.41 | 9.64 | 9.97 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.539 | 31.753 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:56 | 2024-02-01 08:07 |  |  | 2024-02-01 08:14 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020010 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.1683 |  |  | 27.8 | 63.6 | 261.39 | 0.65 |  | 16.72 | 12.73 | 8.19 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.56 | 31.769 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:54 | 2024-02-01 08:06 |  |  | 2024-02-01 08:13 | 2024-02-01 08:23 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020009 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.2 | 0.1595 |  |  | 27.8 | 63.7 | 264.36 | 0.65 |  | 16.67 | 8.8 | 9.85 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.545 | 31.757 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:52 | 2024-02-01 08:05 |  |  | 2024-02-01 08:12 | 2024-02-01 08:22 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020008 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.1 | 0.1705 |  |  | 27.2 | 63.6 | 261.91 | 0.65 |  | 14.4 | 11.18 | 8.89 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.762 | 30.976 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:51 | 2024-02-01 08:04 |  |  | 2024-02-01 08:11 | 2024-02-01 08:21 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020007 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.4 | 0.1567 |  |  | 27.5 | 63.1 | 252.51 | 0.65 |  | 14.31 | 9.95 | 9.59 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.75 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:49 | 2024-02-01 08:03 |  |  | 2024-02-01 08:10 | 2024-02-01 08:20 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020006 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.1622 |  |  | 27 | 62.4 | 252.3 | 0.65 |  | 17.33 | 11.44 | 11.03 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:46 |  |  | 2024-02-01 07:47 | 2024-02-01 08:02 |  |  | 2024-02-01 08:09 | 2024-02-01 08:20 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020012 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.94; Rs1: 72.23 |  | 24.8 | 0.1579 |  |  | 28 |  |  |  |  | 18.65 | 10.58 | 12.33 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.547 | 31.757 | 30.968 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-01 07:57 |  |  | 2024-02-01 07:59 | 2024-02-01 08:09 |  |  | 2024-02-01 08:15 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020013 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.48; Rs1: 72.75 |  | 25.4 | 0.1716 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 21.2 | 11.36 | 12.5 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.546 | 31.757 | 30.97 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-02-01 07:57 |  |  | 2024-02-01 08:01 | 2024-02-01 08:11 |  |  | 2024-02-01 08:16 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.75; Rs1: 72.02 |  | 25.8 | 0.1818 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 14.78 | 12.68 | 14.67 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-01 07:57 |  |  | 2024-02-01 08:03 | 2024-02-01 08:12 |  |  | 2024-02-01 08:17 |  | 2024-02-01 08:21 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024012438 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.194 |  |  |  | 61 | 251.7 | 0.65 | 29 | 21.8 | 9.33 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.749 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-02-01 11:24 |  |  | 2024-02-01 11:36 | 2024-02-01 11:27 |  |  | 2024-02-01 11:46 | 2024-02-01 11:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020765 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.128 |  |  |  | 65 | 255.9 | 0.65 | 31 | 12.94 | 10.86 | 12.02 | Ii6 |  |  |  | 33.351 | 32.558 | 31.775 | 30.982 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 13:10 |  |  | 2024-02-02 13:32 | 2024-02-02 14:07 |  |  | 2024-02-02 14:12 | 2024-02-02 14:16 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020766 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.142 |  |  |  | 64 | 255.9 | 0.65 | 31 | 15.68 | 15.24 | 11.64 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.76 | 30.968 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 13:33 |  |  | 2024-02-02 13:34 | 2024-02-02 14:08 |  |  | 2024-02-02 14:12 | 2024-02-02 14:17 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020767 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 29.1 | 15.49 | 15.49 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-02 13:35 |  |  | 2024-02-07 14:08 | 2024-02-07 14:43 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024020768 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.344 |  |  |  | 64 | 255.9 | 0.65 | 31 | 22.1 | 11.94 | 12.94 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.551 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-02 13:40 |  |  | 2024-02-02 13:41 | 2024-02-02 14:09 |  |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:18 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020769 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.252 |  |  |  | 65 | 257.4 | 0.65 | 31 | 16.4 | 12.3 | 11.69 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.762 | 30.973 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 13:41 |  |  | 2024-02-02 13:44 | 2024-02-02 14:10 |  |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:15 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020770 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.97; Rs1: 73.37 | 30 | 26 | 0.197 | [7 empty] | 14.19 | 9.81 | 10.17 | Ii6 |  |  |  | 33.351 | 32.559 | 31.771 | 30.984 | 30.196 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:05 |  |  | 2024-02-02 14:23 | 2024-02-02 14:12 |  |  | 2024-02-02 14:48 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020771 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.64; Rs1: 73.46 | 30 | 27 | 0.318 | [7 empty] | 13.45 | 9.58 | 9.66 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.759 | 30.971 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:13 |  |  | 2024-02-02 14:26 | 2024-02-02 14:16 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020772 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.94; Rs1: 72.3 | 30 | 28 | 0.431 | [7 empty] | 13.14 | 9.73 | 9.17 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.765 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:13 |  |  | 2024-02-02 14:27 | 2024-02-02 14:17 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020773 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.58; Rs1: 71.47 | 30 | 25 | 0.16 | [7 empty] | 16.06 | 10.33 | 9.24 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:13 |  |  | 2024-02-02 14:29 | 2024-02-02 14:18 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:46 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020774 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.01; Rs1: 72.14 | 30 | 25 | 0.129 | [7 empty] | 15.32 | 10.53 | 10.76 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 14:14 |  |  | 2024-02-02 14:36 | 2024-02-02 14:19 |  |  | 2024-02-02 14:50 |  | 2024-02-02 14:46 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020776 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.39; Rs1: 71.74 | 30 | 24 | 0.909 | [7 empty] | 13.61 | 11.03 | 13.54 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.562 | 31.774 | 30.983 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:14 |  |  | 2024-02-02 14:37 | 2024-02-02 14:20 |  |  | 2024-02-02 14:50 |  | 2024-02-02 14:44 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020777 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  |  | 63 | 254 | 0.65 | 27 | 15.48 | 11.56 | 10.09 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.554 | 31.767 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 14:14 |  |  | 2024-02-02 14:39 | 2024-02-02 14:21 |  |  | 2024-02-02 14:52 | 2024-02-02 14:54 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020778 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.517 |  |  |  | 62 | 254 | 0.65 | 27 | 13.05 | 9.16 | 8.19 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.767 | 30.979 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 14:22 |  |  | 2024-02-02 14:41 | 2024-02-02 14:26 |  |  | 2024-02-02 14:52 | 2024-02-02 14:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020779 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  |  | 64 | 258.6 | 0.65 | 27 | 14.53 | 10.88 | 9.14 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.547 | 31.762 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-02 14:22 |  |  | 2024-02-02 14:42 | 2024-02-02 14:27 |  |  | 2024-02-02 14:53 | 2024-02-02 14:56 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020780 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.159 |  |  |  | 65 | 249.8 | 0.65 | 27 | 12.97 | 11.63 | 10.86 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.754 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:23 |  |  | 2024-02-02 14:45 | 2024-02-02 14:28 |  |  | 2024-02-02 14:53 | 2024-02-02 14:56 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020775 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.158 |  |  | 27 |  |  |  |  | 14.02 | 8.5 | 5.76 | Ii6 |  |  |  | 33.293 | 32.506 | 31.719 | 30.925 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-02 14:58 |  |  | 2024-02-02 15:00 | 2024-02-02 15:46 |  |  | 2024-02-02 16:21 |  |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia
2024021147 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 33 | 0.32 |  |  |  | 64 | 257.4 | 0.65 | 33 | 2 | 5 | 6 | II6 | 31 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-02-02 19:47 |  |  | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:47 | 2024-04-17 19:58 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2022120986 | 5 | MONOFÁSICO | 2022 | 293 | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-06 07:19
2024012432 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.12 |  |  | 25.4 | 18 | 140.19 | 0.35 | 25.4 | 21.5 | 9.67 | 10.43 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-08 12:54 |  |  | 2024-02-08 12:55 | 2024-02-08 12:55 |  |  | 2024-02-08 12:57 | 2024-02-08 12:59 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024012429 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.126 |  |  |  | 61 | 257.9 | 0.65 | 24 | 23.5 | 14.05 | 12.38 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.756 | 30.964 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-08 14:29 |  |  | 2024-02-08 14:38 | 2024-02-08 14:48 |  |  | 2024-02-08 14:52 | 2024-02-08 14:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024021194 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.02; Rs1: 71.01 |  | 255 | 0.18 | [7 empty] | 8.14 | 4.82 | 4.85 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.562 | 31.769 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80.2 |  |  | 2024-02-08 15:28 |  |  | 2024-02-08 15:29 | 2024-02-08 16:11 |  |  | 2024-02-08 16:31 |  | 2024-02-08 16:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Mejia
2024021339 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 73.71; Rs1: 74.87 |  | 25 | 0.172 |  |  |  | 66 | 289.8 | 0.65 | 31 | 24.2 | 21.7 | 18.16 | II6 |  |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.749 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79.6 |  |  | 2024-02-08 15:44 |  |  | 2024-02-08 15:45 | 2024-02-08 16:01 |  |  | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-08 16:56 | 2024-02-08 16:35 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Gustavo Mejia
2024021338 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 72.98; Rs1: 74.93 |  | 25 | 0.206 |  |  |  | 66 | 261.8 | 0.65 | 32 | 27.5 | 17.03 | 24 | II6 |  |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.75 | 30.956 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80.6 |  |  | 2024-02-08 15:50 |  |  | 2024-02-08 15:51 | 2024-02-08 15:57 |  |  | 2024-02-08 16:55 | 2024-02-08 16:58 | 2024-02-08 16:48 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Gustavo Mejia
2024021956 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25153 | 22239 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 71.51; Rs1: 71.74 |  | 26 | 0.165 |  |  |  | 62 | 217 | 0.65 | 29 |  |  |  | II6 |  |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.775 | 30.983 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  |  | 2024-02-21 11:27 |  |  | 2024-02-21 11:43 |  |  |  | 2024-02-21 11:54 | 2024-02-21 12:49 | 2024-02-21 12:51 |  | José Aray |  |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012426 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-22 16:07
2023041463 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24445 | 21911 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [7 empty] | 2024-02-23 14:02
2024021191 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-26 11:04
2024022418 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  |  | 64 | 266.7 | 0.65 | 26 | 17 | 12.4 | 14.2 | Ii6 |  |  |  | 33.309 | 32.521 | 31.735 | 30.944 | 30.157 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 06:26 |  |  | 2024-02-27 10:06 | 2024-02-27 10:11 |  |  | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 10:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022419 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.243 |  |  |  | 65 | 271.4 | 0.65 | 26 | 19 | 10.1 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.752 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 09:54 |  |  | 2024-02-27 10:07 | 2024-02-27 10:05 |  |  | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 10:29 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022420 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.387 |  |  |  | 65 | 265.1 | 0.65 | 26 | 17.4 | 12.2 | 14 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.754 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 09:55 |  |  | 2024-02-27 10:09 | 2024-02-27 10:23 |  |  | 2024-02-27 10:37 | 2024-02-27 10:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022421 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.173 |  |  |  | 66 | 264.5 | 0.65 | 26 | 14.98 | 12.3 | 14.7 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.554 | 31.764 | 30.963 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 09:56 |  |  | 2024-02-27 10:10 | 2024-02-27 10:03 |  |  | 2024-02-27 10:37 | 2024-02-27 10:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022422 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.224 |  |  |  | 65 | 267.8 | 0.65 | 26 | 17.7 | 11.4 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 09:56 |  |  | 2024-02-27 10:12 | 2024-02-27 09:58 |  |  | 2024-02-27 10:35 | 2024-02-27 10:31 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022423 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.206 |  |  |  | 65 | 261.6 | 0.65 | 28 | 15.8 | 11.3 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.354 | 32.567 | 31.773 | 30.986 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 09:57 |  |  | 2024-02-27 10:13 | 2024-02-27 10:19 |  |  | 2024-02-27 10:34 | 2024-02-27 10:35 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022426 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.241 |  |  |  | 65 | 264.1 | 0.65 | 26 |  |  |  | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.553 | 31.765 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:03 |  |  | 2024-02-27 10:20 | 2024-02-27 10:23 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022440 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.83; Rs1: 72.85 | 26.5 | 25 | 0.1982 | [7 empty] | 13 | 11.9 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.572 | 31.779 | 30.99 | 30.198 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-27 10:07 |  |  | 2024-02-27 11:08 | 2024-02-27 11:00 |  |  | 2024-02-27 11:15 |  | 2024-02-27 10:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022439 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.02; Rs1: 73.09 | 26.4 | 25.8 | 0.2207 | [7 empty] | 15.1 | 11 | 9.89 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.573 | 31.781 | 30.991 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 10:12 |  |  | 2024-02-27 11:06 | 2024-02-27 10:59 |  |  | 2024-02-27 11:14 |  | 2024-02-27 10:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022428 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 66 | 273.2 | 0.65 | 26 | 17.4 | 10 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.756 | 30.975 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:13 |  |  | 2024-02-27 10:23 | 2024-02-27 10:14 |  |  | 2024-02-27 10:40 | 2024-02-27 10:43 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022438 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.35; Rs1: 73.25 | 26.5 | 30.8 | 0.311 | [7 empty] | 15.2 | 10.3 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.379 | 32.589 | 31.793 | 31.007 | 30.214 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  |  | 2024-02-27 10:13 |  |  | 2024-02-27 11:05 | 2024-02-27 10:58 |  |  | 2024-02-27 11:13 |  | 2024-02-27 10:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022424 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.191 |  |  |  | 64 | 275 | 0.65 | 26 | 16.1 | 10.7 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.555 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:14 |  |  | 2024-02-27 10:17 | 2024-02-27 10:20 |  |  | 2024-02-27 10:38 | 2024-02-27 10:41 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022427 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.234 |  |  |  | 66 | 284.1 | 0.65 | 26 | 15.6 | 10.4 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.555 | 31.767 | 30.98 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:14 |  |  | 2024-02-27 10:22 | 2024-02-27 10:15 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022425 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  |  | 66 | 267.2 | 0.65 | 26 | 16.4 | 11.1 | 13.2 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.766 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 10:14 |  |  | 2024-02-27 10:19 | 2024-02-27 10:17 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:41 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022437 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.18; Rs1: 73.06 | 26.5 | 25.5 | 0.1843 | [7 empty] | 14.8 | 11.5 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.578 | 31.785 | 30.995 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:15 |  |  | 2024-02-27 11:04 | 2024-02-27 10:57 |  |  | 2024-02-27 11:12 |  | 2024-02-27 10:26 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022429 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.178 |  |  |  | 65 | 264.3 | 0.65 | 26 | 23.5 | 9.05 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.766 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:16 |  |  | 2024-02-27 10:25 | 2024-02-27 10:45 |  |  | 2024-02-27 10:40 | 2024-02-27 10:44 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024022436 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.92; Rs1: 72.76 | 26.3 | 25.6 | 0.1639 | [7 empty] | 14.5 | 10.2 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.364 | 32.571 | 31.784 | 30.993 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:16 |  |  | 2024-02-27 11:03 | 2024-02-27 10:56 |  |  | 2024-02-27 11:11 |  | 2024-02-27 10:25 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022435 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.66; Rs1: 73.05 | 26.3 | 29.9 | 0.235 | [7 empty] | 14.3 | 10.8 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.388 | 32.595 | 31.804 | 31.027 | 30.233 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:17 |  |  | 2024-02-27 10:59 | 2024-02-27 10:48 |  |  | 2024-02-27 11:04 |  | 2024-02-27 10:25 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022430 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.68; Rs1: 73.04 | 26.2 | 24.5 | 0.16 | [7 empty] | 11.9 | 9.59 | 10.3 | Ii6 |  |  |  | 33.372 | 32.578 | 31.788 | 30.997 | 30.21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:32 |  |  | 2024-02-27 10:51 | 2024-02-27 10:53 |  |  | 2024-02-27 10:57 |  | 2024-02-27 10:49 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022431 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.72; Rs1: 73 | 26.4 | 24.7 | 0.152 | [7 empty] | 14.3 | 11.7 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.761 | 30.973 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 10:35 |  |  | 2024-02-27 10:53 | 2024-02-27 10:54 |  |  | 2024-02-27 10:58 |  | 2024-02-27 10:47 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022432 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.65; Rs1: 73.2 | 26.2 | 24.7 | 0.138 | [7 empty] | 16.4 | 10.1 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.761 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 10:35 |  |  | 2024-02-27 10:54 | 2024-02-27 10:52 |  |  | 2024-02-27 10:59 |  | 2024-02-27 10:45 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022433 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.19; Rs1: 73.16 | 26.1 | 24.7 | 0.174 | [7 empty] | 13.4 | 9.74 | 10.9 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.76 | 30.973 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 10:36 |  |  | 2024-02-27 10:55 | 2024-02-27 10:51 |  |  | 2024-02-27 11:01 |  | 2024-02-27 10:43 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022434 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.83; Rs1: 72.9 | 26.3 | 25.4 | 0.178 | [7 empty] | 14.4 | 10.1 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.764 | 30.976 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 10:38 |  |  | 2024-02-27 10:56 | 2024-02-27 10:50 |  |  | 2024-02-27 11:02 |  | 2024-02-27 10:41 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022441 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  |  | 70 | 279.1 |  | 33.5 | 10.9 | 8.7 | 9.41 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.549 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 15:46 |  |  | 2024-02-27 15:59 | 2024-02-27 15:52 |  |  | 2024-02-27 16:03 | 2024-02-27 16:15 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022442 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.14 |  |  |  | 69 | 276.3 |  | 33.4 | 11.6 | 9.21 | 9.31 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  |  | 2024-02-27 15:46 |  |  | 2024-02-27 15:58 | 2024-02-27 15:53 |  |  | 2024-02-27 16:06 | 2024-02-27 16:18 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022443 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.17 | [7 empty] | 11.5 | 9.1 | 9.52 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.548 | 31.761 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 15:47 |  |  | 2024-02-27 15:57 | 2024-02-27 15:54 |  |  | 2024-02-27 16:08 |  |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba
2024022444 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  |  | 66.6 | 279.96 | 0.65 | 29 | 16 | 18.9 | 11.6 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 15:47 |  |  | 2024-03-01 18:58 | 2024-03-01 19:23 | 2024-03-01 19:12 |  | 2024-03-01 19:13 | 2024-03-01 21:34 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alexander Alzate |  | Alexander Alzate | Alejandro Osorno
2024022447 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 68 | 271.85 |  | 32.8 | 9.64 | 9.58 | 9.4 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.761 | 30.967 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 15:47 |  |  | 2024-02-27 15:53 | 2024-02-27 15:57 |  |  | 2024-02-27 16:11 | 2024-02-27 16:27 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022449 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.23 |  |  |  | 68 | 271.7 |  | 33 | 11.4 | 9.12 | 9.48 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.553 | 31.764 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 15:50 |  |  | 2024-02-27 15:52 | 2024-02-27 15:59 |  |  | 2024-02-27 16:12 | 2024-02-27 16:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022445 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.46; Rs1: 74.68 | 30 | 26 | 0.196 | [7 empty] | 17.3 | 12.35 | 12.14 | Ii6 |  |  |  | 33.25 | 32.465 | 31.68 | 30.885 | 30.1 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-27 15:56 |  |  | 2024-02-28 18:37 | 2024-02-28 18:23 |  |  | 2024-02-28 19:11 | 2024-02-28 19:11 | 2024-02-28 19:11 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022457 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.189 |  |  |  | 67 | 274.39 | 0.656 | 28.3 | 10.4 | 9.25 | 9.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 15:59 |  |  | 2024-03-04 11:29 | 2024-02-27 16:00 |  |  | 2024-03-04 11:34 | 2024-03-04 11:27 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022458 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.91; Rs1: 75.58 | 32 | 24 | 0.15 |  |  | 30 |  |  |  |  | 11.62 | 8.46 | 9.63 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:00 |  |  | 2024-02-27 16:12 | 2024-02-27 16:01 |  |  | 2024-02-27 19:46 |  | 2024-02-27 16:50 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022459 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.5; Rs1: 75.82 | 32 | 24 | 0.15 | [7 empty] | 10.1 | 8.72 | 8.4 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.755 | 30.98 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:00 |  |  | 2024-02-27 16:14 | 2024-02-27 16:03 |  |  | 2024-02-27 16:47 |  | 2024-02-27 16:49 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba |  | Camilo Muñoz
2024022460 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 31 | 0.28 |  |  |  | 66 | 271.78 | 0.656 | 31 | 10.2 | 8.26 | 8.32 | Ii6 |  |  |  | 33.378 | 32.587 | 31.79 | 31.005 | 30.216 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:01 |  |  | 2024-03-04 11:30 | 2024-02-27 16:04 |  |  | 2024-03-04 11:35 | 2024-03-04 11:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022461 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.11; Rs1: 76.72 | 32 | 28 | 0.218 | [7 empty] | 10.3 | 7.93 | 7.91 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.551 | 31.761 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:01 |  |  | 2024-02-27 16:19 | 2024-02-27 16:06 |  |  | 2024-02-27 19:51 |  | 2024-02-27 16:46 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022448 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.62; Rs1: 76.61 | 32 | 27 | 0.244 | [7 empty] | 9.21 | 7.71 | 7.55 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.556 | 31.766 | 30.989 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-27 16:01 |  |  | 2024-02-27 16:26 | 2024-02-27 16:07 |  |  | 2024-02-27 19:52 |  | 2024-02-27 16:45 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022462 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.26; Rs1: 76.56 | 32 | [5 empty] | 26 |  | 0.251 |  | 9.62 | 8.11 | 8.14 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.547 | 31.758 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 16:07 |  |  | 2024-02-27 16:37 | 2024-02-27 16:08 |  |  |  | 2024-02-27 19:53 | 2024-02-27 16:44 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  |  | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz
2024022463 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.2; Rs1: 76.46 | 32 | 26 | 0.249 | [7 empty] | 9.49 | 7.85 | 8.44 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.554 | 31.765 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:08 |  |  | 2024-02-27 16:39 | 2024-02-27 16:09 |  |  | 2024-02-27 19:54 |  | 2024-02-27 16:42 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022464 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.49; Rs1: 75.39 |  | 24 | 0.187 | [7 empty] | 10 | 7.53 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.755 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:10 |  |  | 2024-02-27 16:40 | 2024-02-27 16:11 |  |  | 2024-02-27 20:51 |  | 2024-02-27 20:51 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022465 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.3; Rs1: 74.94 |  | 26 | 0.178 | [7 empty] | 9.99 | 7.98 | 9.95 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.764 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:11 |  |  | 2024-02-27 16:42 | 2024-02-27 16:12 |  |  | 2024-02-27 20:50 |  | 2024-02-27 20:50 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022466 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.35; Rs1: 75.95 |  | 24 | 0.188 | [7 empty] | 7.55 | 6.33 | 6.41 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.754 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 16:12 |  |  | 2024-02-27 16:43 | 2024-02-27 16:13 |  |  | 2024-02-27 20:12 |  | 2024-02-27 20:12 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022467 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 79.84; Rs1: 78 | 32 | 24 | 0.191 | [7 empty] | 8.09 | 5.96 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.553 | 31.767 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 16:13 |  |  | 2024-02-27 16:44 | 2024-02-27 16:14 |  |  | 2024-02-27 20:11 |  | 2024-02-27 20:11 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022468 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.57; Rs1: 78.04 | 32 | 25 | 0.162 | [7 empty] | 8.05 | 6.48 | 6.57 | Ii6 |  |  |  | 33.345 | 32.569 | 31.779 | 30.991 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:15 |  |  | 2024-02-27 16:47 | 2024-02-27 16:17 |  |  | 2024-02-27 20:11 |  | 2024-02-27 20:11 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022469 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.1; Rs1: 77.77 | 32 | 25 | 0.169 | [7 empty] | 7.27 | 5.84 | 6.46 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-27 16:17 |  |  | 2024-02-27 16:48 | 2024-02-27 16:18 |  |  | 2024-02-27 20:08 |  | 2024-02-27 20:08 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022470 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.98; Rs1: 77.85 | 32 | 25 | 0.24 | [7 empty] | 7.58 | 6.16 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.542 | 31.755 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 16:19 |  |  | 2024-02-27 16:49 | 2024-02-27 16:19 |  |  | 2024-02-27 20:08 |  | 2024-02-27 20:08 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022471 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.03; Rs1: 78.96 |  | 25 | 0.186 | [7 empty] | 7.71 | 8.09 | 6.78 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.559 | 31.767 | 30.945 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-27 16:20 |  |  | 2024-02-27 16:50 | 2024-02-27 16:21 |  |  | 2024-02-27 20:07 |  | 2024-02-27 20:06 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022472 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.77; Rs1: 76.11 | 32 | 25 | 0.225 | [7 empty] | 6.97 | 5.24 | 5.72 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.757 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-27 16:21 |  |  | 2024-02-27 16:51 | 2024-02-27 16:22 |  |  | 2024-02-27 20:05 |  | 2024-02-27 20:05 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022473 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.78; Rs1: 76.56 |  | 25 | 0.206 | [7 empty] | 5.5 | 3.57 | 4.01 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.546 | 31.757 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-27 16:22 |  |  | 2024-02-27 16:52 | 2024-02-27 16:23 |  |  | 2024-02-27 20:04 |  | 2024-02-27 20:05 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022474 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.55; Rs1: 78.44 |  | 25 | 0.238 | [7 empty] | 5.47 | 3.6 | 3.84 | Ii6 |  |  |  | 33.311 | 32.523 | 31.731 | 30.946 | 30.154 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-27 16:23 |  |  | 2024-02-27 16:53 | 2024-02-27 16:24 |  |  | 2024-02-27 20:04 |  | 2024-02-27 20:09 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022446 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  |  | 65 | 267.6 | 0.65 | 25 | 13 | 10.7 | 11.6 | Ii6 |  |  |  | 33.277 | 32.486 | 31.698 | 30.911 | 30.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-02-28 09:59 |  |  | 2024-02-28 10:11 | 2024-02-28 10:08 |  |  | 2024-02-28 10:29 | 2024-02-28 10:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2023120096 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 10:30
2024021312 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 11:31
2024022508 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.191 |  |  |  | 67 | 237.78 | 0.656 | 34 | 8.87 | 4.34 | 4.9 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.537 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-02-28 16:16 |  |  | 2024-02-28 16:25 | 2024-02-28 16:34 |  |  | 2024-02-28 16:19 | 2024-02-28 16:38 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022509 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 8.07 | 5.87 | 5.04 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.751 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-28 16:16 |  |  | 2024-02-28 16:28 | 2024-02-28 16:35 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024022510 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.305 |  |  |  | 68 | 237.8 | 0.656 | 33 | 9.55 | 7.9 | 10.44 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.747 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-28 16:16 |  |  | 2024-02-28 16:29 | 2024-02-28 16:36 |  |  | 2024-02-28 16:20 | 2024-02-28 16:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022511 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.225 |  |  |  | 67 | 232.19 | 0.656 | 33 | 11.2 | 11.79 | 8.27 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-28 16:17 |  |  | 2024-02-28 16:31 | 2024-02-28 16:38 |  |  | 2024-02-28 16:21 | 2024-02-28 16:43 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022512 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.225 |  |  |  | 67 | 233.84 | 0.656 | 34 | 7.2 | 8.87 | 7.49 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.75 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-28 16:17 |  |  | 2024-02-28 16:33 | 2024-02-28 16:38 |  |  | 2024-02-28 16:22 | 2024-02-28 16:49 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.47; Rs1: 74.4 | 30 | 26 | 0.19 | [7 empty] | 24.7 | 15.4 | 16.05 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.955 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 18:13 |  |  | 2024-02-28 18:47 | 2024-02-28 18:19 |  |  | 2024-02-28 19:08 |  | 2024-02-28 19:08 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.81; Rs1: 74.42 | 30 | 26 | 0.207 | [7 empty] | 22.5 | 15.8 | 14.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.65 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 18:19 |  |  | 2024-02-28 18:34 | 2024-02-28 18:21 |  |  | 2024-02-28 19:09 |  | 2024-02-28 19:09 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022515 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.56; Rs1: 74.68 | 30 | 25 | 0.191 | [7 empty] | 18.9 | 13.42 | 11.83 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.955 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 18:23 |  |  | 2024-02-28 18:40 | 2024-02-28 18:24 |  |  | 2024-02-28 19:12 |  | 2024-02-28 19:12 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022516 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.18; Rs1: 74.4 | 30 | 26 | 0.441 | [7 empty] | 15.24 | 12.87 | 12.55 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.955 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 18:25 |  |  | 2024-02-28 18:42 | 2024-02-28 18:26 |  |  | 2024-02-28 19:13 |  | 2024-02-28 19:12 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022517 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.47; Rs1: 74.44 | 30 | 26 | 0.441 | [7 empty] | 13.27 | 10.44 | 12.06 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 18:27 |  |  | 2024-02-28 18:45 | 2024-02-28 18:28 |  |  | 2024-02-28 19:14 |  | 2024-02-28 19:13 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022524 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2079 |  |  | 27.7 | 65 | 273.9 | 0.65 | 27.7 | 6.4 | 5.7 | 7.8 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-28 23:58 |  |  | 2024-02-29 00:05 | 2024-02-29 00:20 |  |  | 2024-02-29 01:10 | 2024-02-29 01:06 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022547 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.173 |  |  |  | 0.64 | 273 | 0.65 | 29 | 15 | 13 | 15.6 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-29 16:09 |  |  | 2024-02-29 16:22 | 2024-02-29 16:10 |  |  | 2024-03-04 15:02 | 2024-03-04 15:04 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022548 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.144 |  |  |  | 66 | 271 | 0.65 | 32 | 15.4 | 12 | 12.8 | Ii6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-29 16:11 |  |  | 2024-02-29 16:29 | 2024-02-29 16:12 |  |  | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 16:35 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022549 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.204 |  |  |  | 68 | 268.8 | 0.65 | 32 | 15.8 | 14.1 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.547 | 31.758 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-29 16:13 |  |  | 2024-02-29 16:29 | 2024-02-29 16:14 |  |  | 2024-02-29 16:28 | 2024-02-29 16:33 |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022550 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.196 |  |  |  | 67 | 269 | 0.65 | 32 | 17.2 | 11.6 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.575 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-02-29 16:15 |  |  | 2024-02-29 16:26 | 2024-02-29 16:15 |  |  | 2024-02-29 16:20 | 2024-02-29 16:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022551 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 270.8 | 69 | 0.65 | 32 | 17 | 9.87 | 17.5 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.756 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-02-29 16:16 |  |  | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 16:17 |  |  | 2024-02-29 16:19 | 2024-02-29 16:37 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022552 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.14 |  |  |  | 68 | 269.6 | 0.65 | 31.1 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.16 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:12 |  |  | 2024-02-29 18:14 | 2024-02-29 18:32 |  |  | 2024-02-29 18:38 | 2024-02-29 18:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022553 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.145 |  |  |  | 66 | 267.91 | 0.65 | 31.1 | 21 | 7.4 | 10 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:14 |  |  | 2024-02-29 18:15 | 2024-02-29 18:29 |  |  | 2024-02-29 18:38 | 2024-02-29 18:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022554 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.17 |  |  |  | 67 | 271.49 | 0.65 | 31.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.53 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:15 |  |  | 2024-02-29 18:17 | 2024-02-29 18:30 |  |  | 2024-02-29 18:39 | 2024-02-29 18:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022555 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.182 |  |  |  | 67 | 271.72 | 0.65 | 31.1 | 7.4 | 6.3 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:17 |  |  | 2024-02-29 18:18 | 2024-02-29 18:30 |  |  | 2024-02-29 18:40 | 2024-02-29 18:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022556 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 164 |  |  |  | 66 | 269.32 | 0.65 | 31.1 | 16 | 6.1 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:20 |  |  | 2024-02-29 18:21 | 2024-02-29 18:31 |  |  | 2024-02-29 18:40 | 2024-02-29 18:49 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022557 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.201 |  |  |  | 66 | 271 | 0.65 | 31.1 | 5.8 | 5.4 | 8.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:21 |  |  | 2024-02-29 18:22 | 2024-02-29 18:28 |  |  | 2024-02-29 18:41 | 2024-02-29 18:56 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022558 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  |  | 66 | 269.58 | 0.65 | 31 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:22 |  |  | 2024-02-29 18:24 | 2024-02-29 18:33 |  |  | 2024-02-29 18:42 | 2024-02-29 18:56 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022559 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.178 |  |  |  | 66 | 271.61 | 0.65 | 30.6 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:24 |  |  | 2024-02-29 18:25 | 2024-02-29 18:34 |  |  | 2024-02-29 18:42 | 2024-02-29 18:58 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022560 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.145 |  |  |  | 65 | 264.24 | 0.65 | 31 | 9.1 | 6.2 | 6.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-02-29 18:25 |  |  | 2024-02-29 18:26 | 2024-02-29 18:34 |  |  | 2024-02-29 18:43 | 2024-02-29 18:59 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024021188 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 08:25
2023092200 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25486 | 22395 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 13:08
2023092100 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25486 | 22395 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 13:08
2024030680 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.27; Rs1: 77.87 | 37 | 24 | 0.21 | [7 empty] | 24.3 | 16.81 | 16.79 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.274 | 32.484 | 31.696 | 30.909 | 30.119 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:48 |  |  | 2024-03-01 15:55 | 2024-03-01 15:35 |  |  | 2024-03-01 15:49 |  | 2024-03-01 15:05 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030679 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.11; Rs1: 77.6 | 37.6 | 25 | 0.163 | [7 empty] | 22.3 | 15.51 | 15.47 | Ii6 | 37 |  |  | 33.337 | 32.551 | 31.758 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:48 |  |  | 2024-03-01 15:54 | 2024-03-01 15:34 |  |  | 2024-03-01 15:45 |  | 2024-03-01 15:06 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030681 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.3; Rs1: 78.19 | 36.6 | 25 | 0.21 | [7 empty] | 23 | 16.77 | 15.16 | Ii6 | 36 |  |  | 33.279 | 32.491 | 31.7 | 30.913 | 30.124 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:53 |  |  | 2024-03-01 15:56 | 2024-03-01 15:37 |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:05 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030682 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.78; Rs1: 77.52 | 36.4 | 26 | 0.215 | [7 empty] | 23.7 | 16.43 | 15.59 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.752 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:54 |  |  | 2024-03-01 15:57 | 2024-03-01 15:39 |  |  | 2024-03-01 15:51 |  | 2024-03-01 15:03 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030683 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.16; Rs1: 77.08 | 37 | 26 | 0.206 | [7 empty] | 24.3 | 17.48 | 15.66 | Ii6 | 36 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.753 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:55 |  |  | 2024-03-01 15:58 | 2024-03-01 15:41 |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:01 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030684 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.12; Rs1: 76.55 | 37 | 24 | 0.181 | [10 empty] | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.751 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 14:56 |  |  | 2024-03-01 16:00 |  |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:00 |  | José Aray |  |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030687 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.5; Rs1: 76.05 | 34.6 | 25 | 0.215 | [7 empty] | 26.4 | 18.1 | 16.53 | Ii6 | 35.1 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 15:08 |  |  | 2024-03-01 16:05 | 2024-03-01 15:44 |  |  | 2024-03-01 15:56 |  | 2024-03-01 15:16 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030685 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.23; Rs1: 77.82 | 36.3 | 25 | 0.216 | [7 empty] | 23.1 | 16.24 | 16.32 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.33 | 32.556 | 31.767 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 15:08 |  |  | 2024-03-01 16:04 | 2024-03-01 15:43 |  |  | 2024-03-01 15:52 |  | 2024-03-01 15:18 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030686 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rs1: 77.26 |  | 26 | 0.212 |  |  |  | 64 | 264.75 | 0.656 | 29 | 21.2 | 12.8 | 16.1 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-01 15:09 |  |  | 2024-03-04 12:58 | 2024-03-04 12:50 |  |  | 2024-03-04 13:20 | 2024-03-04 13:22 | 2024-03-01 15:22 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Diego Cordoba
2024030688 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.129 |  |  | 31.6 | 69 | 268.53 | 0.656 | 31.6 | 8.11 | 6.69 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.25 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:09 |  |  | 2024-03-01 18:10 | 2024-03-01 18:24 |  |  | 2024-03-01 18:44 | 2024-03-01 18:44 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030689 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.243 |  |  | 31.5 | 69 | 257.02 | 0.656 | 31.5 | 8.01 | 7.08 | 7.56 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:11 |  |  | 2024-03-01 18:12 | 2024-03-01 18:25 |  |  | 2024-03-01 18:48 | 2024-03-01 18:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030690 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.198 |  |  | 31.2 | 68 | 261.31 | 0.656 | 31.2 | 7.92 | 6.72 | 7.23 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:12 |  |  | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-01 18:26 |  |  | 2024-03-01 18:50 | 2024-03-01 18:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030691 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 31.1 | 67 | 263.5 | 0.656 | 31.1 | 10.19 | 7.76 | 8.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:15 |  |  | 2024-03-01 18:18 | 2024-03-01 18:27 |  |  | 2024-03-01 18:58 | 2024-03-01 18:53 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030693 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 29.7 | 67 | 273.69 | 0.656 | 29.7 | 5.95 | 6.1 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:18 |  |  | 2024-03-01 18:19 | 2024-03-01 18:28 |  |  | 2024-03-01 18:55 | 2024-03-01 18:54 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030694 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.217 |  |  | 31.6 | 68 | 277.6 | 0.656 | 31.6 | 2.93 | 4.11 | 4.89 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:20 |  |  | 2024-03-01 18:21 | 2024-03-01 18:29 |  |  | 2024-03-01 18:43 | 2024-03-01 18:57 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030695 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 29.5 | 67 | 271.54 | 0.656 | 29.5 | 4.6 | 9.3 | 5.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:24 |  |  | 2024-03-01 18:25 | 2024-03-01 18:38 |  |  | 2024-03-01 19:04 | 2024-03-01 19:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030696 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.256 |  |  | 29.4 | 68 | 262.96 | 0.656 | 29.4 | 8.4 | 5.2 | 6 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:25 |  |  | 2024-03-01 18:26 | 2024-03-01 18:39 |  |  | 2024-03-01 19:06 | 2024-03-01 19:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030697 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.222 |  |  | 29.8 | 67 | 268.51 | 0.656 | 29.8 | 21 | 6.3 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.95 | 30.16 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-01 18:26 |  |  | 2024-03-01 18:27 | 2024-03-01 18:41 |  |  | 2024-03-01 19:09 | 2024-03-01 19:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2023100820 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25502 | 22396 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 09:24
2023101776 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25515 | 22399 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [7 empty] | 2024-03-04 09:25
2023102524 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25750 | 22516 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 09:28
2023100667 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25501 | 22405 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 09:29
2023100390 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25495 | 22401 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 09:29
2023110061 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25761 | 22518 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 14:53
2023112176 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:04
2023112177 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:05
2023112182 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:06
2023112229 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:06
2023112225 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:07
2023110887 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 26415 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:07
2023112894 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25902 | 22599 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:10
2023112838 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25898 | 22598 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:11
2023112226 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-04 15:30
2024030768 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.4; Rs1: 5.38 |  | 24 | 0.148 |  |  | 28 |  |  |  |  | 12.8 | 13.7 | 8.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.77 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-05 01:05 |  |  | 2024-03-05 01:08 | 2024-03-05 01:16 |  |  | 2024-03-05 01:42 |  | 2024-03-05 01:56 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate |  | Carlos Ramirez
2024030769 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 27.8 | 66.3 | 266.78 | 0.65 | 27.8 | 6.6 | 6.7 | 8.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:08 |  |  | 2024-03-05 11:05 | 2024-03-05 01:17 |  |  | 2024-03-05 01:43 | 2024-03-05 02:30 | 2024-03-05 02:28 |  | José Ramírez | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030770 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.179 |  |  | 27 | 67 | 270.86 | 0.65 | 27 | 11.25 | 6.7 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:17 |  |  | 2024-03-05 01:21 | 2024-03-05 01:35 |  |  | 2024-03-05 01:45 | 2024-03-05 02:31 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030771 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.182 |  |  | 27 | 64.5 | 271.12 | 0.65 | 27 | 7.8 | 5.2 | 7.03 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:22 |  |  | 2024-03-05 01:22 | 2024-03-05 01:37 |  |  | 2024-03-05 01:45 | 2024-03-05 02:37 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030772 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 27 | 63.4 | 263.93 | 0.65 | 27 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:23 |  |  | 2024-03-05 01:24 | 2024-03-05 01:38 |  | 2024-03-05 01:42 | 2024-03-05 01:46 | 2024-03-05 02:42 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030773 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.16 |  |  | 27 | 63.5 | 265.35 | 0.65 | 27 | 21.5 | 8.4 | 8.35 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:24 |  |  | 2024-03-05 01:26 | 2024-03-05 02:56 |  |  | 2024-03-05 01:47 | 2024-03-05 02:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030774 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.171 |  |  | 27 | 65.2 | 273.84 | 0.65 | 27 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.325 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:26 |  |  | 2024-03-05 01:27 | 2024-03-05 02:57 |  |  | 2024-03-05 01:48 | 2024-03-05 02:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030775 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 27 | 65.7 | 275.93 | 0.65 | 27 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 01:27 |  |  | 2024-03-05 01:31 | 2024-03-05 02:58 |  |  | 2024-03-05 01:49 | 2024-03-05 02:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030777 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.18 |  |  |  | 67 | 269.8 | 0.65 | 38.9 | 6.4 | 7.6 | 10.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 02:54 |  |  | 2024-03-05 03:05 | 2024-03-05 03:31 |  |  | 2024-03-05 03:48 | 2024-03-05 04:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030776 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.19 |  |  | 26 | 64 | 269.98 | 0.65 | 26 | 15.09 | 7.4 | 8.1 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.51 | 31.72 | 30.93 | 30.14 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-05 02:54 |  |  | 2024-03-05 03:04 | 2024-03-05 03:30 |  |  | 2024-03-05 11:07 | 2024-03-05 04:03 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | José Ramírez | Alejandro Osorno
2024030788 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  | 35.3 | 67 | 268.83 | 0.65 | 35.3 | 19.1 | 12.5 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.756 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-05 14:01 |  |  | 2024-03-05 14:10 | 2024-03-05 14:02 |  |  | 2024-03-05 15:00 | 2024-03-05 15:06 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030789 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.21 |  |  | 35.1 | 68 | 269.84 | 0.65 | 35.1 | 13.2 | 9.46 | 9.96 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.554 | 31.765 | 30.975 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-05 14:03 |  |  | 2024-03-05 14:11 | 2024-03-05 14:03 |  |  | 2024-03-05 15:02 | 2024-03-05 15:07 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030790 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.26 |  |  | 35.7 | 68 | 268.46 | 0.65 | 35.7 | 9.4 | 9.77 | 13.9 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.54 | 31.751 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-05 14:04 |  |  | 2024-03-05 14:12 | 2024-03-05 14:05 |  |  | 2024-03-05 15:03 | 2024-03-05 15:08 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030791 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.21 |  |  | 35.4 | 71 | 268.46 | 0.65 | 35.4 | 16.4 | 10 | 10.4 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.752 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-05 14:05 |  |  | 2024-03-05 14:14 | 2024-03-05 14:06 |  |  | 2024-03-05 15:03 | 2024-03-05 15:08 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030792 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  | 35.2 | 68 | 267.89 | 0.65 | 35.2 | 11.6 | 9 | 9.04 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.556 | 31.765 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-05 14:07 |  |  | 2024-03-05 14:16 | 2024-03-05 14:07 |  |  | 2024-03-05 15:04 | 2024-03-05 15:09 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030793 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.21 |  |  | 35 | 68 | 272.37 | 0.65 | 35 | 12.3 | 9.49 | 13.7 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.761 | 30.975 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-05 14:08 |  |  | 2024-03-05 14:17 | 2024-03-05 14:09 |  |  | 2024-03-05 15:05 | 2024-03-05 15:10 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030794 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.16; Rs1: 77.05 | 34 | 25 | 0.18 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.8 | 9.93 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.551 | 31.762 | 30.974 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:09 |  |  | 2024-03-05 14:44 | 2024-03-05 14:10 |  |  | 2024-03-05 15:24 |  | 2024-03-05 15:29 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030795 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.78; Rs1: 76.88 | 34 | 25 | 0.23 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.1 | 9.2 | 10 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-05 14:11 |  |  | 2024-03-05 14:45 | 2024-03-05 14:12 |  |  | 2024-03-05 15:23 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030796 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.14; Rs1: 76.58 | 34 | 26 | 0.2 |  |  | 34 |  |  |  |  | 16.2 | 11 | 8 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.763 | 30.973 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:40 |  |  | 2024-03-05 14:46 | 2024-03-05 14:52 |  |  | 2024-03-05 15:21 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030797 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.62; Rs1: 76.46 | 34 | 24 | 0.18 | [7 empty] | 13.8 | 10.5 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.546 | 31.753 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:41 |  |  | 2024-03-05 14:48 | 2024-03-05 14:53 |  |  | 2024-03-05 15:19 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030798 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.55; Rs1: 77.77 | 34 | 26 | 0.19 | [7 empty] | 13.7 | 10.6 | 11.4 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.755 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:41 |  |  | 2024-03-05 14:49 | 2024-03-05 14:54 |  |  | 2024-03-05 15:19 |  | 2024-03-05 15:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030799 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.19 |  |  | 35.5 | 66 | 258.3 | 0.65 | 34 | 13.6 | 9.88 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.753 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:41 |  |  | 2024-03-05 14:50 | 2024-03-05 14:55 |  |  | 2024-03-05 15:18 | 2024-03-05 15:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | Camilo Muñoz
2024030800 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.26; Rs1: 77.04 | 34 | 26 | 0.171 | [7 empty] | 12 | 10.4 | 10.1 | Ii6 |  |  |  | 33.376 | 32.588 | 31.795 | 31.015 | 30.225 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:56 |  |  | 2024-03-05 15:41 | 2024-03-05 14:57 | 2024-03-05 16:11 |  | 2024-03-05 16:09 |  | 2024-03-05 15:26 |  | José Aray | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030801 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.338 |  |  |  | 0.655 | 257.7 | 0.65 | 38 | 18.6 | 12.7 | 11.5 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.47 | 0.47 | 0.76 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-05 14:57 |  |  | 2024-03-05 15:42 | 2024-03-05 14:58 | 2024-03-05 16:11 |  | 2024-03-05 16:10 | 2024-03-05 16:11 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2023120160 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-06 07:34
2024021143 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-06 07:57
2024012546 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-03-06 08:22
2024030849 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.197 |  |  |  | 67 | 269.8 | 0.65 | 32 | 8.41 | 10.2 | 8.21 | Ii6 |  |  |  | 33.366 | 32.578 | 31.785 | 30.999 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-03-06 15:06 |  |  | 2024-03-06 15:23 | 2024-03-06 15:07 |  |  | 2024-03-06 15:31 | 2024-03-06 15:37 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030850 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  |  | 0.657 | 258.2 | 0.65 | 32 | 13.5 | 15.9 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.542 | 31.751 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-03-06 15:08 |  |  | 2024-03-06 15:25 | 2024-03-06 15:09 |  |  | 2024-03-06 15:32 | 2024-03-06 15:38 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030851 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.202 |  |  |  | 67 | 267.4 | 0.65 | 32 | 13.3 | 10.1 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.764 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-06 15:10 |  |  | 2024-03-06 15:26 | 2024-03-06 15:11 |  |  | 2024-03-06 15:33 | 2024-03-06 15:39 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030852 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.267 |  |  |  | 66 | 267.4 | 0.65 | 32 | 15.6 | 18 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:12 |  |  | 2024-03-06 15:28 | 2024-03-06 15:15 |  |  | 2024-03-06 15:34 | 2024-03-06 15:40 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030853 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.215 |  |  |  | 67 | 263.3 | 0.65 | 32 | 18.6 | 11.7 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.766 | 30.978 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:15 |  |  | 2024-03-06 15:30 | 2024-03-06 15:17 |  |  | 2024-03-06 15:35 | 2024-03-06 15:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030854 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.179 |  |  |  | 67 | 265.4 | 0.65 | 32 | 15.4 | 12.7 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:17 |  |  | 2024-03-06 15:32 | 2024-03-06 15:19 |  |  | 2024-03-06 15:36 | 2024-03-06 15:43 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030855 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.86; Rs1: 75.21 | 34 | 27 | 0.279 | [7 empty] | 17.8 | 11.4 | 10.8 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.755 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:19 |  |  | 2024-03-06 15:34 | 2024-03-06 15:20 |  |  | 2024-03-06 15:46 |  | 2024-03-06 15:56 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030856 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.83; Rs1: 74.99 | 37 | 25 | 0.155 | [7 empty] | 14.9 | 10.8 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.763 | 30.976 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:21 |  |  | 2024-03-06 15:36 | 2024-03-06 15:21 |  |  | 2024-03-06 15:46 |  | 2024-03-06 15:57 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030857 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.12; Rs1: 74.79 | 34 | 27 | 0.183 | [7 empty] | 17.8 | 11.7 | 12.9 | Ii6 |  |  |  | 33.369 | 32.576 | 31.788 | 30.998 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-06 15:22 |  |  | 2024-03-06 15:37 | 2024-03-06 15:23 |  |  | 2024-03-06 15:47 |  | 2024-03-06 15:58 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030858 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.78; Rs1: 75.78 | 34 | 26 | 0.225 | [7 empty] | 9.87 | 10.6 | 9.95 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-06 15:23 |  |  | 2024-03-06 15:38 | 2024-03-06 15:25 |  |  | 2024-03-06 15:47 |  | 2024-03-06 15:59 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030957 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.229 |  |  | 28.3 | 65 | 266.37 | 0.65 | 28.3 | 8.67 | 7.15 | 7.9 | Ii6 |  |  |  | 33.25 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.16 | [24 empty] | 0.44 | 0.52 | 0.75 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-08 00:23 |  |  | 2024-03-08 00:58 | 2024-03-08 00:23 |  |  | 2024-03-08 00:34 | 2024-03-08 00:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030958 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.193 |  |  | 28.2 | 67 | 263.02 | 0.65 | 28.2 | 8.76 | 7.64 | 8.18 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 00:55 |  |  | 2024-03-08 01:16 | 2024-03-08 00:56 |  |  | 2024-03-08 01:02 | 2024-03-08 01:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030959 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.231 |  |  | 28.4 | 68 | 265.17 | 0.65 | 28.4 | 9.68 | 6.83 | 8.67 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  |  | 2024-03-08 00:56 |  |  | 2024-03-08 01:17 | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:03 | 2024-03-08 01:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030960 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 28.5 | 66 | 269.14 | 0.65 | 28.5 | 6.73 | 6.4 | 7.79 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:18 | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:03 | 2024-03-08 01:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030961 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.172 |  |  | 27.8 | 67 | 266.21 | 0.65 | 27.8 | 6.74 | 7.62 | 8.24 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:19 | 2024-03-08 00:58 |  |  | 2024-03-08 01:04 | 2024-03-08 01:10 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030962 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.186 |  |  | 28.8 | 66 | 267.2 | 0.65 |  | 7.27 | 6.97 | 8.33 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.754 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 00:58 |  |  | 2024-03-18 13:20 | 2024-03-08 00:59 |  |  | 2024-03-18 13:13 | 2024-03-18 13:15 |  |  | Camilo Muñoz | Alejandro Osorno |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030963 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.278 |  |  | 28.5 | 67 | 271.94 | 0.65 | 28.5 | 7.74 | 8.67 | 8.5 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 00:59 |  |  | 2024-03-08 01:20 | 2024-03-08 01:00 |  |  | 2024-03-08 01:05 | 2024-03-08 01:13 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030859 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.169 |  |  | 27.7 | 64 | 261.52 | 0.65 | 27.7 | 5.02 | 5.03 | 4.47 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  |  | 2024-03-08 01:17 |  |  | 2024-03-08 01:36 | 2024-03-08 01:18 |  |  | 2024-03-08 01:24 | 2024-03-08 01:27 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030964 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 28.6 | 66 | 261.93 | 0.65 | 28.6 | 7.13 | 8.09 | 8.94 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 01:17 |  |  | 2024-03-08 01:35 | 2024-03-08 01:18 |  |  | 2024-03-08 01:23 | 2024-03-08 01:26 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030965 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.152 |  |  |  | 267.9 | 66 | 0.65 | 33 | 16.2 | 10.5 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-08 14:49 |  |  | 2024-03-08 14:58 | 2024-03-08 14:50 |  |  | 2024-03-08 15:19 | 2024-03-08 15:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030987 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.201 |  |  |  | 69 | 268.1 | 0.65 | 33 | 18.4 | 16.3 | 18.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-08 14:50 |  |  | 2024-03-08 14:59 | 2024-03-08 14:52 |  |  | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 15:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030988 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.237 |  |  | 30.6 | 67 | 264 | 0.65 | 30.6 | 16.1 | 9.91 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.3 | 32.543 | 31.75 | 30.975 | 30.183 | [24 empty] | 0.44 | 0.52 | 0.75 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  |  | 2024-03-08 14:52 |  |  | 2024-03-15 19:39 | 2024-03-08 14:54 |  |  | 2024-03-15 19:22 | 2024-03-15 19:42 |  |  | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030989 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.266 |  |  |  | 66 | 268.9 | 0.65 | 33 | 14.7 | 11.2 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.763 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  |  | 2024-03-08 14:54 |  |  | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 14:55 |  |  | 2024-03-08 15:26 | 2024-03-08 15:32 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030990 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.218 |  |  |  | 67 | 267.2 | 0.65 | 33 | 23.3 | 11.2 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.547 | 31.76 | 30.982 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 14:55 |  |  | 2024-03-08 15:21 | 2024-03-08 14:56 |  |  | 2024-03-08 15:27 | 2024-03-08 15:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030991 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.186 |  |  |  | 66 | 267.2 | 0.65 | 33 | 15.4 | 9.78 | 12.4 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.578 | 31.788 | 31.01 | 30.218 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 14:56 |  |  | 2024-03-08 15:26 | 2024-03-08 14:57 |  |  | 2024-03-08 15:28 | 2024-03-08 15:34 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030996 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.164 |  |  |  | 66 | 268.6 | 0.65 | 33 | 18 | 11.6 | 10.9 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 14:57 |  |  | 2024-03-08 15:27 | 2024-03-08 14:58 |  |  | 2024-03-08 15:25 | 2024-03-08 15:31 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030992 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.51; Rs1: 75.56 | 34.1 | 27.1 | 0.302 | [7 empty] | 15.6 | 11.2 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.547 | 31.756 | 30.968 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 14:58 |  |  | 2024-03-08 15:28 | 2024-03-08 14:59 |  |  | 2024-03-08 15:43 |  | 2024-03-08 15:55 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024030993 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.98; Rs1: 75.98 | 33.3 | 27.4 | 0.206 | [7 empty] | 16 | 10.9 | 13.8 | Ii6 |  |  |  | 33.398 | 32.606 | 31.813 | 31.025 | 30.234 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-03-08 15:00 |  |  | 2024-03-08 16:00 | 2024-03-08 15:00 |  |  | 2024-03-08 15:44 |  | 2024-03-08 15:56 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024030994 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26.3 | 0.202 |  |  |  | 66 | 269.1 | 0.65 | 30 | 15.1 | 13.3 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.752 | 30.977 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 15:01 |  |  | 2024-03-19 14:08 | 2024-03-08 15:02 |  |  | 2024-03-08 15:45 | 2024-03-19 14:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Camilo Muñoz
2024030995 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.22; Rs1: 75.72 | 33.1 | 25.5 | 0.247 | [7 empty] | 16.4 | 11.3 | 12.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.753 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  |  | 2024-03-08 15:03 |  |  | 2024-03-08 15:50 | 2024-03-08 15:04 |  |  | 2024-03-08 15:46 |  | 2024-03-08 16:00 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2020031131 | 5 | TRIFÁSICO | 2020 | 16401 | 16140 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [66 empty] | 2024-03-13 04:05
2024030692 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27.3 | 0.19 |  |  | 26.7 | 64.2 | 267.97 | 0.65 | 26.7 | 18.71 | 7.39 | 12.54 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.552 | 31.763 | 30.975 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-03-14 10:28 |  |  | 2024-03-14 11:17 | 2024-03-14 11:19 |  |  | 2024-03-14 11:22 | 2024-03-14 11:23 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024030997 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.63; Rs1: 75.46 | 33 | 26 | 0.219 | [7 empty] | 2.9 | 1.6 | 3.5 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.754 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 89 |  |  | 2024-03-15 13:39 |  |  | 2024-03-15 13:43 | 2024-03-15 13:48 |  |  | 2024-03-15 14:12 |  | 2024-03-15 14:08 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024032512 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 75; Rs1: 70.63 | 35 | 21 | 0.206 |  |  | 31 | 65 | 260.6 | 0.65 | 30 | 15.2 | 15.9 | 23.9 | II6 | 32 |  |  | 33.341 | 32.554 | 31.766 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-04-01 10:10 |  |  | 2024-04-01 10:17 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 20:02 | 2024-04-01 10:37 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Camilo Muñoz | Gustavo Villa
2024032513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 73.6; Rs1: 73.78 | 35 | 24 | 0.163 |  |  |  | 63 | 253.3 | 0.65 | 30 | 25.2 | 21.9 | 16.5 | II6 | 35 |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.764 | 30.97 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-04-01 10:10 |  |  | 2024-04-01 10:18 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-01 10:32 | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate | Gustavo Villa
2024032514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 75.7; Rs1: 57.38 | 35 | 21 | 0.199 |  |  |  | 65 | 283.7 | 0.65 | 30 | 38.5 | 21.8 | 19.5 | II6 | 32 |  |  | 33.346 | 32.55 | 31.77 | 30.97 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-04-01 10:10 |  |  | 2024-04-01 10:19 | 2024-04-17 21:23 |  |  | 2024-04-01 10:32 | 2024-04-17 21:37 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate | Gustavo Villa
2024040365 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 79; Rs1: 59.06 |  | 26 | 0.25 |  |  |  | 64 | 293.9 | 0.65 | 34 | 5 | 8 | 3 | II6 | 32 |  |  | 33.34 | 32.54 | 31.764 | 30.96 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  |  | 2024-04-01 13:17 |  |  | 2024-04-01 13:20 | 2024-04-17 21:23 |  |  | 2024-04-01 13:40 | 2024-04-01 13:42 | 2024-04-01 13:51 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024021458 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 28.6 | 15.4 | 16.1 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.38 | 32.591 | 31.799 | 31.009 | 30.22 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-04-04 09:46 |  |  | 2024-04-15 09:36 | 2024-04-15 09:54 | [6 empty] | Ale Rivera | Ale Rivera
2024040931 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.149 |  |  |  | 65 | 260.4 | 0.65 | 26 | 12.9 | 9.3 | 9.8 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.752 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 07:23 |  |  | 2024-04-10 08:08 | 2024-04-10 07:25 |  |  | 2024-04-10 08:11 | 2024-04-10 08:16 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040932 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.186 |  |  |  | 64 | 260.4 | 0.65 | 26 | 10 | 11.3 | 7.8 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-10 07:25 |  |  | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 07:28 |  |  | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 08:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040933 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.196 |  |  |  | 65 | 255.7 | 0.65 | 26 | 11.5 | 15.9 | 12.9 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.765 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 07:28 |  |  | 2024-04-10 08:10 | 2024-04-10 07:29 |  |  | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 08:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040934 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.148 |  |  |  | 65 | 255 | 0.65 | 26 | 10.5 | 7.9 | 8.9 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.763 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-10 07:29 |  |  | 2024-04-10 08:11 | 2024-04-10 07:31 |  |  | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 08:18 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040936 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.171 |  |  |  | 65 | 257.5 | 0.65 | 26 | 12.6 | 9.6 | 9.2 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.765 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 07:31 |  |  | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 07:32 |  |  | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 08:19 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040937 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.179 |  |  |  | 65 | 265.8 | 0.65 | 26 | 15.6 | 9.5 | 12.6 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 07:32 |  |  | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 07:33 |  |  | 2024-04-10 08:14 | 2024-04-10 08:19 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041053 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.137 |  |  |  | 67 | 255.1 | 0.65 | 33 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 14:37 |  |  | 2024-04-10 14:40 | 2024-04-10 14:47 |  |  | 2024-04-10 15:01 | 2024-04-10 15:05 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041054 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.18 |  |  |  | 67 | 262.7 | 0.65 | 33 | 12.6 | 8.5 | 9.9 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 14:37 |  |  | 2024-04-10 14:42 | 2024-04-10 14:49 |  |  | 2024-04-10 15:01 | 2024-04-10 15:06 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041055 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.171 |  |  |  | 67 | 261.4 | 0.65 | 33 | 12.6 | 7.9 | 8.8 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.552 | 31.759 | 30.973 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 14:49 |  |  | 2024-04-10 14:55 | 2024-04-10 14:50 |  |  | 2024-04-10 15:02 | 2024-04-10 15:07 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041056 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.194 |  |  |  | 64 | 255.8 | 0.65 | 33 |  |  |  | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 14:52 |  |  | 2024-04-10 14:58 |  |  |  | 2024-04-10 15:03 | 2024-04-10 15:08 |  |  | José Aray |  |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041057 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.202 |  |  |  | 65 | 261 | 0.65 | 33 | 10.3 | 7.5 | 8.9 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 14:53 |  |  | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 14:54 |  |  | 2024-04-10 15:02 | 2024-04-10 15:08 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041058 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.93; Rs1: 74.26 | 32 | 23 | 0.136 | [7 empty] | 9.6 | 8.5 | 9.2 | Ii6 |  |  |  | 33.344 | 32.557 | 31.767 | 30.98 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 16:25 |  |  | 2024-04-10 16:35 | 2024-04-10 16:29 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:45 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041059 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.67; Rs1: 74.69 | 32 | 20 | 0.263 | [7 empty] | 7.8 | 6.3 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.752 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 16:27 |  |  | 2024-04-10 16:36 | 2024-04-10 16:30 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041060 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72; Rs1: 74.17 | 32 | 22 | 0.327 | [7 empty] | 15.6 | 8.7 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 16:28 |  |  | 2024-04-10 16:37 | 2024-04-10 16:32 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041061 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.34; Rs1: 74.28 | 32 | 22 | 0.126 | [7 empty] | 8.9 | 7.5 | 8.6 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.755 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 16:28 |  |  | 2024-04-10 16:38 | 2024-04-10 16:33 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041062 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.62; Rs1: 74.89 | 32 | 22 | 0.284 | [7 empty] | 7.6 | 5.4 | 6.9 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.755 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 16:28 |  |  | 2024-04-10 16:40 | 2024-04-10 16:36 |  |  | 2024-04-10 16:47 |  | 2024-04-10 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041063 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.65; Rs1: 74.34 | 32 | 23 | 0.188 | [7 empty] | 6.9 | 7.4 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 16:29 |  |  | 2024-04-10 16:41 | 2024-04-10 16:37 |  |  | 2024-04-10 16:47 |  | 2024-04-10 16:42 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041064 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.146 |  |  | 31.8 | 67 | 264 | 0.65 | 31.8 | 11 | 11.3 | 6.3 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.76 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 18:04 |  |  | 2024-04-10 18:06 | 2024-04-10 18:27 |  |  | 2024-04-10 18:37 | 2024-04-10 18:49 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041070 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.182 |  |  | 31.3 | 66 | 253.4 | 0.65 | 31.3 | 5.42 | 5.44 | 7.48 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.52 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 18:05 |  |  | 2024-04-10 18:15 | 2024-04-10 18:32 |  |  | 2024-04-10 18:42 | 2024-04-10 19:03 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041065 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 20 | 0.194 |  |  | 31.8 | 66 | 277.6 | 0.65 | 31.8 | 6.1 | 4.9 | 6.59 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-10 18:06 |  |  | 2024-04-10 18:07 | 2024-04-10 18:28 |  |  | 2024-04-10 18:40 | 2024-04-10 18:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041066 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.143 |  |  | 31.1 | 66 | 261.8 | 0.65 | 31.1 | 8.01 | 5.68 | 6.45 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.56 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-04-10 18:07 |  |  | 2024-04-10 18:08 | 2024-04-10 18:29 |  |  | 2024-04-10 18:40 | 2024-04-10 18:55 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041067 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.195 |  |  | 31.4 | 66 | 261 | 0.65 | 31.4 | 5.7 | 5.2 | 7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-04-10 18:08 |  |  | 2024-04-10 18:09 | 2024-04-10 18:30 |  |  | 2024-04-10 18:41 | 2024-04-10 19:00 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041068 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.182 |  |  | 31.3 | 65 | 265 | 0.65 | 31.8 | 5.7 | 5.27 | 6.18 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.75 | 30.97 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-04-10 18:11 |  |  | 2024-04-10 18:11 | 2024-04-10 18:30 |  |  | 2024-04-10 18:41 | 2024-04-10 19:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041069 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.239 |  |  | 31.3 | 66 | 273.9 | 0.65 | 31.3 | 8.6 | 5.39 | 7.47 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.57 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.81 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  |  | 2024-04-10 18:11 |  |  | 2024-04-10 18:12 | 2024-04-10 18:31 |  |  | 2024-04-10 18:42 | 2024-04-10 19:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041071 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.429 |  |  | 34 | 67 | 276 | 0.65 | 34 | 5.7 | 5.24 | 6.07 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-10 22:09 |  |  | 2024-04-10 22:10 | 2024-04-10 22:20 |  |  | 2024-04-10 23:32 | 2024-04-10 23:28 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041072 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.222 |  |  | 27.6 | 66 | 275.2 | 0.65 | 27.3 | 5.6 | 6.79 | 5.44 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-10 22:10 |  |  | 2024-04-23 18:18 | 2024-04-10 22:19 |  |  | 2024-04-23 18:53 | 2024-04-23 19:19 | 2024-04-23 20:00 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024040935 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 31 | 0.5 |  |  |  | 65 | 259.9 | 0.656 | 26 | 13.5 | 8.85 | 8.9 | Ii6 | 26 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.77 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-10 23:29 |  |  | 2024-04-25 09:53 | 2024-04-25 09:39 |  |  | 2024-04-25 10:03 | 2024-04-25 10:05 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024041127 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.4 |  |  |  | 63 | 255 | 0.65 | 35 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-11 02:20 |  |  | 2024-04-16 23:48 | 2024-04-11 02:35 |  |  | 2024-04-16 23:58 | 2024-04-17 00:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041122 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.18 |  |  | 31 | 68 | 258.8 | 0.65 | 31 | 7 | 7.43 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.38 | 32.59 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-11 02:20 |  |  | 2024-04-11 02:22 | 2024-04-11 02:38 |  |  | 2024-04-11 02:49 | 2024-04-11 03:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041121 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.166 |  |  | 32 | 67 | 262 | 0.65 | 32 | 8.9 | 4.5 | 9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-11 02:20 |  |  | 2024-04-11 02:21 | 2024-04-11 02:39 |  |  | 2024-04-11 02:48 | 2024-04-11 03:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041123 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.175 |  |  | 31 | 67 | 252.4 | 0.65 | 31 | 6.05 | 5.6 | 7.55 | Ii6 |  |  |  | 33.38 | 32.59 | 31.81 | 31.03 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-11 02:22 |  |  | 2024-04-11 02:23 | 2024-04-11 02:37 |  |  | 2024-04-11 02:51 | 2024-04-11 03:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041124 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.247 |  |  | 30 | 67 | 274.6 | 0.65 | 30 | 5.9 | 11 | 5.5 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.56 | 31.76 | 30.99 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-11 02:23 |  |  | 2024-04-11 02:24 | 2024-04-11 02:37 |  |  | 2024-04-11 02:51 | 2024-04-11 03:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041125 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.8 | 0.301 |  |  | 32 | 65 | 265.2 | 0.65 | 32 | 10.4 | 6.64 | 7.4 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.58 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 78 |  |  | 2024-04-11 02:24 |  |  | 2024-04-11 02:25 | 2024-04-11 02:36 |  |  | 2024-04-11 02:52 | 2024-04-11 03:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041126 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.4 | 0.298 |  |  | 30 | 67 | 266.9 | 0.65 | 30 | 5.8 | 5.9 | 8.7 | Ii6 |  |  |  | 33.37 | 32.58 | 31.76 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-11 02:25 |  |  | 2024-04-11 02:26 | 2024-04-11 02:35 |  |  | 2024-04-11 02:52 | 2024-04-11 03:10 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041128 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.304 |  |  | 30 | 66 | 269 | 0.65 | 30 | 12.6 | 7.8 | 5.7 | Ii6 |  |  |  | 33.39 | 32.58 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-11 02:27 |  |  | 2024-04-11 02:28 | 2024-04-11 02:34 |  |  | 2024-04-11 02:56 | 2024-04-11 03:11 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041129 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24.1 | 0.23 |  |  | 30 | 68 | 264.5 | 0.65 | 30 | 5.9 | 10 | 11 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.78 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-11 02:28 |  |  | 2024-04-11 02:29 | 2024-04-11 02:33 |  |  | 2024-04-11 02:57 | 2024-04-11 03:11 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041130 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.6 | 0.334 |  |  | 32 | 68 | 269 | 0.65 | 32 | 6.2 | 6.06 | 625 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.57 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-11 02:29 |  |  | 2024-04-11 02:29 | 2024-04-11 02:33 |  |  | 2024-04-11 02:58 | 2024-04-11 03:12 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041131 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.75; Rs1: 71.76 | 27.5 | 23 | 0.171 |  |  | 27 |  |  |  |  | 9.88 | 5.94 | 6.65 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.568 | 31.754 | 30.952 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  |  | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 00:01 |  |  | 2024-04-12 00:44 |  | 2024-04-12 00:42 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041132 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.86; Rs1: 72.03 | 27.4 | 25 | 0.167 |  |  | 27.4 |  |  |  |  | 8.18 | 5.23 | 4.98 | Ii6 |  |  |  | 33.389 | 32.536 | 31.775 | 30.914 | 30.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-12 00:02 |  |  | 2024-04-12 00:03 | 2024-04-12 00:03 |  |  | 2024-04-12 00:44 |  | 2024-04-12 00:43 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041502 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 73.88; Rs1: 74.18 | 33.1 | 19 | 0.218 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 17.01 | 9.28 | 11.26 | Ii6 |  |  |  | 33.378 | 32.554 | 31.736 | 30.914 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-12 00:04 |  |  | 2024-04-12 00:05 | 2024-04-12 00:06 |  |  | 2024-04-12 00:46 |  | 2024-04-12 00:45 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.131 |  |  | 30.6 | 67 | 270.1 | 0.656 | 30.6 | 13 | 6.68 | 6.63 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-12 02:36 |  |  | 2024-04-12 02:41 | 2024-04-12 02:58 |  |  | 2024-04-12 03:06 | 2024-04-12 03:13 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.232 |  |  | 30.9 | 71 | 272.4 | 0.656 | 30.9 | 7.55 | 6 | 14.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-12 02:41 |  |  | 2024-04-12 02:42 | 2024-04-12 02:59 |  |  | 2024-04-12 03:07 | 2024-04-12 03:14 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041516 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  | 30.5 | 66 | 259.1 | 0.656 | 30.5 | 13 | 12 | 5.69 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-12 02:42 |  |  | 2024-04-12 02:42 | 2024-04-12 02:59 | 2024-04-15 14:00 |  | 2024-04-12 03:07 | 2024-04-12 03:15 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | René Mejia |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041515 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.25; Rs1: 71.93 | 40 | 23 | 0.167 | [7 empty] | 12.6 | 8.6 | 11.8 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  |  | 2024-04-12 13:10 |  |  | 2024-04-12 13:17 | 2024-04-12 13:12 |  |  | 2024-04-12 13:24 |  | 2024-04-12 13:37 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041537 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.173 |  |  |  | 67 | 263.2 | 0.65 | 32 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | Ii6 |  |  |  | 33.263 | 32.482 | 31.701 | 30.923 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 88 |  |  | 2024-04-12 15:17 |  |  | 2024-04-12 15:26 | 2024-04-12 15:36 |  |  | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 15:34 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041619 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 75.28; Rs1: 74.65 | 35 | 24 | 0.15 | [7 empty] | 2 | 3 | 5 | Ii6 |  |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-13 01:03 |  |  | 2024-04-13 01:20 | 2024-04-13 01:20 |  |  | 2024-04-13 01:04 | 2024-04-13 01:15 | 2024-04-13 01:18 |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024041641 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  |  | 68 | 217 | 0.65 | 30 | 9.4 | 7.8 | 10.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.76 |  | INOX |  |  |  |  | 80.6 |  |  | 2024-04-15 18:21 |  |  | 2024-04-15 18:22 | 2024-04-15 18:51 |  |  | 2024-04-15 18:55 | 2024-04-15 19:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041642 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  |  | 62 | 261 | 0.65 | 35 | 8 | 7.2 | 9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.25 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-15 18:38 |  |  | 2024-04-17 03:53 | 2024-04-17 03:54 |  |  | 2024-04-17 04:06 | 2024-04-17 04:12 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102474 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.16 |  |  |  | 65 | 270 | 0.65 | 32 | 2 | 5 | 6 | II6 | 33 |  |  | 33.1 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-04-17 19:44 |  |  | 2024-04-17 19:59 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:44 | 2024-04-17 19:54 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102475 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.22 |  |  |  | 62 | 257 | 0.65 | 32 | 4 | 5 | 9 | II6 | 31 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  |  | 2024-04-17 19:44 |  |  | 2024-04-17 19:59 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:45 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102476 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.19 |  |  |  | 62 | 258 | 0.65 | 32 | 5 | 5 | 6 | II6 | 34 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-04-17 19:45 |  |  | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:46 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021146 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 23 | 0.22 |  |  |  | 61 | 258 | 0.65 | 32 | 3 | 5 | 4 | II6 | 32 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  |  | 2024-04-17 19:46 |  |  | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:46 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021148 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 26 | 0.19 |  |  |  | 66 | 274.9 | 0.65 | 33 | 4 | 5 | 6 | II6 | 34 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.6 |  |  | 2024-04-17 20:51 |  |  | 2024-04-17 21:03 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-17 20:53 | 2024-04-17 20:58 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021149 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 21 | 0.2 |  |  |  | 67 | 275.9 | 0.65 | 32 | 3 | 5 | 4 | II6 | 35 |  |  | 33.3 | 32.2 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  |  | 2024-04-17 20:51 |  |  | 2024-04-17 21:02 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-17 20:55 | 2024-04-17 20:59 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024041880 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.181 |  |  | 31 | 68 | 257.4 | 0.656 | 31 | 28.1 | 16.5 | 14.5 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.764 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  |  | 2024-04-18 15:36 |  |  | 2024-04-18 15:41 | 2024-04-18 16:09 |  |  | 2024-04-18 16:10 | 2024-04-18 15:58 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | Gustavo Villa
2022051588 | 5 | TRIFÁSICO | 2022 | 21858 | 20369 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [66 empty] | 2024-04-19 03:13
2024042103 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.178 |  |  | 22.3 | 63 | 264.7 | 0.65 | 22.3 | 4.5 | 5.8 | 7.56 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  |  | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 01:21 | 2024-04-23 01:25 |  |  | 2024-04-23 01:27 | 2024-04-23 01:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042247 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.136 |  |  | 36 | 50 | 197 | 0.65 | 36 | 5.1 | 5.46 | 6.07 | Ii0 |  |  |  | 33.32 | 32.525 | 31.73 | 30.935 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 113 |  |  | 2024-04-24 03:29 |  |  | 2024-04-24 04:13 | 2024-04-24 04:13 |  |  | 2024-04-24 03:31 | 2024-04-24 04:06 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042248 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.14 |  |  | 36 | 50 | 196.8 | 0.65 | 36 | 5.57 | 5.86 | 6.9 | Ii0 |  |  |  | 33.32 | 32.525 | 31.73 | 30.94 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 178 |  |  | 2024-04-24 03:31 |  |  | 2024-04-24 04:14 | 2024-04-24 04:14 |  |  | 2024-04-24 03:32 | 2024-04-24 04:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042249 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.142 |  |  | 36.5 | 49 | 196.7 | 0.65 | 36.5 | 6.04 | 8.9 | 8.7 | Ii0 |  |  |  | 33.34 | 32.545 | 31.755 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 111 |  |  | 2024-04-24 03:32 |  |  | 2024-04-24 04:14 | 2024-04-24 04:15 |  |  | 2024-04-24 03:33 | 2024-04-24 04:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2021050071 | 5 | TRIFÁSICO | 2021 | 19142 | 18480 | 1-5-13.2-240-AU | 13.2 | 240 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 221 |  |  | 2024-05-03 07:47
2024050998 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.58; Rs1: 77.35 | 37.5 | 26 | 0.159 |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 35.6 | 15 | 15.5 | Ii6 | 37.5 |  |  | 33.358 | 32.532 | 31.722 | 30.919 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  |  | 2024-05-10 08:29 |  |  | 2024-05-21 01:17 | 2024-05-21 01:17 |  |  | 2024-05-21 02:24 |  | 2024-05-21 02:35 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051005 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 33.4 | 67 | 226 | 0.66 | 32.9 | 31.4 | 15.8 | 14.9 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.378 | 32.565 | 31.724 | 30.987 | 30.154 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  |  | 2024-05-15 18:42 |  |  | 2024-05-21 01:42 | 2024-05-21 01:42 |  |  | 2024-05-21 02:47 | 2024-05-21 02:53 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2020051404 | 5 | TRIFÁSICO | 2020 | 16801 | 16416 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [66 empty] | 2024-05-16 07:17
2024050914 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.14 |  |  | 31.6 | 71 | 222.2 | 0.65 | 31.6 | 18 | 13.3 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-17 23:51 |  |  | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:53 |  |  | 2024-05-18 00:18 | 2024-05-18 00:29 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050915 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 33.3 | 66 | 232.3 | 0.65 | 33.3 | 10.3 | 13.3 | 9.7 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-17 23:53 |  |  | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:19 | 2024-05-18 00:30 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050916 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.152 |  |  | 33.3 | 72 | 225 | 0.65 | 33.3 | 15.6 | 12.8 | 7.32 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:19 | 2024-05-18 00:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050921 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.11; Rs1: 77.12 | 32 | 24 | 0.185 |  |  | 32 |  |  |  |  | 10.4 | 6.95 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:12 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:57 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050920 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.78; Rs1: 76.48 | 32 | 25 | 0.17 |  |  | 32 |  |  |  |  | 11.1 | 6.04 | 6.86 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:11 | 2024-05-17 23:58 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:57 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050917 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.155 |  |  | 33 | 70 | 216.3 | 0.65 | 33 | 13.1 | 12 | 5.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-17 23:55 |  |  | 2024-05-18 00:10 | 2024-05-17 23:56 |  |  | 2024-05-18 00:23 | 2024-05-18 00:32 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050918 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.146 |  |  | 33.9 | 70 | 217.2 | 0.65 | 33.9 | 15.4 | 9.87 | 9.25 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  |  | 2024-05-17 23:56 |  |  | 2024-05-18 00:10 | 2024-05-17 23:56 |  |  | 2024-05-18 00:24 | 2024-05-18 00:41 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050919 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.154 |  |  | 32.2 | 70 | 220.7 | 0.65 | 32.2 | 9.25 | 6.29 | 5.19 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.58 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-17 23:57 |  |  | 2024-05-18 00:11 | 2024-05-17 23:57 |  |  | 2024-05-18 00:25 | 2024-05-18 00:42 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050922 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.63; Rs1: 77.97 | 31.6 | 26 | 0.177 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 12.6 | 6.08 | 14.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  |  | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 00:12 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:55 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050924 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.86; Rs1: 78.66 | 31.8 | 24 | 0.13 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 10.2 | 6.69 | 5.75 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-18 00:01 |  |  | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:04 |  |  | 2024-05-18 00:27 |  | 2024-05-18 00:54 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050923 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.92; Rs1: 76.15 | 32.7 | 25 | 0.158 |  |  | 32.7 |  |  |  |  | 12.9 | 7.22 | 9.35 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.5 |  |  | 2024-05-18 00:01 |  |  | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:02 |  |  | 2024-05-18 00:27 |  | 2024-05-18 00:55 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050925 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.64; Rs1: 72.82 | 33 | 25 | 0.169 |  |  | 33 |  |  |  |  | 12.5 | 10.9 | 9.81 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-18 00:04 |  |  | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:05 |  |  | 2024-05-18 00:28 |  | 2024-05-18 00:54 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050927 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 31.3 | 70 | 221.5 | 0.65 | 31.3 | 11.8 | 7.52 | 5.76 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-18 01:13 |  |  | 2024-05-18 01:14 | 2024-05-18 01:14 |  |  | 2024-05-18 01:42 | 2024-05-18 01:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050926 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.154 |  |  | 30.1 | 65 | 221.7 | 0.65 | 30.1 | 14.3 | 7.7 | 17 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-18 01:13 |  |  | 2024-05-18 01:13 | 2024-05-18 01:14 |  |  | 2024-05-18 01:41 | 2024-05-18 01:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050928 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.149 |  |  | 30.6 | 70 | 221.5 | 0.65 | 30.6 | 11.4 | 6.78 | 8.27 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-18 01:14 |  |  | 2024-05-18 01:15 | 2024-05-18 01:15 |  |  | 2024-05-18 01:42 | 2024-05-18 01:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050929 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.146 |  |  | 25 | 63 | 216.4 | 0.65 | 25 | 30.4 | 11.8 | 11.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.321 | 32.529 | 31.738 | 30.95 | 30.162 | [24 empty] | 0.42 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 07:09 |  |  | 2024-05-20 07:26 | 2024-05-20 07:17 |  |  | 2024-05-20 07:33 | 2024-05-20 07:42 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050930 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 25 | 61 | 218.3 | 0.65 | 25 | 41.2 | 12 | 10.7 | Ii6 | 25 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.774 | 30.983 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 07:09 |  |  | 2024-05-20 07:31 | 2024-05-20 07:18 |  |  | 2024-05-20 07:37 | 2024-05-20 07:43 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050931 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.147 |  |  | 25 | 63 | 220.4 | 0.65 | 25 | 30.6 | 11.6 | 11.3 | Ii6 | 25 |  |  | 33.349 | 32.56 | 31.77 | 30.98 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 07:10 |  |  | 2024-05-20 07:34 | 2024-05-20 07:20 |  |  | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:44 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050932 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.174 |  |  | 25 | 64 | 220.3 | 0.65 | 25 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:10 |  |  | 2024-05-20 07:38 | 2024-05-20 07:22 |  |  | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:45 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050933 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.183 |  |  | 25 | 62 | 217 | 0.65 | 25 | 28.4 | 10.6 | 11.2 | Ii6 | 25 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.771 | 30.983 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:10 |  |  | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:23 |  |  | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 07:46 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050934 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  | 25 | 63 | 217 | 0.65 | 25 | 21.8 | 9.9 | 10.7 | Ii6 | 24.8 |  |  | 33.351 | 32.561 | 31.77 | 30.982 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:11 |  |  | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 07:25 |  |  | 2024-05-20 07:41 | 2024-05-20 07:47 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050936 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.48; Rs1: 79.52 | 25 | 26 | 0.181 |  |  | 25 |  |  |  |  | 21 | 11.3 | 11.9 | Ii6 | 25 |  |  | 33.34 | 32.548 | 31.76 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:27 |  |  | 2024-05-20 07:46 | 2024-05-20 07:37 |  |  | 2024-05-20 08:11 |  | 2024-05-20 08:08 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050937 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.66; Rs1: 79.83 | 25 | 26 | 0.171 |  |  | 25 |  |  |  |  | 17.3 | 11.6 | 11.1 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.35 | 32.557 | 31.767 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:38 |  |  | 2024-05-20 07:47 | 2024-05-20 07:39 |  |  | 2024-05-20 08:12 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050938 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.51; Rs1: 79.87 | 25 | 26 | 0.171 |  |  | 25 |  |  |  |  | 26.4 | 11.3 | 12 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.97 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 07:40 |  |  | 2024-05-20 07:49 | 2024-05-20 07:41 |  |  | 2024-05-20 08:12 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050939 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.82; Rs1: 79.13 | 25 | 25 | 0.259 |  |  | 25 |  |  |  |  | 12 | 12 | 16.8 | Ii6 | 25 |  |  | 33.347 | 32.559 | 31.771 | 30.981 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 07:41 |  |  | 2024-05-20 07:50 | 2024-05-20 07:42 |  |  | 2024-05-20 08:13 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050935 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.145 |  |  | 25 | 63 | 218.6 | 0.65 | 25 | 17.8 | 12.6 | 12.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.338 | 32.549 | 31.756 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:41 |  |  | 2024-05-20 07:45 | 2024-05-20 07:51 |  |  | 2024-05-20 07:50 | 2024-05-20 07:52 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050940 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.49; Rs1: 78.95 | 25 | 25 | 0.164 |  |  | 25 |  |  |  |  | 24 | 11.6 | 121 | Ii6 | 25 |  |  | 33.346 | 32.559 | 31.768 | 30.979 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:42 |  |  | 2024-05-20 07:52 | 2024-05-20 07:43 |  |  | 2024-05-20 08:13 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050945 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.158 |  |  | 37 | 67 | 222 | 0.65 | 37 | 11.3 | 7.4 | 6.65 | Ii6 | 37 |  |  | 33.349 | 32.559 | 31.771 | 30.981 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 07:44 |  |  | 2024-05-20 09:50 | 2024-05-20 09:56 |  |  | 2024-05-20 10:01 | 2024-05-20 10:10 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050941 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.81; Rs1: 80.03 | 25 | 25 | 0.142 |  |  | 25 |  |  |  |  | 26.2 | 11.5 | 15.1 | Ii6 | 25 |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.764 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:53 |  |  | 2024-05-20 08:18 | 2024-05-20 07:57 |  |  | 2024-05-20 08:14 |  | 2024-05-20 08:06 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050942 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.53; Rs1: 79.7 | 25 | 26 | 0.211 |  |  | 25 |  |  |  |  | 23.6 | 13.9 | 12.5 | Ii6 | 26 |  |  | 33.381 | 32.59 | 31.801 | 31.009 | 30.221 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 07:53 |  |  | 2024-05-20 08:20 | 2024-05-20 07:58 |  |  | 2024-05-20 08:21 |  | 2024-05-20 08:06 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050943 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.11; Rs1: 79.43 | 25 | 26 | 0.216 |  |  | 25 |  |  |  |  | 29.6 | 10.4 | 10.6 | Ii6 | 26 |  |  | 33.375 | 32.585 | 31.795 | 31.006 | 30.216 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 07:54 |  |  | 2024-05-20 08:22 | 2024-05-20 08:00 |  |  | 2024-05-20 08:22 |  | 2024-05-20 08:05 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050944 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.148 |  |  | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 37 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | Ii6 | 37 |  |  | 33.346 | 32.56 | 31.769 | 30.984 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 09:45 |  |  | 2024-05-20 09:48 | 2024-05-20 10:07 |  |  | 2024-05-20 09:58 | 2024-05-20 10:09 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050946 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.168 |  |  | 37 | 66 | 222 | 0.65 | 37 | 6.85 | 13.2 | 12.5 | Ii6 | 38 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 09:46 |  |  | 2024-05-20 09:51 | 2024-05-20 10:01 |  |  | 2024-05-20 10:02 | 2024-05-20 10:11 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050947 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.141 |  |  | 37 | 69 | 216 | 0.65 | 37 | 10.7 | 6.3 | 6.3 | Ii6 | 39 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.752 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 09:46 |  |  | 2024-05-20 09:53 | 2024-05-20 10:10 |  |  | 2024-05-20 10:04 | 2024-05-20 10:12 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050948 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.132 |  |  | 37 | 67 | 225.3 | 0.65 | 37 | 12 | 7.1 | 6.9 | Ii6 | 39 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.756 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 09:47 |  |  | 2024-05-20 09:54 | 2024-05-20 10:11 |  |  | 2024-05-20 10:05 | 2024-05-20 10:13 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050949 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.53; Rs1: 86.35 | 37 | 26 | 0.153 |  |  | 37 |  |  |  |  | 11 | 7 | 7 | Ii6 | 37 |  |  | 33.339 | 32.547 | 31.76 | 30.97 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 09:54 |  |  | 2024-05-20 09:55 | 2024-05-20 10:04 |  |  | 2024-05-20 10:15 |  | 2024-05-20 10:25 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050950 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.4; Rs1: 85.94 | 37 | 25 | 0.15 |  |  | 37 |  |  |  |  | 15.5 | 7.1 | 7.1 | Ii6 | 38 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 09:56 |  |  | 2024-05-20 09:58 | 2024-05-20 10:18 |  |  | 2024-05-20 10:15 |  | 2024-05-20 10:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050951 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.82; Rs1: 86.44 | 37 | 26 | 0.15 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13.4 | 6.9 | 7.2 | Ii6 | 38 |  |  | 33.347 | 32.557 | 31.766 | 30.981 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 09:56 |  |  | 2024-05-20 09:59 | 2024-05-20 10:19 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050952 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.41; Rs1: 86.18 | 37 | 26 | 0.182 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13 | 7 | 7 | Ii6 | 38 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-20 09:56 |  |  | 2024-05-20 10:01 | 2024-05-20 10:21 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050953 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.6; Rs1: 87.14 | 37 | 26 | 0.189 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13 | 7.3 | 7.2 | Ii6 | 35.6 |  |  | 33.307 | 32.517 | 31.729 | 30.939 | 30.149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 09:57 |  |  | 2024-05-20 10:02 | 2024-05-20 10:22 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050954 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.155 |  |  | 34 | 69 | 217.5 | 0.65 | 34 | 13.4 | 7.3 | 7.45 | Ii6 | 34.7 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.75 | 30.963 | 30.175 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:41 |  |  | 2024-05-20 12:46 | 2024-05-20 12:56 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:05 | 2024-05-20 13:17 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050955 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.132 |  |  | 34 | 65 | 225 | 0.65 | 34 | 14.1 | 8.6 | 8.05 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.761 | 30.971 | 30.181 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-20 12:42 |  |  | 2024-05-20 12:48 | 2024-05-20 12:59 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:06 | 2024-05-20 13:19 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050956 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 34 | 67 | 224.9 | 0.65 | 34 | 13.8 | 8 | 7.25 | Ii6 | 35 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.756 | 30.97 | 30.179 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:42 |  |  | 2024-05-20 12:51 | 2024-05-20 13:00 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:06 | 2024-05-20 13:19 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050960 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.58; Rs1: 83.73 | 34 | 26 | 0.141 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.4 | 8.5 | 8.4 | Ii6 | 26 |  |  | 33.347 | 32.56 | 31.772 | 30.981 | 30.191 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 12:42 |  |  | 2024-05-20 13:08 | 2024-05-22 10:09 | 2024-05-22 10:40 |  | 2024-05-20 12:53 |  | 2024-05-20 12:51 |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050957 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.191 |  |  | 34 | 70 | 220.1 | 0.65 | 34 | 14.4 | 8.35 | 7.7 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.338 | 32.55 | 31.759 | 30.971 | 30.182 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:42 |  |  | 2024-05-20 12:52 | 2024-05-20 13:01 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:07 | 2024-05-20 13:20 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050958 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.14 |  |  | 34 | 71 | 223.2 | 0.65 | 34 | 12.6 | 8.95 | 7.8 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.349 | 32.561 | 31.769 | 30.982 | 30.192 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:43 |  |  | 2024-05-20 12:54 | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:08 | 2024-05-20 13:22 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050961 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.92; Rs1: 84.07 | 34 | 26 | 0.149 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.8 | 8.2 | 8.15 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.748 | 30.963 | 30.172 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:43 |  |  | 2024-05-20 13:09 | 2024-05-20 13:17 |  | 2024-05-20 14:01 | 2024-05-20 12:54 |  | 2024-05-20 12:51 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050959 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.196 |  |  | 34 | 70 | 218.1 | 0.65 | 34 | 13.2 | 8.55 | 7.5 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.345 | 32.555 | 31.766 | 30.976 | 30.188 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-20 12:43 |  |  | 2024-05-20 12:55 | 2024-05-20 13:04 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:09 | 2024-05-20 13:23 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050962 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 56.7; Rs1: 83.91 | 34 | 26 | 0.137 |  |  | 34 |  |  |  |  | 12.7 | 7.85 | 7.9 | Ii6 | 34.2 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.97 | 30.179 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 12:44 |  |  | 2024-05-20 13:11 | 2024-05-20 13:19 |  | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 12:55 |  | 2024-05-20 12:50 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050993 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.77; Rs1: 84.21 | 34 | 25 | 0.133 |  |  | 34 | 70 | 225.5 | 0.65 | 34 | 18.5 | 11.2 | 10.9 | Ii6 | 36.6 |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 12:45 |  |  | 2024-05-20 21:01 | 2024-05-21 01:03 |  |  | 2024-05-20 12:56 | 2024-05-21 01:46 | 2024-05-20 12:50 |  | Diego Cordoba | Eliu Martinez |  |  | Camilo Muñoz | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz
2024050964 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.22; Rs1: 83.84 | 34 | 24 | 0.134 |  |  | 34 |  |  |  |  | 15.7 | 9.3 | 8.15 | Ii6 | 34 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.752 | 30.963 | 30.173 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 12:47 |  |  | 2024-05-20 13:13 | 2024-05-20 13:21 |  | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 12:56 |  | 2024-05-20 12:50 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050965 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.65; Rs1: 84.36 | 34 | 26 | 0.196 |  |  | 34 |  |  |  |  | 13.7 | 8.9 | 8.1 | Ii6 | 34 |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.774 | 30.984 | 30.198 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 12:48 |  |  | 2024-05-20 13:14 | 2024-05-20 13:22 |  | 2024-05-20 14:01 | 2024-05-20 12:58 |  | 2024-05-20 12:49 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050963 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 12.8 | 8.2 | 7.7 | Ii6 | 34 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.756 | 30.968 | 30.177 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 13:06 |  |  | 2024-05-20 13:12 | 2024-05-20 13:20 |  | 2024-05-20 14:00 |  |  |  |  | José Aray | José Aray |  | José Aray
2024050966 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.142 |  |  | 33 | 0.656 | 70 | 0.65 | 33 | 19 | 8.5 | 8.5 | Ii6 | 33 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.963 | 30.176 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 15:05 |  |  | 2024-05-20 15:28 | 2024-05-20 15:16 | 2024-05-20 15:41 |  | 2024-05-20 15:32 | 2024-05-20 15:38 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050967 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.147 |  |  | 33 | 65 | 223.3 | 0.65 | 33 | 17.3 | 9 | 8.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 15:14 |  |  | 2024-05-20 15:29 | 2024-05-20 15:15 |  |  | 2024-05-20 15:35 | 2024-05-20 15:41 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050968 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.54; Rs1: 74.37 | 28.4 | 24 | 0.135 |  |  | 28.4 |  |  |  |  | 16.2 | 11.3 | 11.6 | Ii6 | 28.2 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.751 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 20:05 |  |  | 2024-05-20 20:07 | 2024-05-20 21:11 |  |  | 2024-05-20 21:08 |  | 2024-05-20 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050969 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.34; Rs1: 73.72 | 28 | 26 | 0.147 |  |  | 28 |  |  |  |  | 17.2 | 10.5 | 11.6 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.349 | 32.561 | 31.771 | 30.983 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-20 20:07 |  |  | 2024-05-20 20:08 | 2024-05-20 21:14 |  |  | 2024-05-20 21:09 |  | 2024-05-20 21:19 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050970 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.51; Rs1: 74.34 | 27.5 | 24 | 0.149 |  |  | 27.5 |  |  |  |  | 19.8 | 10.7 | 9.25 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.346 | 32.555 | 31.766 | 30.978 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.9 |  |  | 2024-05-20 20:08 |  |  | 2024-05-20 20:09 | 2024-05-20 21:15 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  | 2024-05-20 21:19 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050991 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 66.13; Rs1: 72.8 | 27 | 25 | 0.164 |  |  | 27 |  |  |  |  | 19.1 | 10.9 | 9.99 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.351 | 32.561 | 31.771 | 30.984 | 30.195 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 20:09 |  |  | 2024-05-20 20:10 | 2024-05-20 21:09 | 2024-05-22 10:40 |  | 2024-05-22 10:38 |  | 2024-05-22 10:24 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050992 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.145 |  |  | 36.1 | 66 | 225.6 | 0.65 | 36.1 | 16.8 | 9.57 | 9.12 | Ii6 | 36.1 |  |  | 33.349 | 32.559 | 31.773 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-20 20:52 |  |  | 2024-05-20 20:54 | 2024-05-21 01:01 |  |  | 2024-05-21 01:39 | 2024-05-21 01:44 |  |  | Diego Cordoba | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050971 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.74; Rs1: 73.72 | 27.7 | 26 | 0.151 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | 17.5 | 14 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  |  | 2024-05-20 21:24 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  | 2024-05-20 21:20 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050972 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.23; Rs1: 73.67 | 27.4 | 24 | 0.144 |  |  | 27.4 |  |  |  |  | 13.8 | 14 | 16 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.6 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  |  | 2024-05-20 21:25 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:11 |  | 2024-05-20 21:20 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050973 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.71; Rs1: 73.6 | 28 | 25 | 0.14 |  |  | 28 |  |  |  |  | 12 | 15.8 | 17 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.57 | 31.76 | 30.98 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-20 21:11 |  |  | 2024-05-20 21:25 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:12 |  | 2024-05-20 21:21 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050974 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.13 |  |  | 27.7 | 64 | 226.5 | 0.65 | 27.7 | 15.2 | 9.65 | 9.6 | Ii6 | 27.2 |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.76 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  |  | 2024-05-20 21:27 |  |  | 2024-05-20 21:31 | 2024-05-20 22:07 |  |  | 2024-05-20 21:51 | 2024-05-20 21:59 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050975 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.154 |  |  | 29.6 | 65 | 226.4 | 0.65 | 29.6 | 16.1 | 8.9 | 9.15 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.73 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  |  | 2024-05-20 21:31 |  |  | 2024-05-20 21:32 | 2024-05-20 22:09 |  |  | 2024-05-20 21:52 | 2024-05-20 22:00 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050976 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.146 |  |  | 27.3 | 65 | 221.1 | 0.65 | 27.3 | 19.7 | 8.6 | 9.45 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.8 |  |  | 2024-05-20 21:33 |  |  | 2024-05-20 21:33 | 2024-05-20 22:10 |  |  | 2024-05-20 21:53 | 2024-05-20 22:00 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050977 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.156 |  |  | 30.5 | 69 | 216.9 | 0.65 | 30.5 | 11.2 | 9.5 | 7.5 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.25 | 32.47 | 31.68 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-20 21:33 |  |  | 2024-05-20 21:35 | 2024-05-20 22:14 |  |  | 2024-05-20 21:54 | 2024-05-20 22:01 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050978 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.143 |  |  | 28.9 | 70 | 222.1 | 0.65 | 28.6 | 14.6 | 8.6 | 8.75 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-20 21:35 |  |  | 2024-05-20 21:36 | 2024-05-20 22:11 |  |  | 2024-05-20 21:54 | 2024-05-20 22:02 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050979 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.139 |  |  | 30.8 | 65 | 224 | 0.65 | 30.8 | 15.7 | 8.55 | 8.35 | Ii6 | 30.3 |  |  | 33.34 | 32.54 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.7 |  |  | 2024-05-20 21:36 |  |  | 2024-05-20 21:37 | 2024-05-20 22:12 |  |  | 2024-05-20 21:55 | 2024-05-20 22:03 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050980 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.96; Rs1: 76.41 | 29.8 | 27 | 0.16 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 15.5 | 8.05 | 8.01 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  |  | 2024-05-20 21:41 |  |  | 2024-05-20 21:42 | 2024-05-20 21:55 |  |  | 2024-05-20 22:23 |  | 2024-05-20 22:34 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050981 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.03; Rs1: 75.4 | 30.6 | 27 | 0.152 |  |  | 30.6 |  |  |  |  | 14.8 | 8.3 | 8.2 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-20 21:42 |  |  | 2024-05-20 21:43 | 2024-05-20 21:54 |  |  | 2024-05-20 22:23 | 2024-05-20 22:35 | 2024-05-20 22:33 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050982 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.87; Rs1: 75.44 | 32.1 | 25 | 0.144 |  |  | 32.1 |  |  |  |  | 13.8 | 7.71 | 8.11 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 21:43 |  |  | 2024-05-20 21:44 | 2024-05-20 21:53 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  | 2024-05-20 22:48 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050983 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.75; Rs1: 76.01 | 31.6 | 25 | 0.192 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 16.4 | 13.3 | 16 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.345 | 32.508 | 31.714 | 30.926 | 30.137 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-20 22:18 |  |  | 2024-05-20 22:27 | 2024-05-20 22:27 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  | 2024-05-20 22:51 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050984 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.18; Rs1: 75.1 | 31.4 | 24 | 0.156 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.8 | 12.6 | 12.4 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.345 | 32.578 | 31.791 | 30.904 | 30.115 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-20 22:28 |  |  | 2024-05-20 22:29 | 2024-05-20 22:29 |  |  | 2024-05-20 22:40 |  | 2024-05-20 22:47 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050985 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.01; Rs1: 75.29 | 31 | 25 | 0.217 |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.2 | 13.7 | 11.9 | Ii6 | 31 |  |  | 33.352 | 32.545 | 31.778 | 30.988 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  |  | 2024-05-20 22:30 |  |  | 2024-05-20 22:32 | 2024-05-20 22:32 |  |  | 2024-05-20 22:41 |  | 2024-05-20 22:47 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050986 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.166 |  |  | 31 | 65 | 220.9 | 0.65 | 31 | 27.4 | 10.7 | 14.7 | Ii6 | 31 |  |  | 33.354 | 32.545 | 31.725 | 30.929 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-20 22:33 |  |  | 2024-05-20 22:33 | 2024-05-20 22:34 |  |  | 2024-05-20 22:43 | 2024-05-20 22:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050987 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.198 |  |  | 31.5 | 68 | 217.4 | 0.65 | 31.5 | 23.8 | 13.8 | 13.9 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.324 | 32.557 | 31.789 | 30.98 | 30.134 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.5 |  |  | 2024-05-20 22:34 |  |  | 2024-05-20 22:36 | 2024-05-20 22:36 |  |  | 2024-05-20 22:45 | 2024-05-20 22:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050988 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.144 |  |  | 31.2 | 65 | 221.1 | 0.65 | 31.2 | 26.2 | 10.3 | 12.8 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.325 | 32.555 | 31.745 | 30.987 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  |  | 2024-05-20 22:36 |  |  | 2024-05-20 22:38 | 2024-05-20 22:38 |  |  | 2024-05-20 22:55 | 2024-05-20 23:04 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050990 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  | 31.7 | 69 | 219.3 | 0.65 | 31.7 | 29.2 | 13.5 | 16.6 | Ii6 | 31.7 |  |  | 33.345 | 32.578 | 31.714 | 30.935 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  |  | 2024-05-20 22:44 | 2024-05-20 22:44 |  |  | 2024-05-20 22:58 | 2024-05-20 23:05 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050989 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 31.1 | 70 | 217.8 | 0.65 | 31.1 | 28.2 | 15.1 | 14.1 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.354 | 32.587 | 31.745 | 30.998 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  |  | 2024-05-20 22:41 | 2024-05-20 22:42 |  |  | 2024-05-20 22:56 | 2024-05-20 23:05 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050994 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.154 |  |  | 36.1 | 69 | 225.5 | 0.65 | 36.1 | 29.8 | 13.5 | 13.2 | Ii6 | 36.1 |  |  | 33.345 | 32.525 | 31.768 | 30.979 | 30.134 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  |  | 2024-05-21 00:49 |  |  | 2024-05-21 01:06 | 2024-05-21 01:06 |  |  | 2024-05-21 01:40 | 2024-05-21 01:46 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050995 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.186 |  |  | 37.2 | 66 | 222.2 | 0.65 | 37.2 | 30.6 | 14.9 | 11.1 | Ii6 | 37.2 |  |  | 33.358 | 32.545 | 31.714 | 30.939 | 30.137 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-21 01:07 |  |  | 2024-05-21 01:09 | 2024-05-21 01:08 |  |  | 2024-05-21 01:41 | 2024-05-21 01:47 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050996 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.191 |  |  | 37.3 | 66 | 222 | 0.65 | 37.3 | 31 | 12.2 | 15 | Ii6 | 37.3 |  |  | 33.309 | 32.579 | 31.731 | 30.929 | 30.117 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-21 01:09 |  |  | 2024-05-21 01:11 | 2024-05-21 01:11 |  |  | 2024-05-21 01:41 | 2024-05-21 01:47 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050997 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 38.2 | 66 | 222.3 | 0.65 | 38.2 | 36 | 15.6 | 15.4 | Ii6 | 38.2 |  |  | 33.391 | 32.517 | 31.735 | 30.927 | 30.146 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-21 01:12 |  |  | 2024-05-21 01:13 | 2024-05-21 01:14 |  |  | 2024-05-21 01:42 | 2024-05-21 01:48 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050999 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 86.4; Rs1: 78.33 | 36.7 | 25 | 0.148 |  |  | 36.7 |  |  |  |  | 19.5 | 12.7 | 8.5 | Ii6 | 36.7 |  |  | 33.325 | 32.542 | 31.757 | 30.991 | 30.114 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-21 01:17 |  |  | 2024-05-21 01:20 | 2024-05-21 01:20 |  |  | 2024-05-21 02:25 |  | 2024-05-21 02:35 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051000 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 83.75; Rs1: 77.12 | 36.8 | 25 | 0.173 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 24.8 | 13.8 | 14.5 | Ii6 | 36.8 |  |  | 33.324 | 32.567 | 31.719 | 30.928 | 30.147 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  |  | 2024-05-21 01:20 |  |  | 2024-05-21 01:29 | 2024-05-21 01:29 |  |  | 2024-05-21 02:27 |  | 2024-05-21 02:34 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051001 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.13; Rs1: 76.78 | 36.2 | 27 | 0.183 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 32.8 | 15.8 | 13.6 | Ii6 | 36.2 |  |  | 33.342 | 32.557 | 31.719 | 30.935 | 30.128 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  |  | 2024-05-21 01:30 |  |  | 2024-05-21 01:31 | 2024-05-21 01:31 |  |  | 2024-05-21 02:28 |  | 2024-05-21 02:34 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051002 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 83.44; Rs1: 79.7 | 35.8 | 27 | 0.187 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 28.8 | 14.3 | 13.8 | Ii6 | 35.8 |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.727 | 30.934 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  |  | 2024-05-21 01:32 |  |  | 2024-05-21 01:34 | 2024-05-21 01:34 |  |  | 2024-05-21 02:28 |  | 2024-05-21 02:33 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051003 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.47; Rs1: 76.51 | 37.3 | 28 | 0.199 |  |  | 37.3 |  |  |  |  | 38.5 | 16.6 | 15.1 | Ii6 | 37.3 |  |  | 33.312 | 32.549 | 31.737 | 30.985 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  |  | 2024-05-21 01:34 |  |  | 2024-05-21 01:36 | 2024-05-21 01:37 |  |  | 2024-05-21 02:32 |  | 2024-05-21 02:33 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051004 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.19 |  |  | 33.7 | 67 | 226.1 | 0.66 | 33.5 | 33 | 14.8 | 12 | Ii6 | 37.1 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.719 | 30.946 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-21 01:38 |  |  | 2024-05-21 01:40 | 2024-05-21 01:40 |  |  | 2024-05-21 02:47 | 2024-05-21 02:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051006 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.15 |  |  | 32.8 | 66 | 226 | 0.66 | 31.6 | 37.4 | 17.3 | 16.8 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.345 | 32.541 | 31.728 | 30.967 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  |  | 2024-05-21 01:43 |  |  | 2024-05-21 01:44 | 2024-05-21 01:45 |  |  | 2024-05-21 02:48 | 2024-05-21 02:54 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051007 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 32 | 66 | 223.8 | 0.66 | 30.8 | 32.2 | 18.5 | 13.3 | Ii6 | 33.9 |  |  | 33.354 | 32.547 | 31.739 | 30.942 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  |  | 2024-05-21 01:45 |  |  | 2024-05-21 01:47 | 2024-05-21 01:47 |  |  | 2024-05-21 02:49 | 2024-05-21 02:55 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051008 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.186 |  |  | 30.7 | 66 | 222.9 | 0.66 | 30.5 | 47.8 | 17.7 | 18.9 | Ii6 | 33 |  |  | 33.345 | 32.538 | 31.771 | 30.948 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  |  | 2024-05-21 01:47 |  |  | 2024-05-21 01:49 | 2024-05-21 01:49 |  |  | 2024-05-21 02:49 | 2024-05-21 02:56 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051009 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.22 |  |  | 30.9 | 66 | 222.9 | 0.66 | 31.6 | 33.2 | 16.9 | 18.8 | Ii6 | 33.1 |  |  | 33.334 | 32.528 | 31.739 | 30.967 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-21 01:50 |  |  | 2024-05-21 01:51 | 2024-05-21 01:51 |  |  | 2024-05-21 02:51 | 2024-05-21 02:58 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051010 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.28; Rs1: 75.79 | 29.6 | 27 | 0.183 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 33.2 | 16.8 | 17.7 | Ii6 | 33.5 |  |  | 33.342 | 32.538 | 31.784 | 30.967 | 30.119 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  |  | 2024-05-21 01:52 |  |  | 2024-05-21 01:54 | 2024-05-21 01:54 |  |  | 2024-05-21 03:05 |  | 2024-05-21 03:19 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051011 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.66; Rs1: 74.82 | 29.7 | 26 | 0.176 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.5 | 16.3 | 19 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.327 | 32.558 | 31.764 | 30.938 | 30.149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  |  | 2024-05-21 01:54 |  |  | 2024-05-21 02:40 | 2024-05-21 02:40 |  |  | 2024-05-21 03:06 |  | 2024-05-21 03:20 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051012 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.85; Rs1: 76.14 | 30 | 26 | 0.18 |  |  | 32.3 |  |  |  |  | 33.6 | 17.2 | 17.9 | Ii6 | 32.9 |  |  | 33.345 | 32.527 | 31.791 | 30.951 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  |  | 2024-05-21 02:40 |  |  | 2024-05-21 02:48 | 2024-05-21 02:48 |  |  | 2024-05-21 03:07 |  | 2024-05-21 03:21 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051013 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.81; Rs1: 81.39 | 30.2 | 26 | 0.22 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 35.4 | 17.2 | 20.3 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.352 | 32.568 | 31.757 | 30.943 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  |  | 2024-05-21 02:49 |  |  | 2024-05-21 02:50 | 2024-05-21 02:50 |  |  | 2024-05-21 03:08 |  | 2024-05-21 03:21 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.136 |  |  | 40 | 68 | 223.1 | 0.65 | 40 | 12 | 7 | 6.6 | Ii6 | 40 |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.771 | 30.981 | 30.192 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.89 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:15 |  |  | 2024-05-21 09:20 | 2024-05-21 09:38 | 2024-05-21 09:54 |  | 2024-05-21 09:46 | 2024-05-21 09:51 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051015 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 40 | 67 | 224.9 | 0.65 | 40 | 10.3 | 6.3 | 6.5 | Ii6 | 40 |  |  | 33.345 | 32.552 | 31.766 | 30.976 | 30.186 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-21 09:15 |  |  | 2024-05-21 09:23 | 2024-05-21 09:39 | 2024-05-21 09:54 |  | 2024-05-21 09:47 | 2024-05-21 09:52 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051016 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 29 | 68 | 211.1 | 0.65 | 29 | 10.3 | 6.2 | 6.3 | Ii6 | 40 |  |  | 33.323 | 32.537 | 31.747 | 30.957 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-21 09:15 |  |  | 2024-05-22 13:35 | 2024-05-21 09:40 |  |  | 2024-05-22 14:17 | 2024-05-22 14:20 |  |  | León Calderón | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051017 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.151 |  |  | 40 | 71 | 222 | 0.65 | 40 | 9.3 | 6.1 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.768 | 30.979 | 30.189 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:16 |  |  | 2024-05-21 09:32 | 2024-05-21 09:42 | 2024-05-21 09:55 |  | 2024-05-21 09:51 | 2024-05-21 09:53 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051018 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.129 |  |  | 40 | 71 | 220.8 | 0.65 | 40 | 10.4 | 6.4 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.334 | 32.542 | 31.756 | 30.966 | 30.179 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:45 |  |  | 2024-05-21 09:48 | 2024-05-21 09:53 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:57 | 2024-05-21 10:01 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051020 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.183 |  |  | 40 | 70 | 215.9 | 0.65 | 40 | 9.65 | 6.1 | 6.3 | Ii6 | 40 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.756 | 30.968 | 30.177 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:45 |  |  | 2024-05-21 09:49 | 2024-05-21 09:54 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:58 | 2024-05-21 10:02 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051021 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.155 |  |  | 40 | 71 | 221 | 0.65 | 40 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:45 |  |  | 2024-05-21 09:50 | 2024-05-21 09:57 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:59 | 2024-05-21 10:03 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051022 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.6; Rs1: 87.03 | 40 | 26 | 0.135 |  |  | 40 |  |  |  |  | 12.3 | 6.4 | 6.5 | Ii6 | 40 |  |  | 33.344 | 32.556 | 31.766 | 30.979 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-21 09:46 |  |  | 2024-05-21 09:51 | 2024-05-21 09:58 |  |  | 2024-05-21 10:31 |  | 2024-05-21 10:27 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051023 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.39; Rs1: 86.9 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.5 | 6.05 | 6.1 | Ii6 | 42 |  |  | 33.306 | 32.516 | 31.724 | 30.938 | 30.148 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 09:46 |  |  | 2024-05-21 09:53 | 2024-05-21 10:00 |  |  | 2024-05-21 10:32 |  | 2024-05-21 10:27 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051024 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 64.26; Rs1: 87.77 | 40 | 26 | 0.154 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.7 | 6.2 | 7 | Ii6 | 40 |  |  | 33.357 | 32.567 | 31.777 | 30.985 | 30.199 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  |  | 2024-05-21 10:01 |  |  | 2024-05-21 10:25 | 2024-05-21 10:02 |  |  | 2024-05-21 10:32 |  | 2024-05-21 10:28 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051025 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.1; Rs1: 88.49 | 40 | 26 | 0.136 |  |  | 40 |  |  |  |  | 12 | 6.4 | 9.7 | Ii6 | 40 |  |  | 33.351 | 32.563 | 31.773 | 30.986 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 10:03 |  |  | 2024-05-21 10:26 | 2024-05-21 10:05 |  |  | 2024-05-21 10:33 |  | 2024-05-21 10:28 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051026 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.61; Rs1: 87.76 | 40 | 26 | 0.14 |  |  | 40 |  |  |  |  | 14 | 6.3 | 6.6 | Ii6 | 40 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.764 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-21 10:09 |  |  | 2024-05-21 10:27 | 2024-05-21 10:17 |  |  | 2024-05-21 10:33 |  | 2024-05-21 10:29 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051033 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.25; Rs1: 87.83 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.7 | 6.1 | 6.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.387 | 32.597 | 31.807 | 31.016 | 30.228 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-21 10:09 |  |  | 2024-05-21 10:29 | 2024-05-21 10:19 |  |  | 2024-05-21 10:34 |  | 2024-05-21 10:25 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051032 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.66; Rs1: 87.05 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 11.5 | 7.3 | 7.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.367 | 32.576 | 31.787 | 30.997 | 30.209 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 10:10 |  |  | 2024-05-21 10:31 | 2024-05-21 10:23 |  |  | 2024-05-21 10:36 |  | 2024-05-21 10:26 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051034 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  | 40 | 0.654 | 223.3 | 0.65 | 40 | 11.8 | 6.15 | 7.15 | Ii6 | 36 |  |  | 33.352 | 32.563 | 31.773 | 30.982 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-21 10:11 |  |  | 2024-05-21 10:32 | 2024-05-21 10:21 |  |  | 2024-05-21 10:36 | 2024-05-21 10:38 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051038 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.153 |  |  | 32 | 71 | 222.9 | 0.65 | 32 | 17.3 | 8.5 | 8.1 | Ii6 | 34 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.763 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 13:04 |  |  | 2024-05-21 13:14 | 2024-05-21 13:11 |  |  | 2024-05-21 13:43 | 2024-05-21 13:51 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051019 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.15 |  |  | 30 | 68 | 211.4 | 0.65 | 30 | 18.6 | 9.95 | 9.45 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.755 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 14:54 |  |  | 2024-05-21 14:58 | 2024-05-21 15:14 |  |  | 2024-05-21 15:02 | 2024-05-21 15:10 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051029 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.141 |  |  | 31 | 0.651 | 72 | 0.65 | 31 | 14.8 | 8.7 | 9.1 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.348 | 32.56 | 31.768 | 30.98 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 15:48 |  |  | 2024-05-21 16:16 | 2024-05-21 16:30 |  |  | 2024-05-21 16:36 | 2024-05-21 16:42 | 2024-05-21 16:36 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051036 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.142 |  |  | 31 | 66 | 216.7 | 0.65 | 31 | 15.4 | 8.3 | 9.1 | Ii6 | 32 |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.768 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 15:48 |  |  | 2024-05-21 16:17 | 2024-05-21 16:31 |  |  | 2024-05-21 16:37 | 2024-05-21 16:42 | 2024-05-21 16:36 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051030 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.134 |  |  | 31 | 68 | 230.7 | 0.65 | 31 | 14.6 | 9.2 | 9.5 | Ii6 | 32 |  |  | 33.352 | 32.563 | 31.775 | 30.987 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-21 16:25 |  |  | 2024-05-21 16:30 | 2024-05-21 16:33 |  |  | 2024-05-21 16:38 | 2024-05-21 16:44 | 2024-05-21 16:37 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051037 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.154 |  |  | 31 | 75 | 226 | 0.65 | 31 | 15.2 | 8.02 | 9.1 | Ii6 | 31 |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.766 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 16:25 |  |  | 2024-05-21 16:31 | 2024-05-21 16:34 |  |  | 2024-05-21 16:38 | 2024-05-21 16:45 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051035 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.95; Rs1: 81.63 | 27.2 | 26 | 0.173 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 13.3 | 9 | 8.65 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.349 | 32.558 | 31.767 | 30.98 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 18:25 |  |  | 2024-05-21 18:56 | 2024-05-21 19:19 |  |  | 2024-05-21 19:59 |  | 2024-05-21 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051031 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.18 |  |  | 29 | 73 | 222.9 | 0.66 | 28.9 | 15.5 | 9 | 8.9 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.771 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 18:38 |  |  | 2024-05-21 18:50 | 2024-05-21 19:14 |  |  | 2024-05-21 20:02 | 2024-05-21 20:02 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051027 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 28.6 | 73 | 219.9 | 0.66 | 28.3 | 15.4 | 8.95 | 9.1 | Ii6 | 28.9 |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-21 18:51 |  |  | 2024-05-21 18:52 | 2024-05-21 19:16 |  |  | 2024-05-21 19:56 | 2024-05-21 20:04 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051028 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.42; Rs1: 78.03 | 27.5 | 26 | 0.184 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 14.8 | 8.45 | 8.82 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.346 | 32.557 | 31.766 | 30.979 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-21 18:52 |  |  | 2024-05-21 18:54 | 2024-05-21 19:18 |  |  | 2024-05-21 19:56 |  | 2024-05-21 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051039 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.166 |  |  | 25.7 | 64 | 219.6 | 0.66 | 25.3 | 33.2 | 14.3 | 16 | Ii6 | 25.8 |  |  | 33.315 | 32.528 | 31.737 | 30.948 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-22 13:41 |  |  | 2024-05-23 21:02 | 2024-05-23 21:04 |  |  | 2024-05-23 21:32 | 2024-05-23 21:47 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051040 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.218 |  |  | 34.8 | 67 | 230 | 0.66 | 34.5 | 17.9 | 10.9 | 11.9 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  |  | 2024-05-22 18:15 |  |  | 2024-05-22 18:37 | 2024-05-22 19:13 |  |  | 2024-05-22 18:49 | 2024-05-22 19:01 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051041 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.56; Rs1: 75.75 | 31.7 | 24 | 0.133 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 | 11.1 | 10.7 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.755 | 30.969 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-22 19:49 |  |  | 2024-05-22 19:51 | 2024-05-22 20:01 |  |  | 2024-05-22 21:02 |  | 2024-05-22 21:23 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051042 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.58; Rs1: 72.22 | 26 | 24 | 0.141 |  |  | 26 |  |  |  |  | 14.9 | 10.6 | 11 | Ii6 | 26 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.814 | 31.027 | 30.18 | [24 empty] | 0.41 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-23 08:17 |  |  | 2024-05-23 08:23 | 2024-05-23 08:34 |  |  | 2024-05-23 09:24 |  | 2024-05-23 09:21 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051043 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.79; Rs1: 72.09 | 26 | 25 | 0.162 |  |  | 26 |  |  |  |  | 9.62 | 8.5 | 11.9 | Ii6 | 26 |  |  | 33.389 | 32.559 | 31.768 | 30.981 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-23 08:17 |  |  | 2024-05-23 08:25 | 2024-05-23 08:36 |  |  | 2024-05-23 09:24 |  | 2024-05-23 09:20 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051044 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.44; Rs1: 73.37 | 26 | 25 | 0.196 |  |  | 26 |  |  |  |  | 7.5 | 7.1 | 8.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.349 | 32.557 | 31.769 | 30.981 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  |  | 2024-05-23 08:18 |  |  | 2024-05-23 08:27 | 2024-05-23 08:38 |  |  | 2024-05-23 09:25 |  | 2024-05-23 09:17 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051045 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.61; Rs1: 73.43 | 26.1 | 25 | 0.145 |  |  | 26 |  |  |  |  | 18.1 | 9.84 | 7.55 | Ii6 | 26.3 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.76 | 31 | 30.214 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-23 08:18 |  |  | 2024-05-23 20:08 | 2024-05-23 20:56 |  |  | 2024-05-23 21:30 |  | 2024-05-23 22:12 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051046 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.153 |  |  | 26 | 64 | 222.6 | 0.65 | 26 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.632 | 32.843 | 31.829 | 31.041 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  |  | 2024-05-23 08:19 |  |  | 2024-05-23 08:29 | 2024-05-23 08:40 |  |  | 2024-05-23 09:25 | 2024-05-23 09:37 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051047 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.27; Rs1: 74.89 | 33 | 25 | 0.153 |  |  | 33 |  |  |  |  | 11.8 | 5.4 | 6.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.78 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-23 15:00 |  |  | 2024-05-23 15:07 | 2024-05-23 15:13 | 2024-05-23 15:31 |  | 2024-05-23 15:24 |  | 2024-05-23 15:21 |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051048 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.263 |  |  | 33 | 66 | 213.6 | 0.65 | 33 | 13.5 | 6.3 | 7.2 | Ii6 | 33 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  |  | 2024-05-23 15:00 |  |  | 2024-05-23 15:09 | 2024-05-23 15:15 | 2024-05-23 15:31 |  | 2024-05-23 15:25 | 2024-05-23 15:29 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051049 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 27.1 | 70 | 218.6 | 0.66 | 26.8 | 47.4 | 17.5 | 21.2 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.349 | 32.578 | 31.727 | 30.939 | 30.111 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  |  | 2024-05-24 01:24 |  |  | 2024-05-24 01:26 | 2024-05-24 01:26 |  |  | 2024-05-24 02:30 | 2024-05-24 02:48 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051050 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.117 |  |  | 46 | 75 | 237.7 | 0.65 | 46 | 13 | 5.6 | 7.2 | Ii6 | 46 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  |  | 2024-05-24 13:47 |  |  | 2024-05-24 13:54 | 2024-05-24 13:51 |  |  | 2024-05-24 14:01 | 2024-05-24 14:03 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051051 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 12.8 | 7.5 | 8.6 | Ii6 | 45.6 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  |  | 2024-05-24 13:48 |  |  | 2024-05-24 13:59 | 2024-05-24 13:55 | 2024-05-24 13:56 | [5 empty] | José Aray | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024050641 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 26384 | 22847 | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | 1.97 | 118.09 | 37.1 | 36.9 | 36.89 | 6.61 | 6.63 | 6.61 | 23.5 | 141 | 0.73 | 0.57 | 0.69 | 24 | 386 | 388 | 1.96 | 27 | 4.1 | 2.34 | 2.05 | DYN5 | 23.5 |  |  | 109.18 | 106.59 | 104 | 101.41 | 98.822 |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.96 | 101.37 | 98.786 |  |  | 109.17 | 106.58 | 104 | 101.41 | 98.818 |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  | 426 |  |  | 2024-05-31 22:50 |  |  | 2024-05-31 22:59 | 2024-06-05 07:15 | 2024-06-05 08:18 | 2024-06-05 08:18 | 2024-06-05 08:20 | 2024-06-05 08:26 | 2024-06-05 08:04 |  | Diego Cordoba | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050640 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 26384 | 22847 | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | I1: 1.97; I2: 118.09 |  | 132 | 0.686 | 0.55 | 0.615 | 29.7 | 429 | 399.2 | 1.97 | 29.8 | 4.3 | 4.2 | 2.44 | DYN5 | 30.4 |  |  | 109.17 | 106.59 | 104 | 101.41 | 98.822 |  |  | 109.17 | 106.58 | 104.04 | 101.41 | 98.816 |  |  | 109.17 | 106.59 | 104 | 101.41 | 98.823 | [10 empty] | 0.96 | 0.62 | 0.88 |  | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  | 424 |  |  | 2024-05-31 22:51 |  |  | 2024-05-31 23:21 | 2024-05-31 23:24 |  |  | 2024-05-31 22:52 | 2024-05-31 23:13 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024050642 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 26384 | 22847 | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | 1.97 | 118.09 | 36.35 | 36.45 | 36.52 | 6.62 | 6.6 | 6.63 | 24 | 139 | 0.585 | 0.695 | 0.559 | 29.4 | 388 | 385 | 1.96 | 23 | 3.74 | 2.26 | 2.06 | DYN5 | 24 |  |  | 109.1 | 106.51 | 103.93 | 101.34 | 98.761 |  |  | 109.14 | 106.56 | 103.97 | 101.38 | 98.799 |  |  | 109.13 | 106.55 | 103.89 | 101.3 | 98.791 |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  | 422.6 |  |  | 2024-05-31 22:52 |  |  | 2024-06-05 07:29 | 2024-06-05 07:20 | 2024-06-05 09:12 | 2024-06-05 09:12 | 2024-05-31 22:53 | 2024-06-05 09:14 | 2024-06-05 09:21 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | Diego Cordoba | René Mejia | René Mejia
2024050653 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 92 | 0.374 | 0.462 | 0.345 | 36 | 329 | 465.7 | 1.31 | 35.7 | [7 empty] | 109.1 | 106.5 | 103.9 | 101.3 | 98.692 |  |  | 109.17 | 106.6 | 103.96 | 101.36 | 98.759 |  |  | 109.21 | 106.6 | 104 | 101.4 | 98.798 | [22 empty] | 2024-06-01 00:06 |  |  | 2024-06-01 00:12 |  |  |  | 2024-06-01 00:24 | 2024-06-01 00:35 |  |  | Diego Cordoba |  |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024050643 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | 1.97 | 118.09 | 59.35 | 59.9 | 59.58 | 7.23 | 7.22 | 7.27 | 37.3 | 133 | 0.699 | 0.557 | 0.632 | 36.8 | [7 empty] | DYN5 |  |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.96 | 101.38 | 98.79 |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.96 | 101.38 | 98.789 |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.97 | 101.38 | 98.789 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  | 423 |  |  | 2024-06-01 00:14 |  |  | 2024-06-01 00:26 |  |  |  | 2024-06-01 00:28 |  | 2024-06-01 00:54 |  | Diego Cordoba |  |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024052469 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.45 | 28.42 | 28.49 | 6.96 | 6.98 | 7 | 23 | 190 | 0.65 | 0.5 | 0.69 | 24 | 924 | 412 | 3.28 | 24 | 6.26 | 16.93 | 3.45 | DY | 23 |  |  | 109.11 | 106.53 | 103.94 | 101.36 | 98.785 |  |  | 109.08 | 106.49 | 103.91 | 101.33 | 98.749 |  |  | 109.07 | 106.49 | 103.91 | 101.32 | 98.74 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 1.11 | 0.63 | 0.88 | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-06-04 08:14 |  |  | 2024-06-04 08:23 | 2024-06-04 08:17 | 2024-06-04 09:10 |  | 2024-06-04 08:44 | 2024-06-04 09:16 | 2024-06-04 08:29 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024060086 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 25369 | 22262 | 3-30-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | 2.27 | 136.36 | 61.31 | 61.352 | 61.366 | 25.35 | 25.22 | 25.24 | 25 | 106 | 0.4 | 0.39 | 0.48 | 24 | 402 | 322 | 1.31 | 24 | 22 | 18 | 15.4 | DYN5 | 25 |  |  | 109.09 | 106.5 | 103.91 | 101.32 | 98.739 |  |  | 109.1 | 106.51 | 103.92 | 101.33 | 98.749 |  |  | 109.09 | 106.5 | 103.91 | 101.32 | 98.735 |  |  |  |  | X | [9 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-04 09:30 |  |  | 2024-06-04 09:36 | 2024-06-04 11:15 | 2024-06-04 10:21 |  | 2024-06-04 10:22 | 2024-06-04 10:26 | 2024-06-04 11:00 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024060085 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 25369 | 22262 | 3-30-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | 2.27 | 136.36 | 61.42 | 61.45 | 61.52 | 25.36 | 25.45 | 25.44 | 26 | 103 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 24 | 403 | 332 | 1.31 | 25 | 25.9 | 24.8 | 13.4 | DYN5 |  |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.96 | 101.38 | 98.79 |  |  | 109.1 | 106.52 | 103.92 | 101.33 | 98.743 |  |  | 109.12 | 106.53 | 103.94 | 101.35 | 98.765 |  |  |  |  | X | [9 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-04 09:37 |  |  | 2024-06-04 09:42 | 2024-06-04 11:15 | 2024-06-04 10:34 |  | 2024-06-04 10:35 | 2024-06-04 11:03 | 2024-06-04 11:04 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024060084 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 27028 | 23345 | 3-30-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | 2.27 | 136.36 | 84.25 | 84.36 | 84.45 | 13.825 | 13.831 | 13.841 | 25 | 134 | 0.35 | 0.22 | 0.42 | 24 | 363 | 338 | 1.31 | 24 | 30 | 22 | 18 | DYN5 | 25 |  |  | 109.05 | 106.46 | 103.89 | 101.31 | 98.732 |  |  | 109.06 | 106.48 | 103.9 | 101.32 | 98.744 |  |  | 109.05 | 106.47 | 103.91 | 101.3 | 98.731 |  |  |  |  | X | [9 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-04 09:44 |  |  | 2024-06-04 09:49 | 2024-06-04 11:14 | 2024-06-04 10:14 |  | 2024-06-04 10:15 | 2024-06-04 11:12 | 2024-06-04 10:56 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024060087 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.065 | 27.997 | 28.004 | 7.125 | 7.132 | 7.145 | 25 | 200 | 0.63 | 0.53 | 0.67 | 24 | 926 | 419 | 3.28 | 24 | 25.4 | 20.6 | 12.6 | DY | 25 |  |  | 109.06 | 106.49 | 103.9 | 101.33 | 98.736 |  |  | 109.08 | 106.49 | 103.91 | 101.33 | 98.747 |  |  | 109.07 | 106.49 | 103.91 | 101.32 | 98.736 |  |  | X |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 09:50 |  |  | 2024-06-04 09:54 | 2024-06-04 11:10 | 2024-06-04 10:07 | 2024-06-04 10:07 | 2024-06-04 10:07 | 2024-06-04 10:57 | 2024-06-04 10:58 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024052522 | 150 | TRIFÁSICO | 2024 | 25255 | 22262 | 3-150-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 14.34 | 14.5 | 14.57 | 2.94 | 2.938 | 2.953 | 24.8 | 325 | 1.13 | 0.96 | 1.15 | 25 | 1720 | 512 | 6.56 | 25 | 25 | 18 | 15.5 | DYN5 | 25 |  |  | 109.05 | 106.49 | 103.92 | 101.36 | 98.806 |  |  | 109.06 | 106.5 | 103.94 | 101.37 | 98.813 |  |  | 109.05 | 106.49 | 103.92 | 101.36 | 98.808 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 09:57 |  |  | 2024-06-04 10:03 | 2024-06-04 11:33 | 2024-06-04 11:33 |  | 2024-06-04 11:34 | 2024-06-04 11:41 | 2024-06-04 11:52 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | Diego Zapata
2024052724 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.77 | 28.75 | 28.85 | 7.102 | 7.08 | 7.126 | 25.2 | 190 | 0.66 | 0.43 | 0.51 | 26 | 935 | 392 | 3.28 | 26 | 29 | 24.6 | 18 | DY | 26 |  |  | 109.14 | 106.57 | 103.99 | 101.4 | 98.821 |  |  | 109.16 | 106.56 | 103.97 | 101.39 | 98.798 |  |  | 109.2 | 106.57 | 103.98 | 101.4 | 98.798 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 10:10 |  |  | 2024-06-04 10:24 | 2024-06-04 13:02 | 2024-06-04 13:02 |  | 2024-06-04 13:09 | 2024-06-04 13:09 | 2024-06-04 11:56 |  | Diego Zapata | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | Diego Zapata
2024052723 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 25369 | 22262 | 3-30-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | 2.27 | 136.36 | 61.06 | 61.19 | 61.34 | 25.04 | 24.95 | 25.11 | 24.2 | 109 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 26 | 401 | 328 | 1.31 | 26 | 28 | 26 | 17.9 | DYN5 | 26 |  |  | 109.15 | 106.56 | 103.97 | 101.38 | 98.8 |  |  | 109.15 | 106.57 | 103.98 | 101.38 | 98.794 |  |  | 109.16 | 106.57 | 103.97 | 101.38 | 98.811 |  |  |  |  | X | [9 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-04 10:25 |  |  | 2024-06-04 10:35 | 2024-06-04 12:56 | 2024-06-04 12:56 |  | 2024-06-04 12:57 | 2024-06-04 12:58 | 2024-06-04 12:42 |  | Diego Zapata | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | Diego Zapata
2024052726 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 26625 | 23072 | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 20.78 | 20.94 | 20.87 | 3.176 | 3.144 | 3.183 | 24.6 | 309 | 1.28 | 1.16 | 1.42 | 25 | 1265 | 445 | 4.92 | 26 | 25.9 | 26 | 15.9 | DY | 25 |  |  | 109.17 | 106.56 | 103.95 | 101.33 | 98.717 |  |  | 109.15 | 106.53 | 103.93 | 101.3 | 98.705 |  |  | 109.2 | 106.56 | 103.95 | 101.4 | 98.757 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 10:38 |  |  | 2024-06-04 10:46 | 2024-06-04 12:54 | 2024-06-04 11:46 |  | 2024-06-04 11:49 | 2024-06-04 11:53 | 2024-06-04 12:50 |  | Diego Zapata | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | Diego Zapata
2024052721 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 25262 | 22262 | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 19.87 | 19.87 | 20.05 | 3.198 | 3.192 | 3.206 | 23.7 | 315 | 2.16 | 1.53 | 1.89 | 25 | 1269 | 458 | 4.92 | 26 | 25 | 15 | 18 | DY | 25 |  |  | 109.15 | 106.55 | 103.93 | 101.32 | 98.706 |  |  | 109.23 | 106.6 | 104 | 101.39 | 98.768 |  |  | 109.16 | 106.56 | 103.95 | 101.34 | 98.732 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 10:48 |  |  | 2024-06-04 10:58 | 2024-06-04 11:21 | 2024-06-04 11:21 |  | 2024-06-04 11:22 | 2024-06-04 11:27 | 2024-06-04 12:46 |  | Diego Zapata | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | Diego Zapata
2024052508 | 1000 | TRIFÁSICO | 2024 | 25047 | 22184 | 3-1000-13800-208-PM-YY-IEEE_NG-US-ST | 13800 | 208 |  |  | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 25.8 | 1022.8 | 3.774 | 3.217 | 2.61 | 25.7 | 7159.77 | 732.44 | 41.83 | 25.7 |  | 4.58 | 4.39 | YYN0 |  |  |  | 67.833 | 66.335 | 65.002 | 63.501 | 62 |  |  | 67.653 | 66.152 | 64.823 | 63.32 | 61.82 |  |  | 67.808 | 66.31 | 64.975 | 63.474 | 61.977 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 2.05 | 1.5 | 1.84 | [6 empty] | 5218 |  |  | 2024-06-04 11:06 |  |  | 2024-06-04 11:12 | 2024-06-04 11:25 | 2024-06-04 11:33 |  | 2024-06-04 11:33 | 2024-06-04 11:52 | 2024-06-04 11:24 |  | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera |  | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera
2024052345 | 225 | TRIFÁSICO | 2024 | 25330 | 22060 | 3-225-34500-208-PM-YY-NEMATP1_UL-CR-ST | 34500 | 208 | 3.77 | 624.54 | 43.46 | 43.74 | 43.83 | 1.54 | 1.52 | 1.59 | 25.9 | 446.8 | 2.058 | 1.473 | 1.625 | 25.8 | 2157.46 | 1793.4 | 3.76 | 25.8 |  | 12.2 | 11.3 | YNYN0 |  |  |  | 174.25 | 170.07 | 165.92 | 161.75 | 157.57 |  |  | 174.23 | 170.05 | 165.89 | 161.71 | 157.53 |  |  | 174.33 | 170.16 | 165.99 | 161.82 | 157.65 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 1.68 | 1.32 | 1.47 |  | INOX |  | AL | AL |  | 1764 |  |  | 2024-06-04 13:23 |  |  | 2024-06-04 14:27 | 2024-06-04 13:35 | 2024-06-04 13:52 |  | 2024-06-04 13:48 | 2024-06-04 14:20 | 2024-06-04 13:31 | 2024-06-04 13:49 | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera |  | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera
2024042819 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 26060 | 22749 | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | [21 empty] | DY | [44 empty] | 2024-06-04 13:27
2024060002 | 150 | TRIFÁSICO | 2024 | 25255 | 22262 | 3-150-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 14.295 | 14.298 | 14.301 | 3.033 | 3.029 | 3.035 | 26 | 333 | 1.754 | 1.108 | 1.45 | 28 | 1719 | 488 | 6.56 | 27 | 25 | 22 | 18 | DYN5 | 27 |  |  | 109.05 | 106.29 | 103.54 | 100.8 | 98.045 |  |  | 109.06 | 106.31 | 103.55 | 100.814 | 98.065 |  |  | 109.5 | 106.3 | 103.55 | 100.804 | 98.055 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 1.21 | 0.92 | 0.97 | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-06-04 13:43 |  |  | 2024-06-04 15:14 | 2024-06-04 13:44 | 2024-06-04 13:44 |  | 2024-06-04 13:45 | 2024-06-04 13:53 | 2024-06-04 14:01 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024060003 | 150 | TRIFÁSICO | 2024 | 25255 | 22262 | 3-150-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 14.323 | 14.356 | 14.325 | 3.035 | 3.022 | 3.015 | 26 | 335 | 1.45 | 1.027 | 1.315 | 26 | 1722 | 482 | 6.56 | 27 | 12.5 | 10.9 | 10.9 | DYN5 | 26 |  |  | 109.04 | 106.29 | 103.54 | 100.8 | 98.039 |  |  | 109.04 | 106.29 | 103.55 | 100.803 | 98.05 |  |  | 109.04 | 106.29 | 103.54 | 101.804 | 98.052 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-04 14:02 |  |  | 2024-06-04 15:08 | 2024-06-04 14:03 | 2024-06-04 14:03 |  | 2024-06-04 14:05 | 2024-06-04 14:11 | 2024-06-04 14:24 |  | León Calderón | René Mejia | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024050638 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 26384 | 22847 | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | 1.97 | 118.09 | 36.3 | 36.31 | 36.6 | 6.7 | 6.72 | 6.73 | 26 | 137 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 28 | 362 | 353 | 1.96 | 27 | 6.3 | 6.39 | 5.24 | DYN5 | 26 |  |  | 108.89 | 106.31 | 103.73 | 101.14 | 98.558 |  |  | 109.09 | 106.51 | 103.92 | 101.35 | 98.755 |  |  | 109.09 | 106.5 | 103.92 | 101.33 | 98.749 |  |  | X |  | X | [9 empty] | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-04 14:48 |  |  | 2024-06-04 15:50 | 2024-06-04 15:41 | 2024-06-04 14:55 | 2024-06-04 14:56 | 2024-06-04 15:05 | 2024-06-04 15:05 | 2024-06-04 15:29 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050639 | 45 | TRIFÁSICO | 2024 | 26384 | 22847 | 3-45-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | 1.97 | 118.09 | 37.3 | 37.28 | 37.4 | 6.69 | 6.72 | 6.66 | 26 | 138 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 28 | 382 | 385 | 1.96 | 28 | 6.15 | 6.01 | 5.24 | DYN5 | 26 |  |  | 109.12 | 106.53 | 103.95 | 101.36 | 98.778 |  |  | 109.09 | 106.52 | 103.93 | 101.34 | 98.762 |  |  | 109.09 | 106.49 | 103.92 | 101.33 | 98.76 |  |  | X |  | X | [5 empty] | 0.94 | 0.64 | 0.89 |  | ACERO AL CARBON |  | AL | AL |  | 0 |  |  | 2024-06-04 15:08 |  |  | 2024-06-04 15:58 | 2024-06-04 15:39 | 2024-06-04 15:08 | 2024-06-04 15:08 | 2024-06-04 15:10 | 2024-06-04 15:17 | 2024-06-04 15:36 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050655 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 99 | 0.33 | 0.37 | 0.3 | 30 | 328 | 481.2 | 1.31 | 30.1 | 5.65 | 3.28 | 3.1 |  | 31 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.36 | 98.761 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.36 | 98.761 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.37 | 98.763 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 |  |  | 2024-06-04 21:40 |  |  | 2024-06-04 21:47 | 2024-06-04 22:05 |  |  | 2024-06-04 22:26 | 2024-06-04 22:36 |  |  | Carlos Ramirez | Carlos Ramirez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024050656 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 98 | 0.36 | 0.4 | 0.32 | 27.6 | 317 | 465.9 | 1.31 | 27.5 | 3.52 | 2.44 | 2 |  | 29 |  |  | 109.18 | 106.58 | 103.98 | 101.37 | 98.711 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.36 | 98.762 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.37 | 98.766 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 358.2 |  |  | 2024-06-04 21:48 |  |  | 2024-06-04 21:54 | 2024-06-04 22:06 |  |  | 2024-06-04 22:26 | 2024-06-04 22:38 |  |  | Carlos Ramirez | Carlos Ramirez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024050659 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 48.59 | 48.85 | 48.99 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 31.5 | 102 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 31 |  |  |  |  | 6.4 | 2.96 | 3.1 |  | 32 |  |  | 109.135 | 106.55 | 103.935 | 101.37 | 98.77 |  |  | 109.14 | 106.52 | 103.95 | 101.385 | 98.785 |  |  | 109.15 | 106.56 | 103.955 | 101.38 | 98.775 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 356 |  |  | 2024-06-04 21:54 |  |  | 2024-06-04 21:57 | 2024-06-04 22:11 |  |  | 2024-06-04 22:30 |  | 2024-06-04 23:08 |  | Diego Cordoba | Carlos Ramirez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024050657 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 101 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 30.4 | 326 | 476.5 | 1.31 | 30.4 | 6.4 | 3.08 | 2.31 |  | 32.4 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.37 | 98.764 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.37 | 98.766 |  |  | 109.17 | 106.57 | 103.97 | 101.37 | 98.764 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 357 |  |  | 2024-06-04 21:54 |  |  | 2024-06-04 22:02 | 2024-06-04 22:08 |  |  | 2024-06-04 22:27 | 2024-06-04 22:42 |  |  | Carlos Ramirez | Carlos Ramirez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024050658 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 48.85 | 48.96 | 48.83 | 16.38 | 16.39 | 16.46 | 30.3 | 95 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 30 |  |  |  |  | 4.26 | 3.62 | 2.65 |  | 31.5 |  |  | 109.14 | 106.55 | 103.935 | 101.355 | 98.735 |  |  | 109.185 | 106.575 | 103.85 | 101.365 | 98.78 |  |  | 109.145 | 106.565 | 103.94 | 101.345 | 98.74 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 358.4 |  |  | 2024-06-04 21:58 |  |  | 2024-06-04 22:02 | 2024-06-04 22:10 |  |  | 2024-06-04 22:29 |  | 2024-06-04 23:11 |  | Diego Cordoba | Carlos Ramirez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024050654 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 48.1 | 48.35 | 48.19 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 28.6 | 99 | 0.373 | 0.332 | 0.408 | 28.8 |  |  |  |  | 4.82 | 3.26 | 2.72 |  | 29 |  |  | 109.145 | 106.55 | 103.945 | 101.34 | 98.755 |  |  | 109.145 | 106.575 | 103.95 | 101.37 | 98.745 |  |  | 109.155 | 106.555 | 103.94 | 101.365 | 98.745 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 365 |  |  | 2024-06-04 23:15 |  |  | 2024-06-04 23:57 | 2024-06-04 23:58 |  |  | 2024-06-04 23:33 |  | 2024-06-04 23:29 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024052523 | 225 | TRIFÁSICO | 2024 | 26125 | 22751 | 3-225-11400-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 11400 | 220 |  |  | 4.93 | 4.9 | 4.93 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 23 | 491 | 2.47 | 1.98 | 2.65 | 25 | 2102 | 454 | 11.4 | 25 | 9.71 | 5.63 | 6.53 | DYN5 | 23 |  |  | 94.54 | 92.233 | 89.923 | 87.613 | 85.307 |  |  | 94.539 | 92.235 | 89.925 | 87.62 | 85.309 |  |  | 94.53 | 92.221 | 89.917 | 81.611 | 85.307 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 07:07 |  |  | 2024-06-05 07:40 | 2024-06-05 07:08 | 2024-06-05 10:22 |  | 2024-06-05 10:22 | 2024-06-05 10:18 | 2024-06-05 07:51 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024060115 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 26625 | 23072 | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 20.55 | 20.51 | 20.52 | 3.2 | 3.22 | 3.21 | 24 | 317 | 1.5 | 1.14 | 1.213 | 24 | 1259 | 452 | 4.92 | 24 | 8.52 | 6.32 | 7.09 | DY | 24 |  |  | 109.09 | 106.49 | 103.87 | 101.27 | 98.658 |  |  | 109.11 | 106.51 | 103.89 | 101.28 | 98.672 |  |  | 109.09 | 106.49 | 103.88 | 101.27 | 98.664 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 458 |  |  | 2024-06-05 07:09 |  |  | 2024-06-05 07:33 | 2024-06-05 07:11 | 2024-06-05 09:26 | 2024-06-05 09:56 | 2024-06-05 09:27 | 2024-06-05 10:01 | 2024-06-05 07:56 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024052722 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.85 | 28.25 | 28.38 | 7.069 | 7.076 | 7.085 |  | 191 | 0.46 | 0.42 | 0.61 | 23 | 935 | 405 | 3.28 | 23 | 11.28 | 6.26 | 5.88 | DY | 22 |  |  | 108.86 | 106.28 | 103.65 | 101.071 | 98.49 |  |  | 109.07 | 106.49 | 103.91 | 101.33 | 98.747 |  |  | 108.98 | 106.4 | 103.78 | 101.018 | 98.433 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-06-05 07:38 |  |  | 2024-06-05 08:31 | 2024-06-05 08:21 | 2024-06-05 07:38 |  | 2024-06-05 07:39 | 2024-06-05 07:40 | 2024-06-05 10:42 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024052725 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.37 | 28.32 | 28.45 | 7.056 | 7.066 | 7.032 |  | 199 | 0.57 | 0.42 | 0.62 | 23 | 917 | 418 | 3.28 | 23 | 10.13 | 6.71 | 6.5 | DY | 23 |  |  | 109.11 | 106.52 | 103.94 | 101.36 | 98.775 |  |  | 109.08 | 106.49 | 103.91 | 101.33 | 98.748 |  |  | 109.07 | 106.48 | 103.9 | 101.32 | 98.735 |  |  | X |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 07:46 |  |  | 2024-06-05 08:39 | 2024-06-05 08:42 | 2024-06-05 07:46 | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 07:49 | 2024-06-05 07:49 | 2024-06-05 10:39 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia
2024050651 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 26381 | 22847 | 3-112.5-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 13.6 | 13.62 | 13.64 | 3.38 | 3.4 | 3.42 | 23 | 244 | 0.85 | 0.66 | 0.93 | 24 | 1072 | 528 | 4.92 | 23 | 6.51 | 4.03 | 3.85 |  | 24 |  |  | 109.09 | 106.48 | 103.87 | 101.26 | 98.65 |  |  | 109.1 | 106.49 | 103.88 | 101.27 | 98.665 |  |  | 109.1 | 106.48 | 103.87 | 101.26 | 98.652 |  |  | X |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 07:56 |  |  | 2024-06-05 09:12 | 2024-06-05 09:15 | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 07:59 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:57 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050633 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 26382 | 22847 | 3-75-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 20.57 | 20.59 | 20.56 | 4.07 | 4.09 | 4.11 | 23 | 184 | 0.69 | 0.59 | 0.74 | 23 | 626 | 508 | 3.28 | 23 | 7.05 | 4.94 | 3.61 |  | 23 |  |  | 108.7 | 106.14 | 103.55 | 100.95 | 98.423 |  |  | 108.74 | 106.23 | 103.6 | 101.01 | 98.481 |  |  | 108.85 | 106.27 | 103.7 | 101.12 | 98.561 |  |  | X |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 08:04 |  |  | 2024-06-05 09:27 | 2024-06-05 09:19 | 2024-06-05 08:04 | 2024-06-05 08:05 | 2024-06-05 08:13 | 2024-06-05 08:12 | 2024-06-05 09:37 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia | René Mejia | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050661 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 26380 | 22847 | 3-30-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 105 | 0.314 | 0.421 | 0.35 | 25 | 317 | 473.2 | 1.31 | 25 | 4.15 | 2.56 | 2.6 |  | 26 |  |  | 109.24 | 106.64 | 104.03 | 101.43 | 98.822 |  |  | 109.2 | 106.6 | 104 | 101.39 | 98.791 |  |  | 109.19 | 106.58 | 103.98 | 101.38 | 98.784 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 354 |  |  | 2024-06-05 08:25 |  |  | 2024-06-05 08:38 | 2024-06-05 09:25 |  |  | 2024-06-05 09:09 | 2024-06-05 09:18 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050634 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 26382 | 22847 | 3-75-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [9 empty] | 180 | 0.606 | 0.79 | 0.68 | 27 | 687 | 522.7 | 3.28 | 27 | 3.6 | 2.3 | 1.85 |  | 26 |  |  | 109.2 | 106.61 | 104.02 | 101.44 | 98.844 |  |  | 109.22 | 106.63 | 104.04 | 101.46 | 98.868 |  |  | 109.18 | 106.6 | 104.01 | 101.43 | 98.842 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 536 |  |  | 2024-06-05 08:26 |  |  | 2024-06-05 08:42 | 2024-06-05 09:27 |  |  | 2024-06-05 09:11 | 2024-06-05 09:25 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024052637 | 150 | TRIFÁSICO | 2024 | 25932 | 22621 | 3-150-34500-480-PM-YY-NEMATP1_UL-CR-ST | 34500 | 480 | 2.51 | 180.42 | 66.58 | 67.45 | 67.21 | 13.47 | 13.29 | 13 | 27.1 | 356 | 0.54 | 0.49 | 0.69 | 27.5 | 1421.8929 | 1732.6072 | 2.51 | 27.5 |  | 13.5 | 11.9 | YNYN0 |  |  |  | 75.561 | 73.76 | 71.954 | 70.151 | 68.35 |  |  | 75.558 | 73.761 | 71.95 | 70.144 | 68.337 |  |  | 75.552 | 73.751 | 71.945 | 70.146 | 68.345 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 1.59 | 1.21 | 1.43 |  | INOX |  | AL | AL |  | 1362 |  |  | 2024-06-05 10:58 |  |  | 2024-06-05 11:17 | 2024-06-05 11:24 | 2024-06-05 13:15 |  | 2024-06-05 13:16 | 2024-06-05 13:23 | 2024-06-05 11:10 | 2024-06-05 11:00 | Ale Rivera | Ale Rivera | Alexander Alzate |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate | Ale Rivera | Ale Rivera
2024060001 | 150 | TRIFÁSICO | 2024 | 25255 | 22262 | 3-150-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 14.48 | 14.49 | 14.5 | 2.99 | 2.98 | 3 | 25.7 | 334 | 1.336 | 0.96 | 1.2 | 28 | 1704 | 462 | 6.56 | 28 | 20.1 | 9.95 | 8.81 | DYN5 | 25.7 |  |  | 109.05 | 106.31 | 103.56 | 100.81 | 98.055 |  |  | 109.05 | 106.29 | 103.55 | 100.817 | 98.059 |  |  | 109.06 | 106.31 | 103.55 | 100.81 | 98.062 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 11:16 |  |  | 2024-06-05 12:53 | 2024-06-05 12:47 | 2024-06-05 11:16 |  | 2024-06-05 11:18 | 2024-06-05 11:39 | 2024-06-05 13:01 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024060116 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 20.45 | 20.42 | 24.48 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 25 | 293 | 1.2 | 0.85 | 1.26 | 26 | 1265 | 450 | 4.92 | 27 | 15.54 | 9 | 8.23 | DY | 25 |  |  | 109.09 | 106.49 | 103.88 | 101.26 | 98.658 |  |  | 109.05 | 106.43 | 103.83 | 101.22 | 98.61 |  |  | 109.09 | 106.48 | 103.82 | 106.21 | 98.605 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 11:16 |  |  | 2024-06-05 11:25 | 2024-06-05 11:30 | 2024-06-05 12:49 |  | 2024-06-05 12:51 | 2024-06-05 12:55 | 2024-06-05 11:38 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024050636 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-75-13200-220-CVTC-DY-NTCL2EPM-CO-ST | 13200 | 220 | [66 empty] | 2024-06-05 11:35
2024060117 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 26629 | 23072 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 28.7 | 28.76 | 28.78 | 7.06 | 7.09 | 7.09 | 25 | 185 | 0.54 | 0.45 | 0.64 | 25 | 928 | 414 | 3.28 | 25 | 17.22 | 6.58 | 7.17 | DY | 25.4 |  |  | 109.06 | 106.48 | 103.89 | 101.32 | 98.733 |  |  | 109.19 | 106.62 | 104.033 | 101.45 | 98.868 |  |  | 109.06 | 106.47 | 103.9 | 101.31 | 98.495 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 11:47 |  |  | 2024-06-05 13:16 | 2024-06-05 13:18 | 2024-06-05 11:47 |  | 2024-06-05 11:55 | 2024-06-05 11:55 | 2024-06-05 13:08 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024060107 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 25262 | 22262 | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 20.8 | 20.78 | 20.88 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 25.5 | [9 empty] | 44.7 | 30.5 | 24.4 | DY | 25.5 |  |  | 109.09 | 106.49 | 103.87 | 101.26 | 98.49 |  |  | 109.11 | 106.5 | 103.88 | 101.27 | 98.665 |  |  | 109.09 | 106.48 | 103.87 | 101.26 | 98.653 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 492 |  |  | 2024-06-05 14:19 |  |  | 2024-06-05 14:25 | 2024-06-05 14:47 |  |  |  |  | 2024-06-05 14:32 |  | León Calderón | León Calderón |  |  |  |  | León Calderón
2024060219 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 26735 | 23103 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 29.64 | 29.61 | 29.65 | 7.03 | 7.05 | 7.09 | 26 | 193 | 0.46 | 0.51 | 0.65 | 28 | 928 | 405 | 3.28 | 29 |  |  |  | DY |  |  |  | 109.06 | 106.48 | 103.9 | 101.31 | 98.733 |  |  | 109.11 | 106.54 | 103.94 | 101.37 | 98.755 |  |  | 109.1 | 106.52 | 103.94 | 101.35 | 98.777 |  |  |  |  | X | [17 empty] | 2024-06-05 14:24 |  |  | 2024-06-05 15:15 |  | 2024-06-05 14:24 |  | 2024-06-05 14:25 | 2024-06-05 14:26 | 2024-06-05 15:23 |  | León Calderón |  | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024060111 | 75 | TRIFÁSICO | 2024 | 25250 | 22262 | 3-75-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 29.1 | 28.89 | 28.88 | 7.08 | 7.05 | 7.1 | 26 | 187 | 0.69 | 0.52 | 0.59 | 28 | 928 | 398 | 3.28 | 28 | 15.94 | 6.36 | 6.67 | DY | 26 |  |  | 109.07 | 106.48 | 103.9 | 101.33 | 98.741 |  |  | 109.08 | 106.5 | 103.91 | 101.33 | 98.754 |  |  | 109.07 | 106.48 | 103.9 | 101.32 | 98.741 |  |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 412 |  |  | 2024-06-05 14:29 |  |  | 2024-06-05 15:09 | 2024-06-05 14:59 | 2024-06-05 14:29 |  | 2024-06-05 14:45 | 2024-06-05 14:53 | 2024-06-05 15:30 |  | León Calderón | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2024052244 | 30 | TRIFÁSICO | 2024 | 26631 | 23072 | 3-30-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 | 2.27 | 136.36 | 62.32 | 62.3 | 62.33 | 25.21 | 25.24 | 25.22 | 26 | [9 empty] | 19.75 | 9.01 | 9.48 | DYN5 | 26 |  |  | 109.09 | 106.5 | 103.92 | 101.33 | 98.741 |  |  | 109.1 | 106.52 | 103.93 | 101.34 | 98.751 |  |  | 109.06 | 106.48 | 103.89 | 101.3 | 98.718 | [14 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  |  | 2024-06-05 14:32 |  |  | 2024-06-05 14:54 | 2024-06-05 14:49 |  |  |  |  | 2024-06-05 14:44 |  | León Calderón | León Calderón |  |  |  |  | León Calderón
2024060215 | 112.5 | TRIFÁSICO | 2024 | 0 |  | 3-112.5-13200-220-CV-DY-NTCD-CO-ST | 13200 | 220 |  |  | 21.03 | 20.95 | 20.98 | 3.22 | 3.25 | 3.24 | 25 | 318 | 2.02 | 1.35 | 1.611 | 28 | 1280 | 455 | 4.92 | 29 | 53.9 | 20.4 | 10.59 | DY | 25 | [25 empty] | X | [17 empty] | 2024-06-05 14:57 |  |  |  | 2024-06-05 15:37 | 2024-06-05 14:58 |  | 2024-06-05 14:59 | 2024-06-05 15:09 | 2024-06-05 15:34 |  |  | León Calderón | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia | León Calderón
2023112347 | 75 | TRIFÁSICO | 2023 | 490 | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A | 3-75-13200-214-SEH-DY-NTC-CO-ST | 13200 | 214 | [9 empty] | 382 | 2.14 | 1.307 | 1.97 | 25 | 859 | 978 | 3.2 | 28 |  |  |  | Dyn5 | [26 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-06-05 15:16 |  |  |  |  | 2024-06-05 15:17 |  | 2024-06-05 15:18 | 2024-06-05 15:31 |  |  |  |  | René Mejia |  | René Mejia | René Mejia
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE