## Sheet1
I1 (A) | I2 (A) | Rp1 (Ω) | Rs2 (Ω) | TPruebaRS (⁰C) | Pc (W) | Vcc (V) | Icc (A) | TPruebaCarga (⁰C)
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.57 | 76.99 | 27.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.09 | 74.51 | 27.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.66 | 72.38 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 65.41 | 73.34 | 37.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.71 | 73.99 | 27.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.26 | 73.87 | 39.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.4 | 73.84 | 27.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.57 | 74.35 | 39.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 65.64 | 73.41 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.55 | 72.95 | 27.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.14 | 72.92 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.35 | 73.16 | 27.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 146 | 232.7 | 965 | 28.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 226.4 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 232.9 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 231.1 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 220.1 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 226.6 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 220.2 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 217 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 216.6 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 221.3 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 228.3 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 237.4 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 222.1 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 59 | 205.7 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 66.62 | 74.32 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.08 | 74.49 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.43 | 76.99 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.23 | 74.28 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.85 | 73.91 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.83 | 74 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.23 | 73.77 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.3 | 74.6 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.44 | 73.39 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.82 | 74.63 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 225.8 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 257.5 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 255.6 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 255.6 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 258.3 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 58 | 234.1 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 58 | 234.1 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 258.7 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 253.6 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 251.1 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 254.7 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 257.7 | 0.61 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61.7 | 257.05 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.52 | 75.87 | 26.5 | 67.9 | 299.95 | 0.65 | 26.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 255.6 | 0.66 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 268 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 74.41 | 76.31 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.65 | 76.11 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 265.7 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 77.4 | 76.39 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.77 | 76.41 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 251.3 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 73.52 | 76.72 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 258.4 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 260.6 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 257.2 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 259.2 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 59 | 231.4 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 254.8 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 275.3 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 57 | 230.7 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 252 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 257.5 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 257.5 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 71.13 | 71.77 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.57 | 71.73 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.57 | 71.8 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.5 | 71.87 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.45 | 71.87 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.47 | 72.1 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.39 | 72.24 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.6 | 261.39 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.7 | 264.36 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.6 | 261.91 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.1 | 252.51 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62.4 | 252.3 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.94 | 72.23 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.48 | 72.75 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.75 | 72.02 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 251.7 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 255.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 255.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 255.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 257.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 69.97 | 73.37 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.64 | 73.46 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.94 | 72.3 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.58 | 71.47 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.01 | 72.14 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.39 | 71.74 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 254 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 254 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 258.6 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 249.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 257.4 | 0.65 | 33
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 18 | 140.19 | 0.35 | 25.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 257.9 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 70.02 | 71.01 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 73.71 | 74.87 | 31.2 | 66 | 289.8 | 0.65 | 31
0.394 | 12.5 | 72.98 | 74.93 | 31.2 | 66 | 261.8 | 0.65 | 32
0.394 | 12.5 | 71.51 | 71.74 | 31.2 | 62 | 217 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 266.7 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 271.4 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 265.1 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 264.5 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 267.8 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 261.6 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 264.1 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 72.83 | 72.85 | 26.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.02 | 73.09 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 273.2 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 72.35 | 73.25 | 26.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 275 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 284.1 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 267.2 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 73.18 | 73.06 | 26.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 264.3 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 72.92 | 72.76 | 26.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.66 | 73.05 | 26.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.68 | 73.04 | 26.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.72 | 73 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.65 | 73.2 | 26.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.19 | 73.16 | 26.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.83 | 72.9 | 26.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 279.1 | 0.65 | 33.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 276.3 | 0.65 | 33.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66.6 | 279.96 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 271.85 | 0.65 | 32.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 271.7 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 74.46 | 74.68 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 274.39 | 0.656 | 28.3
0.656 | 20.83 | 74.91 | 75.58 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.5 | 75.82 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 271.78 | 0.656 | 31
0.656 | 20.83 | 76.11 | 76.72 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.62 | 76.61 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.26 | 76.56 | 32 | 26 | 226.6 | 0.251 | 30.6
0.656 | 20.83 | 80.2 | 76.46 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.49 | 75.39 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.3 | 74.94 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.35 | 75.95 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 79.84 | 78 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.57 | 78.04 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.1 | 77.77 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.98 | 77.85 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.03 | 78.96 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.77 | 76.11 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.78 | 76.56 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.55 | 78.44 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 267.6 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 237.78 | 0.656 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 237.8 | 0.656 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 232.19 | 0.656 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 233.84 | 0.656 | 34
0.656 | 20.83 | 72.47 | 74.4 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.81 | 74.42 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.56 | 74.68 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.18 | 74.4 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.47 | 74.44 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 273.9 | 0.65 | 27.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.64 | 273 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 271 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 268.8 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 269 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 270.8 | 69 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 269.6 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 267.91 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 271.49 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 271.72 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 269.32 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 271 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 269.58 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 271.61 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 264.24 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 80.27 | 77.87 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.11 | 77.6 | 37.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 82.3 | 78.19 | 36.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.78 | 77.52 | 36.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.16 | 77.08 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.12 | 76.55 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 76.5 | 76.05 | 34.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.23 | 77.82 | 36.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 77.26 | 31.2 | 64 | 264.75 | 0.656 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 268.53 | 0.656 | 31.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 257.02 | 0.656 | 31.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 261.31 | 0.656 | 31.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 263.5 | 0.656 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 273.69 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 277.6 | 0.656 | 31.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 271.54 | 0.656 | 29.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 262.96 | 0.656 | 29.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 268.51 | 0.656 | 29.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.4 | 5.38 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66.3 | 266.78 | 0.65 | 27.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 270.86 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64.5 | 271.12 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.4 | 263.93 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63.5 | 265.35 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65.2 | 273.84 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65.7 | 275.93 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 269.8 | 0.65 | 38.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 269.98 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 268.83 | 0.65 | 35.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 269.84 | 0.65 | 35.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 268.46 | 0.65 | 35.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 268.46 | 0.65 | 35.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 267.89 | 0.65 | 35.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 272.37 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 78.16 | 77.05 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.78 | 76.88 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.14 | 76.58 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.62 | 76.46 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.55 | 77.77 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 258.3 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 78.26 | 77.04 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.655 | 257.7 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 269.8 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.657 | 258.2 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 267.4 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 267.4 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 263.3 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 265.4 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 75.86 | 75.21 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.83 | 74.99 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.12 | 74.79 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 75.78 | 75.78 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 266.37 | 0.65 | 28.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 263.02 | 0.65 | 28.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 265.17 | 0.65 | 28.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 269.14 | 0.65 | 28.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 266.21 | 0.65 | 27.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 267.2 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 271.94 | 0.65 | 28.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 261.52 | 0.65 | 27.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 261.93 | 0.65 | 28.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 267.9 | 66 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 268.1 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 264 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 268.9 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 267.2 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 267.2 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 268.6 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 74.51 | 75.56 | 34.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.98 | 75.98 | 33.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 269.1 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 77.22 | 75.72 | 33.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64.2 | 267.97 | 0.65 | 26.7
0.656 | 20.83 | 76.63 | 75.46 | 33 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 75 | 70.63 | 35 | 65 | 260.6 | 0.65 | 30
0.394 | 12.5 | 73.6 | 73.78 | 35 | 63 | 253.3 | 0.65 | 30
0.394 | 12.5 | 75.7 | 57.38 | 35 | 65 | 283.7 | 0.65 | 30
0.394 | 12.5 | 79 | 59.06 | 31.2 | 64 | 293.9 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 260.4 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 260.4 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 255.7 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 255 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 257.5 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 265.8 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 255.1 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 262.7 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 261.4 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 255.8 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 261 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 72.93 | 74.26 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.67 | 74.69 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72 | 74.17 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.34 | 74.28 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.62 | 74.89 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.65 | 74.34 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 264 | 0.65 | 31.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 253.4 | 0.65 | 31.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 277.6 | 0.65 | 31.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 261.8 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 261 | 0.65 | 31.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 265 | 0.65 | 31.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 273.9 | 0.65 | 31.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 276 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 275.2 | 0.65 | 27.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 259.9 | 0.656 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 255 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 258.8 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 262 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 252.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 274.6 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 265.2 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 266.9 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 269 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 264.5 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 269 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 70.75 | 71.76 | 27.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.86 | 72.03 | 27.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.88 | 74.18 | 33.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 270.1 | 0.656 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 272.4 | 0.656 | 30.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 259.1 | 0.656 | 30.5
0.656 | 20.83 | 71.25 | 71.93 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 263.2 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 75.28 | 74.65 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 217 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 261 | 0.65 | 35
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 270 | 0.65 | 32
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 257 | 0.65 | 32
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 258 | 0.65 | 32
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 258 | 0.65 | 32
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 274.9 | 0.65 | 33
0.394 | 12.5 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 275.9 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 257.4 | 0.656 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 264.7 | 0.65 | 22.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 50 | 197 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 50 | 196.8 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 49 | 196.7 | 0.65 | 36.5
0.656 | 20.83 | 84.58 | 77.35 | 37.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226 | 0.66 | 32.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.65 | 31.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 232.3 | 0.65 | 33.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225 | 0.65 | 33.3
0.656 | 20.83 | 84.11 | 77.12 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 84.78 | 76.48 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 216.3 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 217.2 | 0.65 | 33.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.7 | 0.65 | 32.2
0.656 | 20.83 | 82.63 | 77.97 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 85.86 | 78.66 | 31.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 84.92 | 76.15 | 32.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 85.64 | 72.82 | 33 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.5 | 0.65 | 31.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.7 | 0.65 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.5 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 216.4 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 61 | 218.3 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 220.4 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 220.3 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 217 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 217 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 57.48 | 79.52 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.66 | 79.83 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.51 | 79.87 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.82 | 79.13 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 218.6 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 58.49 | 78.95 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 222 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 57.81 | 80.03 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.53 | 79.7 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.11 | 79.43 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 225.3 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 61.53 | 86.35 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.4 | 85.94 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.82 | 86.44 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.41 | 86.18 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.6 | 87.14 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.5 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 225 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 224.9 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 60.58 | 83.73 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.1 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.2 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 59.92 | 84.07 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.1 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 56.7 | 83.91 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.77 | 84.21 | 34 | 70 | 225.5 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 60.22 | 83.84 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.65 | 84.36 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.656 | 70 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 223.3 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 81.54 | 74.37 | 28.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 81.34 | 73.72 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 80.51 | 74.34 | 27.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.13 | 72.8 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 225.6 | 0.65 | 36.1
0.656 | 20.83 | 81.74 | 73.72 | 27.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 81.23 | 73.67 | 27.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 81.71 | 73.6 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 226.5 | 0.65 | 27.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 226.4 | 0.65 | 29.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.1 | 0.65 | 27.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216.9 | 0.65 | 30.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 222.1 | 0.65 | 28.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 224 | 0.65 | 30.8
0.656 | 20.83 | 81.96 | 76.41 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 82.03 | 75.4 | 30.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 81.87 | 75.44 | 32.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 82.75 | 76.01 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 85.18 | 75.1 | 31.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 82.01 | 75.29 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 220.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 217.4 | 0.65 | 31.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.1 | 0.65 | 31.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 219.3 | 0.65 | 31.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 217.8 | 0.65 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 225.5 | 0.65 | 36.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222.2 | 0.65 | 37.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222 | 0.65 | 37.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222.3 | 0.65 | 38.2
0.656 | 20.83 | 86.4 | 78.33 | 36.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 83.75 | 77.12 | 36.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 84.13 | 76.78 | 36.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 83.44 | 79.7 | 35.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 85.47 | 76.51 | 37.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.1 | 0.66 | 33.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 226 | 0.66 | 31.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 223.8 | 0.66 | 30.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222.9 | 0.66 | 30.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222.9 | 0.66 | 31.6
0.656 | 20.83 | 69.28 | 75.79 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.66 | 74.82 | 29.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.85 | 76.14 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.81 | 81.39 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 223.1 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 224.9 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 211.1 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.8 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 215.9 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 221 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 61.6 | 87.03 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.39 | 86.9 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 64.26 | 87.77 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.1 | 88.49 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.61 | 87.76 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.25 | 87.83 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.66 | 87.05 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.654 | 223.3 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.9 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 211.4 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.651 | 72 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 216.7 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 230.7 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 226 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 67.95 | 81.63 | 27.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 222.9 | 0.66 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 219.9 | 0.66 | 28.3
0.656 | 20.83 | 67.42 | 78.03 | 27.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 219.6 | 0.66 | 25.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 230 | 0.66 | 34.5
0.656 | 20.83 | 68.56 | 75.75 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.58 | 72.22 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.79 | 72.09 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.44 | 73.37 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.61 | 73.43 | 26.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 222.6 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 71.27 | 74.89 | 33 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 213.6 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.6 | 0.66 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 237.7 | 0.65 | 46
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 230.3 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 65.87 | 73.39 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.7 | 77.48 | 35.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.45 | 78.35 | 35.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.09 | 78.49 | 35.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 2167 | 0.656 | 34.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 219.4 | 0.656 | 31.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 226.5 | 0.656 | 32.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.4 | 0.656 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 202.4 | 0.656 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.8 | 0.656 | 30.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 79 | 243.7 | 0.656 | 29.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 79 | 232.9 | 0.656 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.4 | 0.656 | 30
0.656 | 20.83 | 59.34 | 76.14 | 30.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.94 | 76.28 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.52 | 76.3 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.77 | 76.14 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.29 | 75.93 | 30.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.28 | 75.01 | 29.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 215.2 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.9 | 0.656 | 27.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.7 | 0.656 | 27.5
0.656 | 20.83 | 60.88 | 76.77 | 29.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.7 | 81.92 | 26.2 | 71 | 219.1 | 0.656 | 27.6
0.656 | 20.83 | 60.84 | 76.14 | 29.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220 | 0.656 | 28.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.4 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 233.8 | 0.656 | 27.6
0.656 | 20.83 | 60.06 | 74.74 | 28.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.25 | 74.63 | 28.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.65 | 75.81 | 28.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 78 | 232.7 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 81 | 238 | 0.656 | 26.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216 | 0.656 | 25.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216.4 | 0.656 | 26.3
0.656 | 20.83 | 59.11 | 75.51 | 27.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.71 | 75.73 | 28.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.37 | 76.02 | 28.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 215.7 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.4 | 0.656 | 27.3
0.656 | 20.83 | 60.29 | 86.11 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.6 | 0.656 | 25.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221 | 0.656 | 25.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 218.4 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 213 | 0.66 | 25.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 218.4 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.651 | 62 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 207.7 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 218.6 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 221 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 214.9 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 209.9 | 0.65 | 22
0.656 | 20.83 | 58.5 | 78.83 | 22.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.7 | 79.54 | 22.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.1 | 78.88 | 22.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.46 | 79.6 | 22.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.88 | 79.13 | 23 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 55.74 | 79.59 | 23.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 56.9 | 78.73 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.5 | 79.5 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.3 | 79.92 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.39 | 78.89 | 36.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.3 | 79.52 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218.5 | 0.65 | 31.5
0.656 | 20.83 | 71.46 | 76.99 | 36.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.32 | 78.25 | 36.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.48 | 77.42 | 33.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 229.4 | 0.656 | 31.5
0.656 | 20.83 | 59.31 | 81.48 | 25.3 | 66 | 222 | 0.66 | 25.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223.6 | 0.656 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.3 | 0.656 | 32.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.656 | 31.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 224.3 | 0.656 | 31.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 216.9 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 221.1 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 214.4 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 223.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 212.1 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 220.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 59.31 | 81.65 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.75 | 81.51 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.93 | 81.61 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.78 | 81.34 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.45 | 81.21 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 222.5 | 0.66 | 25.3
0.656 | 20.83 | 59.25 | 81.66 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 224.6 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 221.3 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 225.6 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 215.4 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 59.32 | 81.21 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.52 | 81.51 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.9 | 81.61 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.09 | 81.39 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.35 | 84.98 | 34.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220 | 0.66 | 33.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.3 | 0.66 | 34.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.3 | 0.66 | 34.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223.3 | 0.66 | 35.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.3 | 0.66 | 35.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 220.5 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223.3 | 0.66 | 36.7
0.656 | 20.83 | 61.18 | 84.45 | 35.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.64 | 85.61 | 28.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.3 | 85.49 | 35.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.94 | 85.46 | 33.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.98 | 79.95 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.2 | 85.47 | 34.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.64 | 85.54 | 33.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.45 | 75.36 | 30.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.05 | 76.48 | 30.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.66 | 75.84 | 30.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.75 | 75.3 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.96 | 75.49 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.49 | 76.31 | 31.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.6 | 0.656 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.6 | 0.656 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 0.655 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 221.9 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 225.9 | 0.656 | 29.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 231.2 | 0.656 | 30.7
0.656 | 20.83 | 59.29 | 81.16 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.26 | 81.4 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.36 | 81.38 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.15 | 81.49 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.32 | 81.26 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.75 | 81.17 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.1 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 223.6 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 223.6 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 219 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 212 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 252.1 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.5 | 80.56 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.1 | 79.63 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.53 | 81.17 | 24.6 | 69 | 216.8 | 0.66 | 24.5
0.656 | 20.83 | 58.1 | 79.41 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.6 | 81.14 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.3 | 86.43 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 216.7 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 217.2 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 6.2 | 80.44 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 225.9 | 0.656 | 24.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.7 | 0.66 | 26.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 220.2 | 0.656 | 26.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 228.2 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225.4 | 0.66 | 33.8
0.656 | 20.83 | 62.01 | 85.32 | 34.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 216.7 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 213.9 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 213.7 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 220.5 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 215.2 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 216.7 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 216.5 | 0.65 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 211.8 | 965 | 28
0.656 | 20.83 | 57.93 | 79.91 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.9 | 81.56 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.42 | 72.14 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.16 | 81.68 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.14 | 81.66 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.24 | 27.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 57.46 | 80.02 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.06 | 76.09 | 27.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 58.11 | 79.98 | 25 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 214.5 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 214.2 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 216 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216.1 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 217.7 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 213.6 | 0.65 | 25
0.656 | 20.83 | 68.92 | 73.23 | 23.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 213.6 | 0.656 | 23.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 213.2 | 0.656 | 24.7
0.656 | 20.83 | 73.94 | 79.59 | 34.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 237.5 | 0.656 | 29.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 219.1 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 222.9 | 0.656 | 29.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 222.4 | 0.656 | 27.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 223.3 | 0.656 | 29.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 216.6 | 0.656 | 28.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 232.2 | 0.656 | 31.4
0.656 | 20.83 | 71.58 | 78.75 | 31.8 | 67 | 223.8 | 0.656 | 30.5
0.656 | 20.83 | 71.44 | 77.84 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.55 | 76.08 | 29.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.99 | 79.12 | 30.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.56 | 86.12 | 28.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.41 | 78.32 | 28.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 222.7 | 0.656 | 27.8
0.656 | 20.83 | 70.89 | 77.74 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.07 | 82.96 | 30.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 225.2 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 229.9 | 0.656 | 28.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.6 | 0.656 | 28.1
0.656 | 20.83 | 72.04 | 76.11 | 28.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.3 | 0.656 | 27.8
0.656 | 20.83 | 70.25 | 74.36 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.1 | 75.01 | 26.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 225.2 | 0.656 | 27.3
0.656 | 20.83 | 68.96 | 75.99 | 25.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.8 | 0.656 | 26.3
0.656 | 20.83 | 58.02 | 80.58 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.58 | 84.74 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.16 | 84.2 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60 | 84.56 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.07 | 84.49 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.11 | 84.52 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.12 | 84.3 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 215.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.2 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 223.1 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.9 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 61.8 | 88.86 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 224 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 224.5 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 226.8 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 60.13 | 85.26 | 32.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.4 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 222.1 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.6 | 0.656 | 27.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 223.9 | 0.656 | 27.3
0.656 | 20.83 | 68.19 | 74.62 | 26.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 343.5 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 220.2 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 220.2 | 0.656 | 26.9
0.656 | 20.83 | 68.04 | 75.49 | 27.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.69 | 74.99 | 27.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.64 | 74.96 | 27.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.43 | 74.95 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.19 | 74.73 | 27.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 225.8 | 0.656 | 27.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 223.3 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.5 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 67.74 | 74.43 | 26.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.75 | 74.84 | 27.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.4 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.2 | 0.656 | 28.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219 | 0.656 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 217.7 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 221.6 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 72.17 | 76.55 | 29.2 | 66 | 225.9 | 0.656 | 28.5
0.656 | 20.83 | 71.06 | 77.18 | 28.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.52 | 76.51 | 29.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.86 | 77.36 | 29.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.8 | 0.656 | 29
0.656 | 20.83 | 71.14 | 77.14 | 29.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.49 | 76.87 | 29.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.52 | 76.88 | 29.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 230 | 0.66 | 36.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 226 | 0.66 | 37.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 229 | 0.66 | 36.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 226 | 0.66 | 37.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 231 | 0.66 | 37.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 223.3 | 0.66 | 36.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.4 | 80.9 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.2 | 79.72 | 39.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.8 | 79.84 | 39.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.5 | 80.6 | 37.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 78.5 | 80.26 | 38.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 77.2 | 80.3 | 36.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225 | 0.66 | 35.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229.4 | 0.66 | 36.1
0.394 | 12.5 | 73.3 | 74.61 | 32.9 | 68 | 264.6 | 0.656 | 31
0.394 | 12.5 | 68.8 | 73.76 | 31.7 | 66 | 266.4 | 0.656 | 30.3
0.394 | 12.5 | 72.8 | 74.26 | 31.5 | 67 | 258.5 | 0.656 | 29.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 227.9 | 0.65 | 45
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 227.6 | 0.65 | 45
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 230.6 | 0.65 | 45
0.656 | 20.83 | 63.96 | 89.52 | 45 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.86 | 76.72 | 29.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.52 | 89.5 | 45 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.04 | 89.77 | 45 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 231.9 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 229.2 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 60.6 | 85.69 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 229.2 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 237.2 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 232 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 227.8 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 60.98 | 85.4 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.99 | 85.27 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.79 | 85.73 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.45 | 85.73 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.58 | 85.75 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 229 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 61 | 85.46 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 226.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 229.6 | 0.66 | 32.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 224 | 0.66 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 230 | 0.66 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 224.5 | 0.66 | 32.2
0.656 | 20.83 | 60.5 | 84.81 | 31.6 | 71 | 225.8 | 0.66 | 32
0.656 | 20.83 | 61 | 85.15 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.8 | 85.26 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.5 | 84.86 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61 | 85.39 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.66 | 29.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 228.6 | 0.656 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 234.6 | 0.656 | 30.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 231.5 | 0.656 | 29.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 232.8 | 0.656 | 30.1
0.656 | 20.83 | 84.98 | 105.4 | 30.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 84.73 | 77.24 | 32.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 85.8 | 77.8 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 84.45 | 76.97 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 226.5 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 221.5 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.5 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 217.9 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 59.87 | 82.7 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.68 | 82.43 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.72 | 82.54 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.95 | 82.6 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.394 | 12.5 | 59.23 | 78.76 | 26 | 63 | 262.9 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 57.49 | 92.66 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 62 | 217 | 0.65 | 26
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 227.3 | 0.66 | 29.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 233.7 | 0.66 | 28.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 233.7 | 0.66 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 226.3 | 0.66 | 29
0.656 | 20.83 | 71.87 | 7.42 | 31.9 | 67 | 227.5 | 0.66 | 28.2
0.656 | 20.83 | 72.51 | 77.57 | 32.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.49 | 77.49 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.94 | 77.27 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.68 | 76.95 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.04 | 77.24 | 32.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.05 | 78.75 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 76 | 237.4 | 0.66 | 36.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 229.2 | 0.66 | 33.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 234.7 | 0.66 | 35.3
0.656 | 20.83 | 72.07 | 79.42 | 35.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 74.84 | 80.68 | 39 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.33 | 79.83 | 36.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.94 | 80.35 | 38.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.52 | 80.34 | 38.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 236.3 | 0.66 | 32.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229.8 | 0.66 | 34.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 233.5 | 0.66 | 33.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 227.5 | 0.66 | 32.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 236.5 | 0.66 | 32.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 225.6 | 0.66 | 31.5
0.656 | 20.83 | 71.24 | 78.88 | 35.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.62 | 78.92 | 36.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.19 | 79.99 | 36.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 228.1 | 0.66 | 31.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 229.1 | 0.66 | 32.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 229.3 | 0.66 | 31.4
0.656 | 20.83 | 70.71 | 78.05 | 33.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.37 | 78.44 | 33.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.1 | 79.04 | 35.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 230.5 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 63.74 | 90.5 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.71 | 90.31 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 233.9 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 63.65 | 90.39 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 241 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 231.4 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 234.8 | 0.65 | 4
0.656 | 20.83 | 63.63 | 90.42 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.83 | 90.14 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.86 | 90.47 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 235.1 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 239.8 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 228.7 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 76 | 239 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 232.9 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 236.5 | 0.65 | 40
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.65 | 37.2
0.656 | 20.83 | 63.8 | 87.33 | 37.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.7 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 227.2 | 0.65 | 38.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.3 | 0.65 | 37.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.8 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223.4 | 0.65 | 38.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 230.1 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 230 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230.1 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 227.1 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 231.4 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 235.2 | 0.65 | 29
0.656 | 20.83 | 60.1 | 84.97 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.05 | 84.41 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.85 | 84.73 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.36 | 84.56 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 225.8 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 60.19 | 84.33 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 223.5 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 240.2 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 227.9 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 240.1 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 60.09 | 84.63 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.32 | 84.58 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.15 | 84.87 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.39 | 84.7 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 231.9 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 227.7 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 227.7 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 235.3 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 62.67 | 87.79 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.14 | 87.22 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.56 | 87.14 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.84 | 87.38 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.03 | 87.35 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.86 | 87.21 | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 232.3 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 60.83 | 85.78 | 33 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 333.8 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 228.4 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 245.4 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.4 | 0.65 | 37
0.656 | 20.83 | 61.84 | 86.78 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.78 | 87.45 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.84 | 87.21 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.64 | 86.99 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.7 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229.5 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 227.4 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225.6 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 263.6 | 0.65 | 30
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.9 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 225.1 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 228.6 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 234.6 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 61.7 | 88.36 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.73 | 88.73 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.6 | 88.45 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.63 | 88.41 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.63 | 88.61 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.9 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 225.2 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 255.5 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 231.4 | 0.65 | 38
0.656 | 20.83 | 61.11 | 85.52 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.73 | 85.95 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.36 | 85.43 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.45 | 85.38 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.62 | 85.66 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.2 | 85.77 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 226.1 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 226 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 226.1 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 226.1 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 226.5 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 229.7 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 60.83 | 84.64 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.64 | 84.15 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.63 | 84.55 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 227.2 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 227.8 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 234.7 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.656 | 230.4 | 0.65 | 35
0.656 | 20.83 | 71.86 | 78.8 | 36.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.28 | 78.29 | 36.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.88 | 78.52 | 36.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.38 | 78.81 | 36.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.12 | 82.17 | 36.4 | 76 | 236.5 | 0.656 | 36.4
0.656 | 20.83 | 71.6 | 78.85 | 36.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 233.6 | 0.656 | 34.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 224.2 | 0.656 | 34.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 229.2 | 0.656 | 34.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 231.3 | 0.656 | 34.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 232 | 0.656 | 33.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229.8 | 0.656 | 33.6
0.656 | 20.83 | 70.96 | 78.08 | 35.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.29 | 78.35 | 35.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.29 | 78.33 | 35.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.72 | 78.22 | 34.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.25 | 78.51 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.85 | 78.91 | 35.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.7 | 75.91 | 28.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.94 | 74.13 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.78 | 75.17 | 28.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 225.2 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 224.2 | 0.656 | 28
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 232.9 | 0.656 | 27.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 215.1 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 226.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 221.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 219.2 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 226.8 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 220.6 | 0.65 | 27
0.656 | 20.83 | 67.87 | 74.53 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.87 | 74.18 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.96 | 74.81 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.66 | 74.36 | 27 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.36 | 88.9 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 0.651 | 70 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 224.8 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 228.5 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 60.07 | 84.67 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.51 | 85.2 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 229 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230.2 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 60.27 | 84.64 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 224.8 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 61.45 | 88.66 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.6 | 85.12 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 224.1 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 224 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 227.3 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 227.4 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 60.31 | 84.74 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.11 | 84.54 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.7 | 88.56 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.67 | 87.6 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.94 | 84.75 | 38 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.61 | 87.16 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225.5 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.7 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.8 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 217 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.9 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 216.2 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 71.02 | 77.37 | 34.3 | 68 | 237.1 | 0.66 | 33.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 229.2 | 0.66 | 33.9
0.656 | 20.83 | 68.57 | 76.9 | 32.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 73.12 | 76.96 | 32.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223 | 0.66 | 33.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 237.2 | 0.656 | 30.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 229.4 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 232.2 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230.1 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 320.7 | 0.656 | 29.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 241.7 | 0.656 | 29.7
0.656 | 20.83 | 71.14 | 77.03 | 29.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.83 | 76.69 | 29.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.54 | 76.11 | 29.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.69 | 77.61 | 29.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 75.45 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.62 | 76.31 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.56 | 76.16 | 29.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.72 | 77.67 | 29.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.94 | 78.46 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.76 | 76.99 | 30.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.82 | 77.42 | 30.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.91 | 77.24 | 30.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 233.3 | 0.656 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.7 | 0.656 | 28.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 232.8 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.1 | 0.656 | 28.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230.4 | 0.656 | 28.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 223.9 | 0.656 | 28.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 230.9 | 0.656 | 29.4
0.656 | 20.83 | 69.47 | 73.83 | 29.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.92 | 76.41 | 26 | 67 | 231.5 | 0.66 | 25.9
0.656 | 20.83 | 69.22 | 79.73 | 25.5 | 75 | 234.4 | 0.66 | 25.7
0.656 | 20.83 | 68.71 | 75.46 | 25.5 | 66 | 230.7 | 0.66 | 25.8
0.656 | 20.83 | 69.17 | 79.31 | 25.7 | 75 | 234 | 0.66 | 25.8
0.656 | 20.83 | 70.79 | 76.47 | 26.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.31 | 75.42 | 25.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.64 | 75.96 | 26.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.1 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 223.1 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 230.8 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 214.5 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 59.54 | 83.7 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 220.1 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 60 | 84.27 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.41 | 84.6 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.15 | 84.21 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.07 | 84.85 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 226.6 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 226.6 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 60.43 | 84.14 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 223.7 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 59.61 | 75.9 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 60.12 | 84.27 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 59.54 | 75.98 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 224.6 | 0.66 | 29.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 242.2 | 0.66 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 229.5 | 0.66 | 29.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 229.3 | 0.66 | 29.3
0.656 | 20.83 | 70.1 | 75.42 | 29.8 | 67 | 239.7 | 0.66 | 28.9
0.656 | 20.83 | 69.39 | 75.94 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.82 | 75.44 | 29.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.92 | 74.78 | 29.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.1 | 75.46 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 227.6 | 0.66 | 34.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.66 | 35.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 229.3 | 0.66 | 36.2
0.656 | 20.83 | 70.24 | 77.82 | 35.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.24 | 78.03 | 35.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.73 | 80.73 | 33.8 | 73 | 225.8 | 0.66 | 35.1
0.656 | 20.83 | 72.76 | 77.62 | 36 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.66 | 78 | 36.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 230 | 0.65 | 32
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 225.4 | 0.656 | 33.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 221.2 | 0.656 | 33.2
0.656 | 20.83 | 71.2 | 79.21 | 34.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.03 | 78.58 | 35.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.59 | 75.92 | 28.5 | 66 | 223.8 | 0.656 | 28.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 221.8 | 0.66 | 29.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.5 | 0.66 | 29.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 230.3 | 0.66 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 222.1 | 0.66 | 29
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 238.3 | 0.66 | 29.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 235.5 | 0.66 | 28.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.9 | 76.16 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67 | 74.62 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.9 | 75.57 | 29.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.7 | 75.15 | 29.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68 | 74.57 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67 | 74.21 | 30.5 | 65 | 229 | 0.66 | 29.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.5 | 0.656 | 27.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 74 | 227.6 | 0.656 | 27.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 221.4 | 0.656 | 27.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.2 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 236.7 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 241.2 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 70.83 | 76.35 | 29 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.64 | 85.25 | 27.7 | 67 | 231.1 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 69.99 | 78.21 | 29.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.59 | 76.62 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.53 | 76.49 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.94 | 75.33 | 29.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.09 | 76.25 | 29.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.27 | 76.37 | 28.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.27 | 76.49 | 28.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.23 | 80.67 | 29.3 | 73 | 225.9 | 0.656 | 28.1
0.656 | 20.83 | 69.17 | 80.29 | 29.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 228.4 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.11 | 75.26 | 29.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 224.2 | 0.656 | 25.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 222.5 | 0.656 | 27.5
0.656 | 20.83 | 67.71 | 74.29 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 233.2 | 0.656 | 26.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 227.1 | 0.656 | 27.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 73 | 226.6 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 222.8 | 0.656 | 27.9
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.9 | 0.656 | 26.7
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.8 | 0.656 | 26.5
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220.2 | 0.656 | 26.8
0.656 | 20.83 | 68.92 | 75.02 | 27.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.97 | 76.99 | 26.5 | 65 | 224.6 | 0.656 | 27.2
0.656 | 20.83 | 69.45 | 74.92 | 27.2 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 223.5 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 235.4 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 64 | 218.6 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 218.6 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 231.3 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 63 | 228 | 0.65 | 24
0.656 | 20.83 | 61.19 | 74.16 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.67 | 74.59 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.69 | 74.56 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.61 | 74.01 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 61.17 | 74.42 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.2 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222.3 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 237 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 222 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 71 | 221.9 | 0.65 | 39
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 72 | 224.1 | 0.65 | 36
0.656 | 20.83 | 66.83 | 72.62 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.95 | 72.93 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.93 | 72.66 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.45 | 72.53 | 40 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.5 | 77.62 | 32.8 | 72 | 227.4 | 0.66 | 32.6
0.656 | 20.83 | 70.6 | 76.73 | 33.1 | 71 | 222.6 | 0.66 | 32.3
0.656 | 20.83 | 71 | 77.3 | 32 | 71 | 222.6 | 0.66 | 32.4
0.656 | 20.83 | 71.1 | 76.93 | 32.8 | 70 | 215.8 | 0.66 | 32.6
0.656 | 20.83 | 69.8 | 76.01 | 31.3 | 67 | 226.4 | 0.66 | 32.2
0.656 | 20.83 | 69.5 | 77.25 | 32.3 | 71 | 222.9 | 0.66 | 32.6
0.656 | 20.83 | 70.9 | 77.31 | 32.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.3 | 76.99 | 32.2 | 65 | 223.4 | 0.66 | 27.2
0.656 | 20.83 | 70.6 | 76.79 | 32.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.49 | 74.31 | 29 | 67 | 227.3 | 0.66 | 32.2
0.656 | 20.83 | 71.2 | 78.14 | 34.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.2 | 78.05 | 33.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.97 | 69.9 | 30.1 | 71 | 220.8 | 0.66 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 216.1 | 0.66 | 27.5
0.656 | 20.83 | 67.95 | 74.2 | 27.3 | 67 | 227.7 | 0.66 | 27.7
0.656 | 20.83 | 67.93 | 74.27 | 27.2 | 69 | 230.8 | 0.66 | 27.5
0.656 | 20.83 | 61.52 | 69.92 | 27 | 70 | 220.2 | 0.66 | 27.5
0.656 | 20.83 | 62.58 | 68.79 | 27.6 | 66 | 228 | 0.66 | 27.3
0.656 | 20.83 | 69.09 | 77.02 | 30 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.28 | 75.67 | 27.6 | 67 | 226.5 | 0.66 | 27.4
0.656 | 20.83 | 68.39 | 80.4 | 27.6 | 74 | 229.4 | 0.66 | 27.6
0.656 | 20.83 | 67.8 | 75.08 | 27.2 | 65 | 223.8 | 0.66 | 27.1
0.656 | 20.83 | 68.42 | 75.1 | 27.2 | 70 | 218.6 | 0.66 | 27.7
0.656 | 20.83 | 67.9 | 76.44 | 27.8 | 70 | 216.3 | 0.66 | 27.4
0.656 | 20.83 | 62.12 | 68.32 | 25.5 | 66 | 223.2 | 0.66 | 25.8
0.656 | 20.83 | 61.1 | 68.08 | 25.8 | 64 | 220.3 | 0.66 | 25.7
0.656 | 20.83 | 61.64 | 67.84 | 25.7 | 64 | 223.7 | 0.66 | 25.7
0.656 | 20.83 | 61.68 | 67.97 | 26.2 | 64 | 225.1 | 0.66 | 25.8
0.656 | 20.83 | 62.16 | 71.14 | 26 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 62.73 | 67.92 | 26.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.1 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 218.4 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 213.6 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 220 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 75 | 214.2 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219.4 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 64.05 | 70.07 | 34.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 64.36 | 70.3 | 34.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.2 | 0.65 | 32.3
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218.8 | 0.65 | 33
0.656 | 20.83 | 69.83 | 77.4 | 31.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.09 | 77.36 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.38 | 76.8 | 34.3 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.18 | 78.01 | 34.1 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.68 | 78.5 | 28 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.7 | 69.56 | 35 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.87 | 76.84 | 34.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.64 | 70.01 | 34.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.95 | 69.15 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 63.63 | 70.02 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 220.1 | 0.656 | 32.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 224.2 | 0.656 | 32.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 225.6 | 0.656 | 32.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 66 | 219.6 | 0.656 | 32.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 67 | 218.5 | 0.656 | 32.2
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 60 | 226.8 | 0.656 | 31.6
0.656 | 20.83 | 71.67 | 77.14 | 31.7 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.99 | 84.62 | 30.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.53 | 73.52 | 28 | 78 | 233.2 | 0.656 | 31.2
0.656 | 20.83 | 72.29 | 76.23 | 31.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.49 | 79.1 | 32.9 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 72.83 | 81.49 | 32.3 | 75 | 229.2 | 0.656 | 31.3
0.656 | 20.83 | 67.79 | 74.62 | 26.5 | 69 | 215.2 | 0.66 | 26.8
0.656 | 20.83 | 70.18 | 76.84 | 31.2 | 66 | 218.3 | 0.656 | 30.7
0.656 | 20.83 | 70.03 | 78.74 | 31.7 | 67 | 223.4 | 0.656 | 30.9
0.656 | 20.83 | 69.55 | 82.88 | 31.7 | 71 | 226.2 | 0.656 | 30.2
0.656 | 20.83 | 71.17 | 76.43 | 31.5 | 67 | 218.5 | 0.656 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.43 | 77.02 | 31.1 | 66 | 219.4 | 0.656 | 30.2
0.656 | 20.83 | 76.2 | 76.75 | 31.2 | 67 | 219.3 | 0.656 | 30.1
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 223.5 | 0.66 | 27.4
0.656 | 20.83 | 70.56 | 77.71 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.23 | 77.8 | 31.8 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.24 | 77.77 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 71.11 | 78.28 | 32.1 | 67 | 223.1 | 0.656 | 29.9
0.656 | 20.83 | 70.37 | 77.97 | 32.4 | 67 | 220.9 | 0.656 | 30.4
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218.2 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 216 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 68 | 216.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 65 | 220.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218.4 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 219 | 0.65 | 31
0.656 | 20.83 | 68.1 | 75.5 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.74 | 75.2 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.68 | 75.53 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.23 | 74.16 | 26.5 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 75.73 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.71 | 75.47 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.49 | 75.53 | 31 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.7 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 219 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 217.6 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 70 | 221.9 | 0.65 | 34
0.656 | 20.83 | 69.12 | 75.6 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.85 | 75.76 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.61 | 75.98 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.28 | 75.57 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.17 | 75.8 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.02 | 75.93 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 70.7 | 75.75 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.76 | 76.1 | 34 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.98 | 75.36 | 32 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 69.71 | 75.96 | 33 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.47 | 75.25 | 29.8 | 69 | 220.4 | 0.66 | 29.5
0.656 | 20.83 | 68.93 | 74.71 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.27 | 74.82 | 29.6 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 66.27 | 75.7 | 24 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 67.71 | 75.07 | 27.6 | 70 | 218 | 0.66 | 27
0.656 | 20.83 | 67.39 | 76.83 | 27.3 | 70 | 220 | 0.66 | 26.5
0.656 | 20.83 | 67.62 | 74.73 | 26.4 | 67 | 226.6 | 0.65 | 30.6
0.656 | 20.83 | 68.88 | 76.99 | 31.2 | 69 | 218.7 | 0.66 | 27.3

## Datos de prueba Trafo #1
Descripcion | Transformador que fue reparado, y luego de esto se le hicieron las pruebas.
POTENCIA | 5 | KVA | [5 empty] | Datos transformador |  |  | Factor de correccion por corriente inferior a la nominal
VP | 7620 | V | [5 empty] | VP | Voltaje primario |  | K | 1.162
VS | 240 | V | [5 empty] | VS | Voltaje secundario |  | k2 | 1.3503
IP | 0.65617 | A | N1 | 2858 |  |  |  | IP | Corriente primario
IS | 20.8333 | A | N2 | 90 |  |  |  | IS | Corriente secundario
Pruebas
| Valores teoricos |  |  | Valores medidos |  |  |  | Icc1 | Corriente primario
CARGA (%) | Icc (A) | Vcc (V) | Icc2 (A) | Pcc(W) | Icc' (A) | Vcc' (V) | Icc'2 (A) | Vcc | Voltaje primario teorico
15 | 0.098425 | 34.29 | 3.125 | 1.06 | 0.0847 | 34.836 | 2.61 | Icc2 | Corriente secundario
30 | 0.19685 | 68.58 | 6.25 | 4.35 | 0.17 | 68.392 | 5.48 | Pcc | Perdidas en carga medidas
45 | 0.29528 | 102.87 | 9.375 | 10.12 | 0.26 | 102.49 | 8.38 | Icc' | Corriente primario medida
60 | 0.3937 | 137.16 | 12.5 | 17.78 | 0.34 | 137.06 | 10.95 | Vcc' | Voltaje primario medido
80 | 0.52493 | 182.88 | 16.6667 | 31.8 | 0.46 | 182.95 | 14.8 | Vcc1'' | Voltaje primario real | ¿Dónde se está registrando este dato?
100 | 0.65617 | 228.6 | 20.8333 | 49.23 | 0.57 | 228.58 | 18.1 | Pcc' | Perdidas en carga reales
[8 empty] | Icc'2 | Corriente secundario real
|  | Datos para alimentar el modelo | [5 empty] | Vcc'2 | Voltaje secundario real
|  | Valores reales | [5 empty] | Icc_prim | Corriente de cortocircuito primaria, Calibración.
|  | CARGA (%) | Pcc'(W) | Icc1(A) | Vcc1''(V) | Vcc'2(V) | Icc'2 (A) | Icc_sec | Corriente de cortocircuito secundaria, Calibración.
|  | 15 | 1.4314 | 0.098425 | 40.481 | 1.4816 | 2.61
|  | 30 | 5.874 | 0.19685 | 79.4746 | 2.9088 | 5.48 | Calculos
|  | 45 | 13.6655 | 0.29528 | 119.098 | 4.359 | 8.38 | S | Potencia aparente Primario
|  | 60 | 24.0092 | 0.3937 | 159.2699 | 5.8293 | 10.95 | P | Potencia activa (Perdidas en carga)
|  | 80 | 42.9411 | 0.52493 | 212.5961 | 7.781 | 14.8 | Q | Potencia reactiva Primario
|  | 100 | 66.4776 | 0.65617 | 265.6202 | 9.7217 | 18.1 | L1 | Inductancia Primario
|  | CALCULOS | [5 empty] | R1 | Resistencia Primario
|  | CARGA (%) | L(H) | R(Ω) | S(VA) | Q(VAR) |  | L2 | Inductancia Secundario
|  | 15 | 1.0181 | 147.7539 | 3.9843 | 3.7184 |  | R2 | Resistencia Secundario
|  | 30 | 0.25454 | 151.5872 | 15.6446 | 14.5
|  | 45 | 0.11313 | 156.7369 | 35.1667 | 32.403
|  | 60 | 0.063634 | 154.8977 | 62.7047 | 57.9261
|  | 80 | 0.035794 | 155.8342 | 111.599 | 103.0068
|  | 100 | 0.022908 | 154.3994 | 174.2915 | 161.1156
CALCULOS
|  | CARGA (%) | L1(H) | R1(Ω) | L2(mH) | R2(mΩ)
|  | 15 | 0.50907 | 73.877 | 0.505 | 73.2861
|  | 30 | 0.12727 | 75.7936 | 0.12625 | 75.1874
|  | 45 | 0.056563 | 78.3684 | 0.056111 | 77.7416
|  | 60 | 0.031817 | 77.4488 | 0.031562 | 76.8294
|  | 80 | 0.017897 | 77.9171 | 0.017754 | 77.2939
|  | 100 | 0.011454 | 77.1997 | 0.011362 | 76.5822
Corriente de cortocircuito calculada segun el metodo de calibracion
|  | Icc_prim | 21.87 | A
|  | Icc_sec | 694.44 | A

## Datos de prueba Trafo #2
Descripcion | Transformador nuevo.
POTENCIA | 5 | KVA | [5 empty] | Datos transformador |  | Factor de correccion por corriente inferior a la nominal
VP | 7620 | V | [5 empty] | VP | Voltaje primario | K | 0.95189
VS | 240 | V | [5 empty] | VS | Voltaje secundario | k2 | 0.90609
IP | 0.65617 | A | N1 | 2858 |  |  |  | IP | Corriente primario
IS | 20.8333 | A | N2 | 90 |  |  |  | IS | Corriente secundario
Pruebas
| Valores teoricos |  |  | Valores medidos |  |  |  | Icc1 | Corriente primario
CARGA (%) | Icc (A) | Vcc(V) | Icc2 (A) | Pcc(W) | Icc' (A) | Vcc' (V) | Icc'2 (A) | Vcc | Voltaje primario teorico
15 | 0.098425 | 34.29 | 3.125 | 1.6 | 0.1034 | 34.38 | 3.23 | Icc2 | Corriente secundario teorico
30 | 0.19685 | 68.58 | 6.25 | 6.1 | 0.2032 | 68.44 | 6.5 | Pcc | Perdidas en carga medidas
45 | 0.29528 | 102.87 | 9.375 | 13.9 | 0.3065 | 102.99 | 9.85 | Icc' | Corriente primario medida
60 | 0.3937 | 137.16 | 12.5 | 24.7 | 0.4085 | 137.44 | 13.28 | Vcc' | Voltaje primario medido
80 | 0.52493 | 182.88 | 16.6667 | 43.9 | 0.5439 | 183.8 | 17.58 | Vcc1'' | Voltaje primario real
100 | 0.65617 | 228.6 | 20.8333 | 68.5 | 0.6793 | 228.6 | 22.08 | Pcc' | Perdidas en carga real
[8 empty] | Icc'2 | Corriente secundario real
|  | Datos para alimentar el modelo | [5 empty] | Vcc'2 | Voltaje secundario real
|  | Valores reales | [5 empty] | Icc_prim | Corriente de cortocircuito primaria, Calibración.
|  | CARGA (%) | Pcc'(W) | Icc1(A) | Vcc1''(V) | Vcc'2(V) | Icc'2 (A) | Icc_sec | Corriente de cortocircuito secundaria, Calibración.
|  | 15 | 1.4497 | 0.098425 | 32.7259 | 0.98115 | 3.23
|  | 30 | 5.5272 | 0.19685 | 65.1472 | 1.9532 | 6.5 | Calculos
|  | 45 | 12.5947 | 0.29528 | 98.0349 | 2.9392 | 9.85 | S | Potencia aparente Primario
|  | 60 | 22.3804 | 0.3937 | 130.8275 | 3.9223 | 13.28 | P | Potencia activa (Perdidas en carga)
|  | 80 | 39.7774 | 0.52493 | 174.957 | 5.2453 | 17.58 | Q | Potencia reactiva Primario
|  | 100 | 62.0672 | 0.65617 | 217.6015 | 6.5239 | 22.08 | L1 | Inductancia Primario
|  | CALCULOS | [5 empty] | R1 | Resistencia Primario
|  | CARGA (%) | L(H) | R(Ohms) | S(VA) | Q(VAR) |  | L2 | Inductancia Secundario
|  | 15 | 0.96719 | 149.6508 | 3.2211 | 3.5323 |  | R2 | Resistencia Secundario
|  | 30 | 0.2418 | 142.6359 | 12.8243 | 13.9646
|  | 45 | 0.10747 | 144.4545 | 28.9473 | 31.5685
|  | 60 | 0.060449 | 144.3896 | 51.5069 | 56.1591
|  | 80 | 0.034003 | 144.3531 | 91.8409 | 100.0849
|  | 100 | 0.021762 | 144.1558 | 142.7832 | 155.69
CALCULOS
|  | CARGA (%) | L1(H) | R1(Ω) | L2(mH) | R2(mΩ)
|  | 15 | 0.48359 | 74.8254 | 0.47973 | 74.2269
|  | 30 | 0.1209 | 71.3179 | 0.11993 | 70.7475
|  | 45 | 0.053733 | 72.2273 | 0.053303 | 71.6496
|  | 60 | 0.030225 | 72.1948 | 0.029983 | 71.6174
|  | 80 | 0.017001 | 72.1765 | 0.016865 | 71.5993
|  | 100 | 0.010881 | 72.0779 | 0.010794 | 71.5014
Corriente de cortocircuito calculada segun el metodo de calibracion
|  | Icc_prim | 21.87 | A
|  | Icc_sec | 694.44 | A

## Datos de prueba Trafo #3
Descripcion | Transformador nuevo.
POTENCIA | 5 | KVA | [5 empty] | Datos transformador |  | Factor de correccion por corriente inferior a la nominal
VP | 7620 | V | [5 empty] | VP | Voltaje primario | K | 0.95189
VS | 240 | V | [5 empty] | VS | Voltaje secundario | k2 | 0.90609
IP | 0.65617 | A | N1 | 2858 |  |  |  | IP | Corriente primario
IS | 20.8333 | A | N2 | 90 |  |  |  | IS | Corriente secundario
Pruebas
| Valores teoricos |  |  | Valores medidos |  |  |  | Icc1 | Corriente primario
CARGA (%) | Icc (A) | Vcc(V) | Icc2 (A) | Pcc(W) | Icc' (A) | Vcc' (V) | Icc'2 (A) | Vcc | Voltaje primario teorico
15 | 0.098425 | 34.29 | 3.125 | 1.6 | 0.1034 | 34.38 | 3.23 | Icc2 | Corriente secundario teorico
30 | 0.19685 | 68.58 | 6.25 | 6.1 | 0.2032 | 68.44 | 6.5 | Pcc | Perdidas en carga medidas
45 | 0.29528 | 102.87 | 9.375 | 13.9 | 0.3065 | 102.99 | 9.85 | Icc' | Corriente primario medida
60 | 0.3937 | 137.16 | 12.5 | 24.7 | 0.4085 | 137.44 | 13.28 | Vcc' | Voltaje primario medido
80 | 0.52493 | 182.88 | 16.6667 | 43.9 | 0.5439 | 183.8 | 17.58 | Vcc1'' | Voltaje primario real
100 | 0.65617 | 228.6 | 20.8333 | 68.5 | 0.6793 | 228.6 | 22.08 | Pcc' | Perdidas en carga real
[8 empty] | Icc'2 | Corriente secundario real
|  | Datos para alimentar el modelo | [5 empty] | Vcc'2 | Voltaje secundario real
|  | Valores reales | [5 empty] | Icc_prim | Corriente de cortocircuito primaria, Calibración.
|  | CARGA (%) | Pcc'(W) | Icc1(A) | Vcc1''(V) | Vcc'2(V) | Icc'2 (A) | Icc_sec | Corriente de cortocircuito secundaria, Calibración.
|  | 15 | 1.4497 | 0.098425 | 32.7259 | 0.98115 | 3.23
|  | 30 | 5.5272 | 0.19685 | 65.1472 | 1.9532 | 6.5 | Calculos
|  | 45 | 12.5947 | 0.29528 | 98.0349 | 2.9392 | 9.85 | S | Potencia aparente Primario
|  | 60 | 22.3804 | 0.3937 | 130.8275 | 3.9223 | 13.28 | P | Potencia activa (Perdidas en carga)
|  | 80 | 39.7774 | 0.52493 | 174.957 | 5.2453 | 17.58 | Q | Potencia reactiva Primario
|  | 100 | 62.0672 | 0.65617 | 217.6015 | 6.5239 | 694.4 | L1 | Inductancia Primario
|  | CALCULOS | [5 empty] | R1 | Resistencia Primario
|  | CARGA (%) | L(H) | R(Ohms) | S(VA) | Q(VAR) |  | L2 | Inductancia Secundario
|  | 15 | 0.96719 | 149.6508 | 3.2211 | 3.5323 |  | R2 | Resistencia Secundario
|  | 30 | 0.2418 | 142.6359 | 12.8243 | 13.9646
|  | 45 | 0.10747 | 144.4545 | 28.9473 | 31.5685
|  | 60 | 0.060449 | 144.3896 | 51.5069 | 56.1591
|  | 80 | 0.034003 | 144.3531 | 91.8409 | 100.0849
|  | 100 | 0.021762 | 144.1558 | 142.7832 | 155.69
CALCULOS
|  | CARGA (%) | L1(H) | R1(Ω) | L2(mH) | R2(mΩ)
|  | 15 | 0.48359 | 74.8254 | 0.47973 | 74.2269
|  | 30 | 0.1209 | 71.3179 | 0.11993 | 70.7475
|  | 45 | 0.053733 | 72.2273 | 0.053303 | 71.6496
|  | 60 | 0.030225 | 72.1948 | 0.029983 | 71.6174
|  | 80 | 0.017001 | 72.1765 | 0.016865 | 71.5993
|  | 100 | 0.010881 | 72.0779 | 0.010794 | 71.5014
Corriente de cortocircuito calculada segun el metodo de calibracion
|  | Icc_prim | 21.87 | A
|  | Icc_sec | 694.44 | A

## Datos de prueba Trafo #4
Descripcion | Transformador que fue reparado, y luego de esto se le hicieron las pruebas.
POTENCIA | 5 | KVA | [5 empty] | Datos transformador |  | Factor de correccion por corriente inferior a la nominal
VP | 7620 | V | [5 empty] | VP | Voltaje primario | K | 1.162
VS | 240 | V | [5 empty] | VS | Voltaje secundario | k2 | 1.3503
IP | 0.65617 | A | N1 | 2858 |  |  |  | IP | Corriente primario
IS | 20.8333 | A | N2 | 90 |  |  |  | IS | Corriente secundario
Pruebas
| Valores teoricos |  |  | Valores medidos |  |  |  | Icc1 | Corriente primario
CARGA (%) | Icc (A) | Vcc (V) | Icc2 (A) | Pcc(W) | Icc' (A) | Vcc' (V) | Icc'2 (A) | Vcc | Voltaje primario teorico
15 | 0.098425 | 34.29 | 3.125 | 1.06 | 0.0847 | 34.836 | 2.61 | Icc2 | Corriente secundario teorico
30 | 0.19685 | 68.58 | 6.25 | 4.35 | 0.17 | 68.392 | 5.48 | Pcc | Perdidas en carga medidas
45 | 0.29528 | 102.87 | 9.375 | 10.12 | 0.26 | 102.49 | 8.38 | Icc' | Corriente primario medida
60 | 0.3937 | 137.16 | 12.5 | 17.78 | 0.34 | 137.06 | 10.95 | Vcc' | Voltaje primario medido
80 | 0.52493 | 182.88 | 16.6667 | 31.8 | 0.46 | 182.95 | 14.8 | Vcc1'' | Voltaje primario real
100 | 0.65617 | 228.6 | 20.8333 | 49.23 | 0.57 | 228.58 | 18.1 | Pcc' | Perdidas en carga real
[8 empty] | Icc'2 | Corriente secundario real
|  | Datos para alimentar el modelo | [5 empty] | Vcc'2 | Voltaje secundario real
|  | Valores reales | [5 empty] | Icc_prim | Corriente de cortocircuito primaria, Calibración.
|  | CARGA (%) | Pcc'(W) | Icc1(A) | Vcc1''(V) | Vcc'2(V) | Icc'2 (A) | Icc_sec | Corriente de cortocircuito secundaria, Calibración.
|  | 15 | 1.4314 | 0.098425 | 40.481 | 1.4816 | 2.61
|  | 30 | 5.874 | 0.19685 | 79.4746 | 2.9088 | 5.48 | Calculos
|  | 45 | 13.6655 | 0.29528 | 119.098 | 4.359 | 8.38 | S | Potencia aparente Primario
|  | 60 | 24.0092 | 0.3937 | 159.2699 | 5.8293 | 10.95 | P | Potencia activa (Perdidas en carga)
|  | 80 | 42.9411 | 0.52493 | 212.5961 | 7.781 | 14.8 | Q | Potencia reactiva Primario
|  | 100 | 66.4776 | 0.65617 | 265.6202 | 9.7217 | 18.1 | L1 | Inductancia Primario
|  | CALCULOS | [5 empty] | R1 | Resistencia Primario
|  | CARGA (%) | L(H) | R(Ohms) | S(VA) | Q(VAR) |  | L2 | Inductancia Secundario
|  | 15 | 1.0181 | 147.7539 | 3.9843 | 3.7184 |  | R2 | Resistencia Secundario
|  | 30 | 0.25454 | 151.5872 | 15.6446 | 14.5
|  | 45 | 0.11313 | 156.7369 | 35.1667 | 32.403
|  | 60 | 0.063634 | 154.8977 | 62.7047 | 57.9261
|  | 80 | 0.035794 | 155.8342 | 111.599 | 103.0068
|  | 100 | 0.022908 | 154.3994 | 174.2915 | 161.1156
CALCULOS
|  | CARGA (%) | L1(H) | R1(Ω) | L2(mH) | R2(mΩ)
|  | 15 | 0.50907 | 73.877 | 0.505 | 73.2861
|  | 30 | 0.12727 | 75.7936 | 0.12625 | 75.1874
|  | 45 | 0.056563 | 78.3684 | 0.056111 | 77.7416
|  | 60 | 0.031817 | 77.4488 | 0.031562 | 76.8294
|  | 80 | 0.017897 | 77.9171 | 0.017754 | 77.2939
|  | 100 | 0.011454 | 77.1997 | 0.011362 | 76.5822
Corriente de cortocircuito calculada segun el metodo de calibracion
|  | Icc_prim | 21.87 | A
|  | Icc_sec | 694.44 | A