## Tabla de datos filtrada
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES | [6 empty] | VOLTAJES Y CORRIENTES NOMINALES |  |  |  | RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS | [6 empty] | PERDIDAS EN EL HIERRO |  |  |  |  | PERDIDAS EN EL COBRE |  |  |  | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO |  |  |  |  | RELACION DE TRANSFORMACION | [21 empty] | Aplicada |  | Inducida |  | Dimensiones del tanque |  |  | Material del tanque |  |  |  |  | Tipo de tanque | Material de los devanados |  | Volumen de aceite (litros) | Peso total transf (kg) | Operario que realizó la prueba | Observaciones
No SERIE | KVA | FASES | AÑO DE FABR | Orden de producción | Referencia op1 | Referencia | V1(V) | V2(V) | I1(A) | I2(A) | Rp1(Ω) | Rp2(Ω) | Rp3(Ω) | Rs1(mΩ) | Rs2(mΩ) | Rs3(mΩ) | T prueba(⁰C) | Po (W) | Iu (A) | Iv(A) | Iw(A) | T prueba(⁰C) | Pc (w) | Vcc(V) | Icc(A) | T prueba(⁰C) | AT-BT (GΩ) | AT-T (GΩ) | BT-T (GΩ) | Grupo de Conexión | T prueba(⁰C) | Tap nominal | FASE U | [6 empty] | FASE V | [6 empty] | FASE W | [6 empty] | Si | No | Si | No | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | [6 empty] | Primario | Secundario
[33 empty] | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7
Serial | KVA | Fase | AñoFab | OP | ReferenciaOP1 | Referencia | VoltajePrimario | VoltajeSecundario | I1 | I2 | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Rs1 | Rs2 | Rs3 | TPruebaRS | Po | Iu | Iv | Iw | TPruebaVacio | Pc | Vcc | Icc | TPruebaCarga | P2_AT_BT | P2_AT_T | P2_BT_T | GrupoConexion | P2_AT_BT_TEMP | TapNominal | P1_TAP1_FASE1 | P1_TAP2_FASE1 | P1_TAP3_FASE1 | P1_TAP4_FASE1 | P1_TAP5_FASE1 | P1_TAP6_FASE1 | P1_TAP7_FASE1 | P1_TAP1_FASE2 | P1_TAP2_FASE2 | P1_TAP3_FASE2 | P1_TAP4_FASE2 | P1_TAP5_FASE2 | P1_TAP6_FASE2 | P1_TAP7_FASE2 | P1_TAP1_FASE3 | P1_TAP2_FASE3 | P1_TAP3_FASE3 | P1_TAP4_FASE3 | P1_TAP5_FASE3 | P1_TAP6_FASE3 | P1_TAP7_FASE3 | TensionAplicSI | TensionAplicNO | TensionInduSI | TensionInduNO | Frente | Profundidad | Altura | MaterialTanque | MaterialDevanadoAlta | MaterialDevanadoBaja | Peso | FechaIngresoTrafo
2023120308 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2023-12-13 15:10
2023120309 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2023-12-14 08:18
2023120310 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2023-12-14 08:18
2023120311 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2023-12-14 08:18
2023121075 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 24498 | 21939 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-22 09:56
2023122611 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.707; Rs1: 25.43 | [6 empty] | 182 | 219.2 | 1.968 | 42 | 5 | 5 | 5 | Ii6 |  |  | 33.315 |  | 31.745 |  | 30.175 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:46
2023122608 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.821; Rs1: 25.8 |  | 52 | 0.292 |  |  |  | 187 | 228.1 | 1.968 | 45 | 34 | 28 | 28 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.74 |  | 30.175 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:48
2023122606 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.356; Rs1: 25.14 |  | 52 | 0.246 |  |  |  | 182 | 226.3 | 1.968 | 40 | 25 | 20 | 31 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.74 |  | 30.175 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:54
2023122607 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.314; Rs1: 25.26 | [6 empty] | 182 | 224.7 | 1.968 | 42 | 27 | 23 | 34 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.745 |  | 30.18 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:58
2023122609 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.054; Rs1: 25.84 |  | 50 | 0.242 |  |  |  | 189 | 235.7 | 1.968 | 46 | 49 | 32 | 49 | Ii6 |  |  | 33.32 |  | 31.755 |  | 30.19 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 08:01
2023122610 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.748; Rs1: 25.54 |  | 51 | 0.261 |  |  |  | 185 | 223.1 | 1.968 | 44 | 43 | 31 | 28 | Ii6 |  |  | 33.315 |  | 31.75 |  | 30.185 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 08:04
2023122282 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25916 | 22609 | 1-15-7620-240-CV-M-L2AMESA-GT-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-01-12 15:55
2024011391 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.65; Rs1: 12.27 | 26.2 | 58 | 0.344 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.33 | 32.556 | 31.778 | 31.005 | 30.228 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:00
2024011392 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.74; Rs1: 12.22 | 26 | 59 | 0.46 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.331 | 32.558 | 31.779 | 31.006 | 30.231 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:04
2024011393 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 28.95; Rs1: 12.29 | 26 | 61 | 0.4 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.311 | 32.536 | 31.759 | 30.987 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:06
2024011394 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.49; Rs1: 12.25 | 26 | 59 | 0.408 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.753 | 30.976 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:09
2024010072 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25714 | 21794 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:45
2024010073 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25714 | 21794 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:45
2024010031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:53
2024010033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024010032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024010034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024011913 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 63 | 0.563 |  |  |  | 119 | 196 | 1.73 | 39 | 35.8 | 30.7 | 22 | Ii0 |  |  | 33.312 | 32.537 | 31.762 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 152 | 2024-01-23 14:12
2024010592 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-23 15:39
2024010593 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-23 16:45
2024010599 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.368 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10.88 | 7.78 | 5.76 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010600 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.486 |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.97 | 5.41 | 3.98 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.984 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010601 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.368 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.51 | 5.43 | 4.61 | Ii6 |  |  | 33.321 | 32.55 | 31.776 | 31.004 | 30.233 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 10:58
2024010602 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.397 |  |  | 39.8 |  |  |  |  | 7.29 | 5.7 | 4.6 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.979 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.404 |  |  | 40 | 154 | 291.4 | 1.96 | 40 | 6.83 | 5.49 | 4.51 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.553 | 31.778 | 31.007 | 30.233 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 157 | 2024-01-24 11:28
2024010604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.364 |  |  | 40 | 157 | 311.2 | 1.96 | 40 | 7 | 9 | 15 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.523 | 31.752 | 30.981 | 30.207 | [23 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-24 11:32
2024010605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 18.96; Rs1: 14.34 |  | 55 | 0.403 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.09 | 5.1 | 4.33 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.545 | 31.774 | 31.003 | 30.228 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 11:37
2024010606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 19; Rs1: 14.4 |  | 57 | 0.41 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.12 | 5.35 | 4.11 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.528 | 31.753 | 30.983 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 11:39
2024010607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.382 |  |  | 34 |  |  |  |  | 6.27 | 6.09 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.526 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 14:16
2024010608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 19.12; Rs1: 14.27 |  | 58 | 0.439 |  |  | 35 |  |  |  |  | 8.43 | 5.28 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.295 | 32.525 | 31.752 | 30.978 | 30.206 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 14:17
2024010609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.476 |  |  | 35 | 153 | 286.5 | 1.96 |  | 8.89 | 5.57 | 4.73 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.55 | 31.775 | 31.003 | 30.233 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-24 14:17
2024010619 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.38 |  |  |  | 147 | 292.2 | 1.968 | 26 | 11.13 | 8.01 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.753 | 30.98 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.6 | 2024-01-25 07:17
2024010620 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.381 |  |  |  | 146 | 1.97 | 1.968 | 26 | 15.45 | 9.97 | 6.84 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.983 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.2 | 2024-01-25 07:18
2024010624 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.367 |  |  | 28 |  |  |  |  | 9.06 | 6.32 | 5.48 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.757 | 30.985 | 30.211 | [23 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-25 07:18
2024010621 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 60 | 0.404 |  |  |  | 152 | 290.9 | 1.968 | 26 | 18.28 | 10.09 | 7.55 | Ii6 |  |  | 33.319 | 32.546 | 31.772 | 31.001 | 30.228 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-25 07:25
2024010623 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.382 |  |  |  | 148 | 309.4 | 1.968 | 26 | 16.68 | 9.95 | 10.16 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.526 | 31.755 | 30.981 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153 | 2024-01-25 07:28
2024010622 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.408 |  |  |  | 149 | 297.8 | 1.968 | 26 | 14.76 | 8.76 | 7.27 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 07:28
2024010625 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.406 | [7 empty] | 16.88 | 10.87 | 8.34 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-25 07:39
2024010626 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.409 | [7 empty] | 18.04 | 11.52 | 8.88 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.753 | 30.981 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.8 | 2024-01-25 07:43
2024010627 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.503 | [7 empty] | 16.17 | 10.3 | 6.73 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.758 | 30.983 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 154 | 2024-01-25 07:44
2024010628 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.52 |  |  |  | 148 | 300 | 1.968 |  | 9.69 | 5.83 | 6.86 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.757 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 12:51
2024010630 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 61 | 0.438 |  |  | 28 |  |  |  |  | 11.4 | 6.78 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.528 | 31.753 | 30.979 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 12:57
2024010631 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.39 |  |  |  | 149 | 296.3 | 1.968 |  | 11.4 | 6.78 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.752 | 30.982 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 151 | 2024-01-25 12:57
2024010638 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.67; Rs1: 13.41 | 26 | 56.5 | 0.526 | [7 empty] | 10.69 | 7.33 | 5.07 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.55 | 31.777 | 31.004 | 30.23 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 154 | 2024-01-26 07:47
2024010641 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.86; Rs1: 13.4 | 26 | 57.1 | 0.421 | [7 empty] | 3.19 | 2.8 | 2.48 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.525 | 31.752 | 30.981 | 30.204 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:47
2024010640 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.85; Rs1: 13.34 | 26 | 56.4 | 0.55 | [7 empty] | 7.87 | 5.67 | 3.97 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.756 | 30.984 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:48
2024010639 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.83; Rs1: 13.46 | 26 | 60.7 | 0.482 | [7 empty] | 6.77 | 5.26 | 3.46 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.551 | 31.778 | 31.004 | 30.231 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:48
2024010642 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 18.05; Rs1: 13.51 | 26 | 57.8 | 0.458 | [7 empty] | 7.63 | 5.53 | 4.39 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.527 | 31.754 | 30.981 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-26 08:13
2024010629 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.94; Rs1: 13.48 | 30 | 59 | 0.409 | [7 empty] | 13.09 | 4.48 | 6.17 | Ii6 |  |  | 33.326 | 32.552 | 31.777 | 31.006 | 30.235 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-26 11:34
2024012485 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.351 |  |  |  | 143 | 288.8 | 1.96 | 25 | 12.1 | 8.1 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.551 | 31.779 | 31.005 | 30.231 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-01-30 09:10
2024012490 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.64 | 25 | 55 | 0.405 | [7 empty] | 13.6 | 7.5 | 7.8 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 09:11
2024012486 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.335 |  |  |  | 143 | 253.8 | 1.96 | 25 | 13.1 | 7.2 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.529 | 31.754 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 09:13
2024012487 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.471 |  |  |  | 146 | 275.1 | 1.96 | 25 | 11 | 5.7 | 5.6 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.547 | 31.777 | 30.983 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:15
2024012488 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.509 |  |  |  | 145 | 279.1 | 1.96 | 25 | 10.4 | 6.1 | 5.4 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:17
2024012489 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.345 |  |  |  | 145 | 290.2 | 1.96 | 25 | 13.1 | 7.6 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.326 | 32.549 | 31.779 | 31.005 | 30.233 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:19
2024012491 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.85; Rs1: 13.61 | 24 | 55 | 0.377 | [7 empty] | 11.7 | 6.4 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.755 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:26
2024012494 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.82; Rs1: 13.59 | 25 | 55 | 0.337 | [7 empty] | 11.6 | 7.6 | 6.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.753 | 30.98 | 30.204 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 09:27
2024012493 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18; Rs1: 13.71 | 25 | 56 | 0.32 | [7 empty] | 12.1 | 7.8 | 7.1 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.531 | 31.762 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 09:27
2024012492 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.64 | 25 | 56 | 0.35 | [7 empty] | 11.2 | 6.1 | 6.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.759 | 30.982 | 30.189 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 09:27
2024012496 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.8 | 0.311 |  |  |  | 144 | 284.8 | 1.96 | 25 | 9.88 | 6.39 | 4.92 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.526 | 31.752 | 30.982 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 10:39
2024012497 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [14 empty] | 143 | 287.2 | 1.96 | 25 | 10.26 | 6.91 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.756 | 30.983 | 30.206 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 10:40
2024012498 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.1 | 0.335 |  |  |  | 144 | 283 | 1.96 | 25 | 11.24 | 7.84 | 7.13 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.529 | 31.756 | 30.982 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 10:40
2024012499 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.354 |  |  |  | 143 | 286.6 | 1.96 | 25 | 12.36 | 8.26 | 5.93 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.754 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 10:40
2024012500 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.1 | 0.339 |  |  |  | 144 | 290.8 | 1.96 | 25 | 11.42 | 7.74 | 6.07 | Ii6 |  |  | 33.279 | 32.506 | 31.73 | 30.96 | 30.188 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 10:40
2024012501 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.5 | 0.378 |  |  |  | 144 | 280.5 | 1.96 | 25 | 6.09 | 2.92 | 4.05 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.98 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.5 | 2024-01-30 10:40
2024012502 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.71; Rs1: 13.48 | 25 | 55 | 0.29 | [7 empty] | 6.46 | 3.03 | 4.52 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012503 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.73; Rs1: 13.56 | 26 | 56 | 0.283 | [7 empty] | 5.94 | 3.51 | 3.33 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.982 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012504 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.83; Rs1: 13.6 | 26 | 56 | 0.306 | [7 empty] | 6.34 | 3.54 | 3.38 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.755 | 30.981 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012505 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.78; Rs1: 13.52 | 26 | 55 | 0.337 | [7 empty] | 7.08 | 4.28 | 4.03 | Ii6 |  |  | 33.323 | 32.551 | 31.778 | 31.007 | 30.232 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 11:03
2024012506 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.78; Rs1: 13.75 | 26 | 59 | 0.595 | [7 empty] | 9.46 | 6.85 | 4.88 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.524 | 31.753 | 30.979 | 30.204 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:03
2024012507 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.84; Rs1: 13.64 | 26 | 55 | 0.314 | [7 empty] | 10.63 | 7.63 | 5.55 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.525 | 31.754 | 30.982 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 11:03
2024012510 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.53; Rs1: 14.81 |  | 56 | 0.771 | [7 empty] | 8.68 | 6.24 | 5.48 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.532 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 11:25
2024012508 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.93; Rs1: 13.67 | 26 | 57 | 0.539 | [7 empty] | 9.57 | 6.58 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:25
2024012509 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.24; Rs1: 13.76 |  | 55 | 0.279 | [7 empty] | 9.63 | 6.77 | 6.18 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:27
2024012511 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.359 |  |  |  | 145 | 285.5 | 1.96 | 27 | 11.34 | 7.1 | 5.92 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.531 | 31.753 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 11:32
2024012512 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.28 |  |  |  | 143 | 284.5 | 1.96 | 27 | 10.51 | 6.83 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.277 | 32.504 | 31.731 | 30.958 | 30.185 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:34
2024012513 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.306 |  |  |  | 144 | 288.9 | 1.96 | 27 | 9.3 | 6.63 | 5.68 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 12:36
2024012603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.98; Rs1: 14.22 | 35 | 56 | 0.692 | [7 empty] | 9.85 | 8.61 | 6.41 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.753 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 13:46
2024012604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 14.34 | 35 | 54 | 0.277 | [7 empty] | 10.97 | 9.18 | 6.88 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.981 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:46
2024012605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 14.23 | 36.2 | 57 | 0.32 | [7 empty] | 10.71 | 9.58 | 6.68 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-31 13:47
2024012606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.316 |  |  |  | 149 | 280.6 | 1.96 | 35 | 12.49 | 10.32 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.752 | 30.979 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:47
2024012607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.286 |  |  |  | 150 | 284.6 | 1.96 | 35 | 14.4 | 9.78 | 7.31 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.523 | 31.751 | 30.98 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 13:48
2024012608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.267 |  |  |  | 150 | 275 | 1.96 | 35 | 8.77 | 8.47 | 6.23 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:48
2024012609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.336 |  |  |  | 149 | 279.3 | 1.96 | 33 | 13.24 | 12.15 | 6.94 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.753 | 30.98 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:46
2024012610 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.321 |  |  |  | 150 | 275.8 | 1.96 | 33 | 11.13 | 8.74 | 6.16 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.552 | 31.779 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-31 14:46
2024012611 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.285 |  |  |  | 145 | 288.5 | 1.96 | 33 | 13.93 | 9.24 | 8.07 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.755 | 30.983 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:52
2024012612 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.351 |  |  |  | 113 | 252.5 | 1.96 | 33 | 9.94 | 6.7 | 6.06 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.982 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:52
2024012613 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.08; Rs1: 13.55 | 29 | 56 | 0.327 | [7 empty] | 6.34 | 5.34 | 4.89 | Ii6 |  |  | 33.338 | 32.563 | 31.789 | 31.015 | 30.241 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-31 14:52
2024012614 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.1; Rs1: 13.51 | 29 | 58 | 0.732 | [7 empty] | 4.57 | 4.02 | 3.62 | Ii6 |  |  | 33.342 | 32.569 | 31.792 | 31.02 | 30.244 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-31 14:52
2024012615 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.4; Rs1: 13.87 | 29 | 57 | 0.819 | [7 empty] | 2.48 | 3.02 | 2.59 | Ii6 |  |  | 33.339 | 32.567 | 31.792 | 31.018 | 30.245 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 14:57
2024011375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25131 | 22260 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-01 10:43
2024020035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.892 |  |  |  | 146 | 285.9 | 1.96 | 29 | 19.52 | 10.16 | 4.42 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.526 | 31.754 | 30.982 | 30.2008 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-01 11:25
2024020036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.38 |  |  |  | 147 | 278.7 | 1.96 | 29 | 23.8 | 13.62 | 6.85 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.525 | 31.752 | 30.98 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-01 11:25
2024020037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.277 |  |  |  | 145 | 283.9 | 1.96 | 27 | 17.38 | 10.36 | 6.75 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.754 | 30.982 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:37
2024020038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.312 |  |  |  | 147 | 287.9 | 1.96 | 27 | 13.59 | 12.34 | 6.53 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.757 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:40
2024020039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.292 |  |  |  | 146 | 282 | 1.96 | 24 | 15.75 | 10.45 | 7.36 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.754 | 30.982 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:42
2024020040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.307 |  |  |  | 147 | 289.8 | 1.96 | 24 | 17.1 | 10.1 | 6.66 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 12:43
2024020042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.531 |  |  |  | 146 | 284.4 | 1.96 | 24 | 15.93 | 10.34 | 6.7 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.528 | 31.754 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-01 12:45
2024020043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.272 |  |  |  | 146 | 281.7 | 1.96 | 24 | 18 | 6.87 | 8.99 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.979 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:47
2024020044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.03; Rs1: 13.58 | 27 | 59 | 0.349 | [7 empty] | 14.44 | 10.38 | 5.59 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.756 | 30.984 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:49
2024020041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.12; Rs1: 13.67 | 26 | 55 | 0.278 | [7 empty] | 13.1 | 11.83 | 8.2 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.755 | 30.98 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-01 13:27
2024020050 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.2; Rs1: 14.37 | 32 | 58 | 0.389 | [7 empty] | 12.66 | 9.87 | 6.14 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.757 | 30.982 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 13:28
2024020051 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.283 |  |  |  | 155 | 287.3 | 1.96 | 30 | 15.08 | 9.49 | 6.15 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 13:45
2024020052 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.443 |  |  |  | 152 | 286.6 | 1.96 | 30 | 17.58 | 10.75 | 6.08 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.982 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 13:45
2024012478 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.93; Rs1: 13.6 | 25 | 56 | 0.339 | [7 empty] | 10.2 | 7.27 | 6.9 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 15:31
2024020731 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.61; Rs1: 24.38 | 36 | 52 | 0.403 |  |  |  | 170.5 | 206.57 | 1.96 |  | 27 | 28 | 19.5 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.745 | 30.961 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:49
2024020732 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.85; Rs1: 24.26 | 36 | 53 | 0.381 |  |  |  | 171 | 204.66 | 1.96 |  | 29.2 | 26.8 | 18.8 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.526 | 31.741 | 30.961 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:51
2024020733 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.54; Rs1: 24.94 | 36 | 54.4 | 0.2581 |  |  |  | 175.8 | 221.09 | 1.96 | 37 | 28.2 | 16.9 | 18 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.526 | 31.745 | 30.963 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 152 | 2024-02-02 07:53
2024020734 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.62; Rs1: 24.13 |  | 54 | 0.719 |  |  | 35 | 170 | 201.84 | 1.96 |  | 33.6 | 28 | 11.7 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.531 | 31.75 | 30.965 | 30.185 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 07:55
2024020735 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.61; Rs1: 24.26 |  | 54 | 0.334 |  |  | 37 | 170 | 206.32 | 1.96 |  | 43.6 | 22.4 | 20.6 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.744 | 30.961 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:57
2024020736 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.93; Rs1: 23.2 |  | 55 | 0.273 |  |  |  | 165 | 210.3 | 1.96 |  | 47.1 | 20.1 | 11.35 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.525 | 31.741 | 30.961 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:35
2024020737 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.04; Rs1: 23.45 | 28.7 | 55 | 0.373 |  |  |  | 165 | 198.8 | 1.96 |  | 29.5 | 33.5 | 11.77 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.746 | 30.964 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:35
2024020738 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.1; Rs1: 23.54 |  | 55 | 0.31 |  |  |  | 168 | 208.4 | 1.96 |  | 22.5 | 20.5 | 11.27 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.744 | 30.962 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:42
2024020739 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.54; Rs1: 23.81 | 29 | 58 | 0.445 |  |  |  | 165 | 204.7 | 1.96 |  | 16.02 | 20.7 | 8.23 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.525 | 31.746 | 30.962 | 30.183 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 09:56
2024020740 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.05; Rs1: 23.65 | 29.5 | 54 | 0.291 |  |  |  | 163 | 202.5 | 1.96 |  | 35.2 | 15.27 | 8.93 | Ii6 |  |  | 33.312 | 32.528 | 31.744 | 30.965 | 30.181 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:58
2024020744 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.387 |  |  |  | 147 | 285.5 | 1.96 | 27 | 7.1 | 7.96 | 7.01 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.534 | 31.761 | 30.986 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 10:52
2024020748 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.349 |  |  |  | 145 | 289.2 | 1.96 | 27 | 9.75 | 8.64 | 4.3 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.534 | 31.76 | 30.987 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 10:52
2024020747 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.375 |  |  |  | 145 | 280.7 | 1.96 | 27 | 11.76 | 11.35 | 7.4 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.762 | 30.986 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 10:52
2024020746 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 61 | 0.529 |  |  |  | 146 | 283.5 | 1.96 | 27 | 10.11 | 7.81 | 6.39 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 10:52
2024020745 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.495 |  |  |  | 145 | 279.9 | 1.96 | 27 | 11.1 | 8.05 | 6.44 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.531 | 31.757 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 10:52
2024020749 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.371 |  |  |  | 146 | 289.3 | 1.96 | 27 | 14.71 | 9.81 | 8.87 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.533 | 31.761 | 30.988 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 11:02
2024020750 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.15; Rs1: 13.54 | 27 | 57 | 0.33 | [7 empty] | 11.37 | 8.84 | 8.14 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.535 | 31.762 | 30.99 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 11:04
2024020751 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.97; Rs1: 13.71 | 27 | 56 | 0.39 | [7 empty] | 10.29 | 9.06 | 8.09 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.532 | 31.758 | 30.986 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 11:06
2024020752 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.23; Rs1: 13.63 | 27 | 65 | 0.619 | [7 empty] | 11.34 | 8.7 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.754 | 30.986 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 11:08
2024020753 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.86; Rs1: 13.7 | 27 | 60 | 0.423 | [7 empty] | 9.9 | 8.39 | 7.62 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.536 | 31.763 | 30.99 | 30.221 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 11:10
2024020754 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.27; Rs1: 13.69 | 27 | 57 | 0.739 | [7 empty] | 13.58 | 8.68 | 7.16 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.533 | 31.76 | 30.988 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-02-02 11:12
2024020755 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.08; Rs1: 13.58 | 27 | 59 | 0.689 | [7 empty] | 11.8 | 8.95 | 7.03 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.534 | 31.759 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 11:14
2024020758 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.34; Rs1: 13.72 | 26 | 58 | 0.439 | [7 empty] | 17.24 | 6.65 | 8.87 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.534 | 31.761 | 30.988 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 12:57
2024020762 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.09; Rs1: 13.66 | 26 | 24 | 0.122 | [7 empty] | 18.93 | 12.89 | 9.06 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.533 | 31.762 | 30.992 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 12:57
2024020757 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.04; Rs1: 13.56 | 26 | 64 | 0.659 | [7 empty] | 19.98 | 13.87 | 6.43 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.76 | 30.989 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-02 12:57
2024020756 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.18; Rs1: 13.69 | 26 | 55 | 0.508 | [7 empty] | 15.64 | 11.41 | 7.92 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.535 | 31.759 | 30.989 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 13:09
2024020763 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [18 empty] | 19.47 | 11.17 | 6.11 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.533 | 31.759 | 30.985 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-02-02 13:10
2024020764 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.433 |  |  |  | 145 | 288.2 | 1.96 | 26 | 11.77 | 9.75 | 9.01 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.534 | 31.761 | 30.986 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 13:10
2024021141 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 54 | 0.305 |  |  | 38 |  |  |  |  | 22.6 | 19.01 | 8.88 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.745 | 30.962 | 30.181 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-02-02 15:47
2024021142 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 55 | 0.31 |  |  | 38 |  |  |  |  | 22.4 | 22.3 | 11.84 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.745 | 30.96 | 30.181 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156.5 | 2024-02-02 15:49
2024020660 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-02-06 00:58
2024022097 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25175 | 22242 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.83; Rs1: 24.58 |  | 52 | 0.242 |  |  |  | 1.965 | 221.1 | 1.96 | 39 | 7.19 | 9.37 | 12.16 | Ii6 |  |  | 33.317 | 32.532 | 31.75 | 30.967 | 30.185 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-02-21 13:47
2024022096 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25175 | 22242 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.55; Rs1: 24.44 | 39.4 | 52.9 | 0.241 |  |  |  | 176.6 | 225.59 | 1.968 | 39 | 9.8 | 12.66 | 11.09 | Ii6 |  |  | 33.319 | 32.535 | 31.755 | 30.97 | 30.182 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-02-21 14:00
2024021970 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50.7 | 0.264 |  |  |  | 121.1 | 120.59 | 1.968 | 41 | 11.4 | 25.6 | 14.19 | Ii6 |  |  | 31.749 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:00
2024021971 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.4 | 0.237 |  |  |  | 120.2 | 117.84 | 1.968 | 40 | 9.34 | 24.1 | 13.97 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:00
2024021972 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.266 |  |  |  | 120.2 | 117.8 | 1.968 | 40 | 15.65 | 12.43 | 15.16 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-21 14:01
2024021973 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.6 | 0.226 |  |  |  | 120.3 | 117.77 | 1.968 | 40 | 12.9 | 11.3 | 9.39 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-21 14:01
2024021974 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48.7 | 0.2162 |  |  |  | 120 | 119.1 | 1.968 | 40 | 9.85 | 11.06 | 10.37 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:55
2024021975 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.23 |  |  |  | 122.1 | 126.16 | 1.968 | 40 | 8.57 | 12.72 | 10.46 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-21 14:55
2024021976 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.27; Rs1: 14.78 |  | 48 | 0.216 |  |  | 40 | 118 | 119.17 | 1.96 | 40 | 24.3 | 19.72 | 9.9 | Ii6 |  |  | 31.755 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-21 18:39
2024021977 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.217 |  |  | 33.5 | 118 | 120.91 | 1.96 | 33.5 | 4.32 | 8.44 | 6.61 | Ii6 |  |  | 31.76 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-21 21:19
2024021978 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.261 |  |  | 32.1 | 121 | 123.15 | 1.98 | 32.1 | 3.52 | 9.95 | 5.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 02:59
2024021979 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.217 |  |  | 32.3 | 119 | 121.4 | 1.96 | 32.3 | 2.75 | 9.78 | 5.51 | Ii6 |  |  | 31.755 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:01
2024021980 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.26 |  |  | 32.5 | 118 | 119.61 | 1.96 | 32.5 | 3.22 | 6.14 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.765 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:01
2024021981 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.288 |  |  | 29.2 | 117 | 118.83 | 1.96 | 29.2 | 3.19 | 6.58 | 5.31 | Ii6 |  |  | 31.76 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:02
2024021982 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.219 |  |  | 32.9 | 118 | 122.18 | 1.96 | 32.9 | 3.23 | 7.56 | 5.14 | Ii6 |  |  | 31.755 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:03
2024021983 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.237 |  |  | 29.1 | 117 | 118.02 | 1.96 | 29.1 | 2.65 | 9.52 | 5.04 | Ii6 |  |  | 31.76 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:03
2024021984 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.68; Rs1: 15.27 |  | 50 | 0.234 | [7 empty] | 10.9 |  | 7.24 | Ii6 |  |  | 31.748 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:13
2024021985 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.69; Rs1: 15.32 |  | 49 | 0.29 | [7 empty] | 6.16 | 8.69 | 5.42 | Ii6 |  |  | 31.748 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 10:16
2024021986 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 1578; Rs1: 15.47 |  | 50 | 0.254 | [7 empty] | 6.49 | 9.57 | 7.21 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:17
2024021987 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.83; Rs1: 15.47 |  | 48 | 0.221 | [7 empty] | 6.48 | 10 | 8.02 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:19
2024021988 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.56; Rs1: 15.19 |  | 50 | 0.229 | [7 empty] | 6.85 | 10.8 | 8.15 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:20
2024021989 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.99; Rs1: 15.36 |  | 49 | 0.237 | [7 empty] | 8.31 | 10.4 | 7.89 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:22
2024021990 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.216 |  |  |  | 126 | 120.22 | 1.968 | 46 | 4.28 | 9.75 | 7.49 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:23
2024021991 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 255 |  |  |  | 125 | 121.17 | 1.968 | 46 | 13 | 10.5 | 11.4 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-22 10:46
2024021992 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.248 |  |  |  | 125 | 120 | 1.968 | 46 | 11.8 | 12 | 9.16 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-22 10:47
2024021993 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.285 |  |  |  | 129 | 129.26 | 1.968 | 46 | 8.11 | 16.1 | 8.13 | Ii6 |  |  | 31.749 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:47
2024021994 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.237 |  |  |  | 126 | 122.5 | 1.968 | 46 | 6.84 | 10 | 7.69 | Ii6 |  |  | 31.749 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:53
2024021995 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.276 |  |  |  | 126 | 122.76 | 1.968 | 46 | 9.49 | 10.4 | 8.89 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 10:54
2024021996 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.24 |  |  | 45.4 | 124 | 121.24 | 1.96 | 45.4 | 13.9 | 11.9 | 12.2 | Ii6 |  |  | 31.728 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:55
2024021997 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.25 |  |  | 45.1 | 126 | 122.41 | 1.96 | 45.1 |  |  |  | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:55
2024021998 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.18; Rs1: 14.7 |  | 49 | 0.202 | [7 empty] | 8.05 | 10.2 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:27
2024021999 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.08; Rs1: 14.67 | 37 | 49 | 0.22 | [7 empty] | 4.6 | 6.4 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:28
2024022000 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.22 |  |  |  | 118 | 121 | 1.96 | 38 | 7 | 10 | 4.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:38
2024022001 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.23 |  |  |  | 118 | 119 | 1.96 | 37 | 2.2 | 6.2 | 4.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:38
2024022002 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.21 |  |  |  | 117 | 119 | 1.96 | 36 | 3.7 | 6.6 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:39
2024022003 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.22 |  |  |  | 118 | 116 | 1.96 | 36 | 4.8 | 7.5 | 4.9 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:39
2024022004 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.22 |  |  |  | 117 | 117 | 1.96 | 38 | 3.4 | 7.1 | 4.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:40
2024022005 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 45 | 0.21 |  |  |  | 118 | 128 | 1.96 | 37 | 2.9 | 7.1 | 3.8 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:40
2024022006 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 46 | 0.21 |  |  |  | 121 | 122 | 1.96 | 40 | 8.84 | 8.5 | 5.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 21:47
2024022007 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 47 | 0.215 |  |  |  | 125 | 121 | 1.96 | 40 | 3.1 | 12.3 | 3.8 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 21:47
2024022008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.224 |  |  |  | 125 | 127 | 1.96 | 40 | 10.8 | 6.7 | 6.06 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:47
2024022009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.218 |  |  |  | 123 | 118.82 | 1.96 | 40 | 4.9 | 6.6 | 4.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-22 21:48
2024022010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.228 |  |  |  | 127 | 124 | 1.96 | 40 | 7.1 | 9.3 | 6.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:49
2024022011 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.244 |  |  |  | 125 | 126 | 1.96 | 40 | 9.3 | 6.4 | 6.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:49
2024022012 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.253 |  |  |  | 120 | 120.99 | 1.96 | 37.3 | 6.9 | 9.1 | 5.38 | Ii6 |  |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 23:52
2024022013 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.218 |  |  |  | 123 | 119.13 | 1.96 | 38 | 7.51 | 7.2 | 4.7 | Ii6 |  |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 23:53
2024022014 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.226 |  |  |  | 121 | 122.17 | 1.96 | 39 | 13.9 | 9.7 | 4.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23
2024022015 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.24 |  |  |  | 121 | 122.93 | 1.96 | 38 | 7.5 | 8.5 | 5.02 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23
2024022016 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.238 |  |  |  | 121 | 122.88 | 1.96 | 39 | 6.56 | 6.9 | 5.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 00:01
2024022017 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  |  | 120 | 123.66 | 1.96 | 38.9 | 4.6 | 7.7 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 00:01
2024022018 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.95; Rs1: 15.64 | 46 | 49.1 | 0.2285 |  |  | 46.4 |  |  |  |  | 133.08 | 13.59 | 6.61 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 206 | 2024-02-23 09:10
2024022019 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 6.29; Rs1: 15.52 | 50 | 49.2 | 0.2362 |  |  | 44.5 |  |  |  |  | 9.19 | 10.53 | 7.18 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 09:10
2024022020 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 47.3 | 0.2139 |  |  | 46.6 | 127.2 | 124.91 | 1.969 | 46.6 | 15.03 | 8.43 | 7.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 09:11
2024022021 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.4 | 0.2295 |  |  | 47.2 | 129.6 | 132.95 | 1.969 | 47.2 | 16.04 | 21.1 | 5.14 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 09:11
2024022022 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.22 |  |  | 42 | 123 | 127.26 | 1.96 | 42 | 6.74 | 8.35 | 7.18 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 13:01
2024022023 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  | 41.6 | 123 | 125.38 | 1.96 | 41.6 | 7.71 | 8.98 | 6.32 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:02
2024022025 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  | 42.7 | 122 | 126.59 | 1.96 | 45.7 | 6.79 | 8.26 | 6.44 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:06
2024022024 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.22 |  |  | 42.6 | 122 | 123.15 | 1.96 | 42.6 | 7.23 | 8.67 | 7.06 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:06
2024022026 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.3 |  |  | 40.1 | 122 | 128.39 | 1.96 | 40.1 | 7.21 | 9.7 | 7.43 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 13:06
2024022027 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.28 |  |  | 39.2 | 122 | 129.75 | 1.96 | 39.2 | 8.4 | 10.2 | 8.14 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 13:06
2024022028 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.24; Rs1: 14.62 | 39 | 50 | 0.228 |  |  | 39 |  |  |  |  | 7.42 | 7.39 | 6.94 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 13:06
2024022029 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.27; Rs1: 14.64 | 39 | 49 | 0.221 |  |  | 39 |  |  |  |  | 9.09 | 9.93 | 9.97 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 13:06
2024022031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.491; Rs1: 14.501 | 37.9 | 52 | 0.29 |  |  | 37.1 |  |  |  |  | 75.8 | 48.2 | 29.4 | Ii6 | 38.6 |  | 31.746 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:16
2024022030 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.687; Rs1: 14.809 | 39.1 | 49 | 0.25 |  |  | 38.2 |  |  |  |  | 74.2 | 63.1 | 27.9 | Ii6 | 39.6 |  | 31.748 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:16
2024022032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.05; Rs1: 15.252 | 37.8 | 47 | 0.23 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 75.6 | 53.9 | 32.8 | Ii6 | 36.5 |  | 31.748 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:19
2024022034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.31; Rs1: 14.65 | 39 | 5 | 0.241 |  |  | 39 |  |  |  |  | 9.38 | 9.61 | 7.75 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:23
2024022035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.6; Rs1: 14.84 | 39 | 51 | 0.237 |  |  | 39 |  |  |  |  | 10.1 | 11.4 | 7.17 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:25
2024022033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.71; Rs1: 14.897 | 38.2 | 48 | 0.23 |  |  | 37.1 |  |  |  |  | 83.2 | 48.4 | 23.1 | Ii6 | 38.1 |  | 31.752 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:29
2024022036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.4; Rs1: 14.83 | 39 | 55 | 0.244 |  |  | 39 |  |  |  |  | 6.03 | 6.96 | 5.32 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:40
2024022037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.5; Rs1: 14.76 | 39 | 48 | 0.223 |  |  | 39 |  |  |  |  | 7.12 | 9.88 | 6.1 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23 14:41
2024022038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.223 |  |  |  | 119 | 118.7 | 1.96 | 39 | 12.7 | 11.8 | 9.59 | Ii6 |  |  | 31.757 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 15:03
2024022039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.227 |  |  |  | 120 | 124.2 | 1.96 | 39 | 11.8 | 8.75 | 6.79 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 15:05
2024021374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25149 | 22239 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 10:35
2024021152 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:15
2024021151 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:24
2024021150 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:33
2024022042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.78; Rs1: 14.47 | 35 | 50 | 0.255 |  |  | 32 |  |  |  |  | 21.3 | 7.3 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 12:35
2024022040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.224 |  |  | 34 | 118 | 124 | 1.96 |  | 12.7 | 9.7 | 13 | Ii6 |  |  | 31.74 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-27 01:15
2024022041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.262 |  |  | 35 | 116 | 120 | 1.96 |  | 17.07 | 10.05 | 11.11 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-27 01:15
2024022043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53.1 | 0.255 |  |  |  | 122 | 132.81 | 1.968 | 39 | 25.8 | 14.1 | 12.1 | Ii6 |  |  | 31.634 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-28 14:55
2024022044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.24 |  |  | 27.2 | 11.4 | 133.05 | 1.96 | 27.2 | 63.3 | 77.7 | 35.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-28 15:06
2024022045 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.249 |  |  |  | 118 | 127.1 | 1.96 | 35 | 10.2 | 16 | 11.2 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-29 16:08
2024012475 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-04 12:05
2024021352 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-04 12:05
2023112821 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25889 | 22596 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-04 15:10
2023110244 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25788 | 22523 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-04 15:13
2023110404 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25765 | 22519 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-04 15:14
2024030822 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 19.02; Rs1: 24.6 | 39.5 | 55 | 0.273 |  |  |  | 177 | 231.2 | 3.28 |  | 3.31 | 15.2 | 10.6 | Ii6 |  |  | 33.313 | 32.53 | 31.747 | 30.967 | 30.186 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-05 15:33
2024012465 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-06 07:18
2023120313 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-06 07:38
2023120271 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [34 empty] | 2024-03-06 07:40
2024022046 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.7 | 0.227 |  |  |  | 116.8 | 118.7 | 1.968 | 33 | 8.58 | 13.3 | 10.3 | Ii6 |  |  | 31.753 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-03-06 09:24
2024030969 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.73; Rs1: 22.99 | 27 | 58 | 0.302 |  |  |  | 168 | 186.46 | 1.968 | 33 | 7.14 | 5.77 | 3.04 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.742 | 30.962 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:19
2024030970 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [10 empty] | 3.34 | 3.28 | 2.48 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.526 | 31.742 | 30.961 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:21
2024030971 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.7; Rs1: 23.65 |  | 50 | 0.235 |  |  |  | 171 | 229.2 | 1.96 | 30 | 2.52 | 2.5 | 2.31 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.74 | 30.959 | 30.178 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:22
2024030972 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.75; Rs1: 23.76 | 30 | 52 | 0.235 |  |  |  | 171 | 229.21 | 1.96 | 30 | 13.5 | 15 | 10.6 | Ii6 |  |  | 33.315 | 32.531 | 31.748 | 30.966 | 30.183 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-03-08 08:36
2024030973 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.94; Rs1: 32.91 | 31 | 53 | 0.382 |  |  |  | 173 | 229.24 | 1.96 | 33 | 17.3 | 16.6 | 14.8 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.526 | 31.74 | 30.961 | 30.177 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-03-08 08:36
2024030974 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.04; Rs1: 24.08 | 33 | 52 | 0.399 |  |  |  | 173 | 231.6 | 1.96 | 33 | 18.4 | 16.84 | 17.5 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.526 | 31.744 | 30.959 | 30.176 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-03-08 08:36
2024030001 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.248 |  |  |  | 127 | 132.32 | 1.96 | 40 | 14.2 |  | 13.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 10:57
2024030002 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.228 |  |  |  | 128 | 134.1 | 1.96 | 40 | 15.4 |  | 17.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 10:58
2024030003 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.1; Rs1: 18.17 | 40.5 | 50 | 0.219 | [7 empty] | 13.9 |  | 16.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0.63 | 0.7 | 0.99 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 10:59
2024030004 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.33; Rs1: 18.19 | 41 | 52 | 0.25 | [7 empty] | 15 |  | 15.7 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:17
2024030005 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 18.05 | 40.2 | 51 | 0.223 | [7 empty] | 7.03 |  | 8.16 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 11:18
2024030006 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 19.88 | 38.7 | 54 | 0.308 | [7 empty] | 8 |  | 8.61 | Ii6 |  |  | 31.732 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 11:18
2024030007 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.99; Rs1: 18.18 | 36.8 | 51 | 0.226 | [7 empty] | 10 |  | 9.93 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:18
2024030008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.42; Rs1: 18.52 | 42.8 | 52 | 0.234 | [7 empty] | 10.7 |  | 9.54 | Ii6 |  |  | 31.775 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:19
2024030009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.26; Rs1: 18.17 | 44.7 | 53 | 0.255 | [7 empty] | 11 |  | 7.55 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-08 11:19
2024030010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.32; Rs1: 18.06 | 45 | 53 | 0.275 | [7 empty] | 7.96 |  | 7.42 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:22
2024030011 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 18.38 | 46.3 | 52 | 0.273 | [7 empty] | 6.45 |  | 6.69 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:23
2024030012 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.32; Rs1: 18.75 | 47.9 | 55 | 0.332 | [7 empty] | 6.53 |  | 6.31 | Ii6 |  |  | 31.891 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 11:24
2024030013 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.18; Rs1: 18.2 | 48 | 53 | 0.323 | [7 empty] | 6.71 |  | 7.16 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:25
2024030014 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.38; Rs1: 19.87 | 49.2 | 55 | 0.302 | [7 empty] | 13.6 |  | 15.4 | Ii6 |  |  | 31.753 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-08 12:51
2024030015 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.216 |  |  |  | 128 | 139.82 | 1.96 | 48 | 10.8 |  | 12.4 | Ii6 |  |  | 31.706 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 13:02
2024030016 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.251 |  |  |  | 133 | 137.02 | 1.96 | 48 | 14 |  | 16.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 13:03
2024030017 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.235 |  |  |  | 129 | 137.38 | 1.96 | 42 | 13.6 |  | 12.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 13:04
2024030018 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.286 |  |  |  | 131 | 135.4 | 1.96 | 44 | 13 |  | 13.9 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 13:05
2024030019 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.257 |  |  |  | 128 | 136.99 | 1.96 | 48 | 13.6 |  | 14.8 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 13:08
2024031008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 52 | 0.265 |  |  | 29 | 170 | 232 | 1.96 | 29 | 8.24 | 7.12 | 6.73 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [20 empty] | 0.54 | 0.64 | 0.84 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-09 01:03
2024031009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 54 | 0.278 |  |  | 29 | 172 | 230.63 | 1.96 | 29 | 5.71 | 6.05 | 6.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.73 | 30.95 | 30.17 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-09 01:03
2024031010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 52 | 0.254 |  |  | 28 | 171 | 229.73 | 1.96 | 28 | 5.13 | 5.84 | 5.31 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-09 01:05
2024030020 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.304 |  |  |  | 115 | 114.8 | 1.96 | 25 | 7.5 |  | 10.2 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:10
2024030021 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.288 |  |  |  | 112 | 111.5 | 1.96 | 25 | 9.3 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 07:11
2024030022 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.309 |  |  |  | 112 | 112.1 | 1.96 | 25 | 7.2 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:11
2024030023 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.301 |  |  |  | 114 | 117.2 | 1.96 | 25 | 8.5 |  | 10.3 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:12
2024030024 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.296 |  |  |  | 114 | 113.1 | 1.96 | 25 | 15.7 |  | 12.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 07:12
2024030025 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.299 |  |  |  | 113 | 113.1 | 1.96 | 25 | 8.6 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:13
2024030026 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.61; Rs1: 16.61 | 25 | 49 | 0.311 | [7 empty] | 8.5 |  | 6.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 07:22
2024030027 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.77; Rs1: 16.65 | 25 | 52 | 0.271 | [7 empty] | 7.7 |  | 8.5 | Ii6 |  |  | 31.615 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-11 07:23
2024030028 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.61; Rs1: 16.6 | 25 | 52 | 0.311 | [7 empty] | 6.5 |  | 7.6 | Ii6 |  |  | 31.751 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 242 | 2024-03-11 07:23
2024030029 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.82; Rs1: 16.99 | 25 | 50 | 0.292 | [7 empty] | 7.2 |  | 9.3 | Ii6 |  |  | 31.773 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-11 07:43
2024030030 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.71; Rs1: 16.79 | 25 | 52 | 0.271 | [7 empty] | 6.3 |  | 9.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:44
2024030031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.66; Rs1: 16.61 | 25 | 50 | 0.306 | [7 empty] | 10 |  | 8.9 | Ii6 |  |  | 31.777 | [22 empty] | X |  | 0.64 | 0.72 | 96 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:44
2024030034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.239 |  |  |  | 123 | 133.3 | 1.96 | 36 | 7.6 |  | 9.24 | Ii6 |  |  | 31.62 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-03-11 09:56
2024030032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.22 |  |  |  | 127 | 130.2 | 1.96 | 36 | 8.05 |  | 8.2 | Ii6 |  |  | 31.756 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:00
2024030033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.223 |  |  |  | 123 | 138.1 | 1.96 | 36 | 8.1 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 233 | 2024-03-11 10:01
2024030035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.243 |  |  |  | 126 | 134.8 | 1.96 | 36 | 6.55 |  | 7.6 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-03-11 10:01
2024030036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.232 |  |  |  | 126 | 130 | 1.96 | 36 | 14.7 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:01
2024030037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.259 |  |  |  | 126 | 132.7 | 1.36 | 36 | 10.1 |  | 7.7 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:02
2024030038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 48 | 0.211 |  |  |  | 130 | 136 | 1.96 | 36 | 8.1 |  | 12.6 | Ii6 |  |  | 31.637 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:10
2024030039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.13; Rs1: 18 | 38 | 49.4 | 0.22 |  |  | 39.8 |  |  |  |  | 12 |  | 12.38 | Ii6 |  |  | 31.75 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:27
2024030040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.88; Rs1: 17.97 |  | 51.1 | 0.25 |  |  | 38.9 |  |  |  |  | 12.5 |  | 13.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:27
2024030041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.96; Rs1: 18.05 |  | 50.7 | 0.22 |  |  | 37.9 |  |  |  |  | 12.4 |  | 13.2 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:27
2024030042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.98; Rs1: 18.05 |  | 51.9 | 0.24 |  |  | 38.5 |  |  |  |  | 12.2 |  | 11.1 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:28
2024030043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.95; Rs1: 18 |  | 51.3 | 0.23 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 12.5 |  | 13.7 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:28
2024030044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.8; Rs1: 17.95 |  | 51.4 | 0.24 |  |  | 38.1 |  |  |  |  | 7.94 |  | 7.66 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:28
2024030045 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 49 | 0.217 |  |  |  | 124 | 130.7 | 1.96 | 36 | 11.43 |  | 11.89 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:46
2024030046 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.25 |  |  |  | 123 | 137.1 | 1.96 | 36 | 12.01 |  | 16.13 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:46
2024030047 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.226 |  |  |  | 124 | 133.7 | 1.96 | 36 | 11.24 |  | 12.51 | Ii6 |  |  | 31.795 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:47
2024030048 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 49 | 0.215 |  |  |  | 125 | 131.9 | 1.96 | 36 | 12.28 |  | 14.67 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:47
2024030049 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.1 | 0.227 |  |  | 29.5 | 118.1 | 141.14 | 1.96 | 29.5 | 22 |  | 24.3 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:47
2024030050 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.228 |  |  |  | 122 | 131.7 | 1.96 | 35 | 1105 |  | 18.7 | Ii6 |  |  | 31.756 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 11:47
2024030051 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.78; Rs1: 17.6 | 35 | 51 | 0.24 | [7 empty] | 11.5 |  | 9.9 | Ii6 | 34 |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 12:43
2024030052 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.55; Rs1: 17.9 | 35 | 51 | 0.225 | [7 empty] | 12.6 |  | 10.3 | Ii6 | 34 |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 13:00
2024030058 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.22 |  |  |  | 116 | 134.8 | 1.96 | 28 | 9.37 |  | 12.4 | Ii6 |  |  | 31.775 | [22 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 13:31
2024030053 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 | [13 empty] | Ii6 |  |  | 31.774 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 13:43
2024030055 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.234 |  |  |  | 122 | 139.3 | 1.96 | 31 | 15.8 |  | 25.9 | Ii6 | 42 |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 15:59
2024030054 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.231 |  |  |  | 123 | 136.5 | 1.96 | 35 | 18.2 |  | 12.6 | Ii6 | 41 |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 16:14
2024031069 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.6 | 0.357 |  |  | 29.1 | 150.5 | 294.92 | 1.96 | 29.1 | 16.6 | 11.66 | 9.86 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0.55 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 154 | 2024-03-11 19:40
2024031070 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59.3 | 0.505 |  |  | 28.6 | 148.5 | 295.74 | 1.96 | 28.6 | 15.15 | 11.64 | 9.53 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.534 | 31.76 | 30.99 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-11 19:44
2023011872 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 23514 | 21340 | 1-15-7620-240-CVTC-M-L1ELEKTRA-PA-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-11 20:08
2023011884 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 23514 | 21340 | 1-15-7620-240-CVTC-M-L1ELEKTRA-PA-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-11 20:08
2024031071 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.419 |  |  | 29 | 156.3 | 336.43 | 1.96 | 29 | 15.9 | 7.8 | 7.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.552 | 31.76 | 30.96 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:17
2024031072 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.4 | 0.481 |  |  | 28.9 | 149 | 295.85 | 1.96 | 28.9 | 15.47 | 10.36 | 9.43 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.758 | 30.98 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:25
2024031073 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.8 | 0.351 |  |  | 29.7 | 148 | 300 | 1.96 | 297 | 15.47 | 11.41 | 10.66 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:33
2024031074 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.2 | 0.344 |  |  | 28 | 148.7 | 302 | 1.96 | 28 | 16.73 | 11.59 | 10.8 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.505 | 31.758 | 30.983 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:38
2024031075 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 13.78 |  | 55 | 0.342 |  |  | 28 |  |  |  |  | 13.98 | 11.22 | 9.55 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.757 | 30.982 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:44
2024031076 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 13.79 |  | 59 | 0.384 |  |  | 28 |  |  |  |  | 14.91 | 11.29 | 10.37 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.754 | 30.98 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:48
2024031077 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 13.81 |  | 57.8 | 0.441 |  |  | 28 |  |  |  |  | 17.82 | 11.67 | 11.72 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 22:45
2024031088 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.1 | 0.369 |  |  | 27.1 | 146 | 302.08 | 1.96 | 27.1 | 9.58 | 6.62 | 5.29 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.549 | 31.752 | 30.952 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-12 00:53
2024030057 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53.2 | 0.265 |  |  | 29.5 | 118.2 | 140.11 | 1.96 | 29.5 | 8.59 |  | 8.65 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:44
2024030056 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.225 |  |  | 28.8 | 115.7 | 131.86 | 1.96 | 28.8 | 20.3 |  | 20.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-13 09:45
2024030059 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 10.7; Rs1: 7.5 |  | 51 | 0.223 |  |  |  | 124 | 134.7 | 1.96 | 28 | 9.8 |  | 10.5 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-13 09:45
2024030060 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 8.2; Rs1: 9.6 |  | 50 | 0.218 |  |  |  | 125 | 134.1 | 1.96 | 28 | 10.6 |  | 12.3 | Ii6 |  |  | 31.775 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:46
2024030061 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 10.2; Rs1: 9.8 |  | 52 | 0.231 |  |  |  | 126 | 135.8 | 1.96 | 28 | 12.4 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.776 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:46
2024031278 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.566 |  |  |  | 156 | 398.3 | 1.96 | 36 | 9.8 | 8.6 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 15:35
2024031279 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.412 |  |  |  | 154 | 290.1 | 1.96 | 36 | 4.9 | 7.4 | 4.7 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.757 | 30.986 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 15:36
2024031280 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.467 |  |  |  | 154 | 296.4 | 1.96 | 36 | 10.3 | 4.9 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.537 | 31.742 | 30.97 | 30.219 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 15:38
2024031282 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.434 |  |  |  | 157 | 296.1 | 1.96 | 36 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.534 | 31.758 | 30.988 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 15:40
2024031281 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 60 | 0.401 |  |  |  | 155 | 294.6 | 1.96 | 36 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.531 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 15:40
2024031283 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.467 |  |  |  | 156 | 299 | 1.96 | 36 | 10.3 | 4.9 | 3.6 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.533 | 31.758 | 30.988 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 15:43
2024031284 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.64; Rs1: 15.1 | 39 | 58 | 0.464 | [7 empty] | 8.4 | 4.7 | 4.5 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.758 | 30.986 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:07
2024031285 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.88; Rs1: 15.05 | 39 | 56 | 0.421 | [7 empty] | 5.1 | 4.2 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.532 | 31.76 | 30.987 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:16
2024031286 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.91; Rs1: 15.18 | 39 | 58 | 0.523 | [7 empty] | 4.7 | 3.9 | 3.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.533 | 31.761 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 16:16
2024031287 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.77; Rs1: 15.22 | 39 | 56 | 0.457 | [7 empty] | 9.6 | 9.6 | 4.9 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.757 | 30.986 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:16
2024031288 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.44; Rs1: 15.25 | 39 | 54 | 0.424 | [7 empty] | 5.6 | 4.8 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.532 | 31.761 | 30.991 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 16:17
2024031289 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.81; Rs1: 15.19 | 39 | 55 | 0.404 | [7 empty] | 3.1 | 7.6 | 9.1 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.53 | 31.757 | 30.986 | 30.214 | [20 empty] | 0.59 | 0.64 | 0.8 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:17
2024031290 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.6 | 0.389 |  |  | 41.1 | 155 | 300 | 1.96 | 41.1 | 8.09 | 5.8 | 4.28 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:14
2024031291 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54.6 | 0.401 |  |  | 42 | 157 | 293.6 | 1.96 | 42 | 5.96 | 4.82 | 3.77 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 157.6 | 2024-03-13 18:17
2024031295 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.7 | 0.426 |  |  | 45 | 157.5 | 303.2 | 1.96 | 45 | 7.04 | 5.22 | 3.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.21 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:23
2024031294 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.5 | 0.435 |  |  | 43 | 156 | 294.3 | 1.96 | 43 | 5.72 | 4.84 | 3.23 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 158.2 | 2024-03-13 18:25
2024031293 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.64 |  |  | 43.5 | 156.5 | 294.1 | 1.96 | 43.5 | 5.41 | 4.67 | 3.19 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.2 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 155.4 | 2024-03-13 18:26
2024031292 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.9 | 0.407 |  |  | 43 | 158 | 303 | 1.96 | 43 | 5.65 | 4.84 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159.4 | 2024-03-13 18:26
2024031296 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.03; Rs1: 14.44 | 36.8 | 56.3 | 0.418 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 5.83 | 4.84 | 3.44 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 18:32
2024031297 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.97; Rs1: 14.3 | 37.7 | 55.8 | 0.451 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 5.94 | 4.79 | 3.81 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 31.005 | 30.232 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 18:34
2024031298 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.84; Rs1: 14.19 | 37 | 56.7 | 0.412 |  |  | 37 |  |  |  |  | 5.82 | 4.72 | 3.67 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.755 | 30.982 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:37
2024031305 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.22; Rs1: 14.27 |  | 56.5 | 0.405 |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 5.8 | 3.6 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-13 19:56
2024031304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.38 |  | 58 | 0.484 |  |  | 37.4 |  |  |  |  | 4.5 | 4.01 | 3.09 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-13 19:57
2024031303 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.37; Rs1: 14.15 |  | 58 | 0.488 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 4.4 | 7.8 | 4.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.523 | 31.752 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 19:58
2024031302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.5; Rs1: 14.2 |  | 58 | 0.579 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 4.6 | 5.5 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:01
2024031299 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.86; Rs1: 14.37 | 37.7 | 54.9 | 0.399 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 6.81 | 5.63 | 4.54 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.527 | 31.755 | 30.987 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-13 20:02
2024031301 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.29; Rs1: 14.14 |  | 57 | 0.555 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 5.1 | 4.9 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:03
2024031300 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.88; Rs1: 14.31 | 36.5 | 57 | 0.447 |  |  | 36.5 |  |  |  |  | 3.9 | 3.5 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:04
2024030062 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.9 | 0.244 |  |  |  | 123 | 137.7 | 1.96 | 36 | 12.6 |  | 12.5 | Ii6 |  |  | 31.756 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-14 14:12
2024031306 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.435 |  |  |  | 153 | 296.4 | 1.96 | 35 | 11.1 | 12.4 | 6.66 | Ii6 |  |  | 33.278 | 32.506 | 31.734 | 30.962 | 30.186 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-14 14:42
2024031307 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.359 |  |  |  | 155 | 302.8 | 1.96 | 35 | 8.01 | 8.85 | 5.98 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.734 | 30.963 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:43
2024031308 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.6; Rs1: 14.02 | 35 | 56 | 0.363 | [7 empty] | 8.27 | 8.2 | 6.5 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.758 | 31.008 | 30.235 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:46
2024031309 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 13.88 | 35 | 59 | 0.448 | [7 empty] | 8.36 | 7.42 | 6.05 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.756 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:47
2024031310 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.72; Rs1: 13.87 | 34 | 57 | 0.464 | [7 empty] | 7.56 | 7.06 | 6.29 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.759 | 30.984 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 257 | 2024-03-14 15:16
2024031311 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58.3 | 0.328 |  |  |  | 153.8 | 29404 | 1.96 | 39 | 7.64 | 5.9 | 5.06 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.527 | 31.755 | 30.986 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 15:22
2024031312 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.23 |  |  |  | 150 | 301 | 1.96 | 35.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.34 | 32.57 | 31.79 | 31 | 30.25 | [20 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:07
2024031313 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.7 | 0.367 |  |  | 34 | 150 | 299.15 | 1.96 | 34 | 4.04 | 3.8 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:23
2024031314 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.433 |  |  | 33.3 | 152 | 301 | 1.96 | 33 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 00:25
2024031315 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.9 | 0.413 |  |  | 34.5 | 153 | 302 | 1.96 | 34.5 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:26
2024031316 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.487 |  |  | 35.3 | 154 | 301 | 1.96 | 35.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 00:27
2024030063 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.243 |  |  |  | 118 | 134.9 | 1.96 | 30 | 596 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.685 | [24 empty] | 0.66 | 0.71 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-15 09:46
2024031327 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.439 |  |  |  | 170 | 307.3 | 1.96 | 49 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.215 | [16 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 09:47
2024031317 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.87; Rs1: 14.5 | 38 | 57 | 0.447 | [7 empty] | 12.21 | 7.17 | 5.21 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.982 | 30.211 | [27 empty] | 2024-03-15 13:50
2024031318 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.374 |  |  |  | 162 | 303.2 | 1.96 | 37 | 11.67 | 7.15 | 5.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.757 | 30.985 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-15 14:02
2024031319 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.423 |  |  |  | 159 | 298.9 | 1.96 | 37 | 11.5 | 7.6 | 5.9 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.756 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:10
2024031320 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.6; Rs1: 13.09 | 30 | 60 | 0.484 | [7 empty] | 8.9 | 5.7 | 4.04 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.533 | 31.758 | 30.988 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:18
2024031321 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.28; Rs1: 15.36 | 48 | 55 | 0.423 | [7 empty] | 5.6 | 4.02 | 3.1 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.532 | 31.76 | 30.987 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-15 14:22
2024031322 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.42; Rs1: 15.71 | 48 | 56 | 0.414 | [7 empty] | 5.7 | 4.1 | 2.65 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.531 | 31.759 | 30.988 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:24
2024031323 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.69; Rs1: 15.83 | 48 | 57 | 0.561 | [7 empty] | 5.4 | 3.8 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.986 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:25
2024031325 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.78; Rs1: 15.41 | 50 | 58 | 0.492 | [7 empty] | 6.7 | 4.8 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.757 | 30.987 | 30.125 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:29
2024031324 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.82; Rs1: 15.35 | 50 | 54 | 0.407 | [7 empty] | 5.8 | 3.7 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.531 | 31.758 | 30.985 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-15 14:29
2024031326 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.467 |  |  |  | 172 | 308.9 | 1.96 | 49 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.555 | 31.779 | 31.007 | 30.236 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:46
2024031328 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.457 |  |  |  | 168 | 309.9 | 1.96 | 49 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.328 | 32.554 | 31.785 | 31.01 | 30.236 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 14:49
2024031747 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.28; Rs1: 23.16 | 24 | 57 | 0.306 |  |  |  | 168 | 217.7 | 1.96 |  | 17.8 | 18.4 | 10.9 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.528 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-16 02:58
2024031748 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.12; Rs1: 23.15 | 24 | 57 | 0.348 |  |  |  | 169 | 228.3 | 1.96 |  | 20.2 | 17.5 | 16.2 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.527 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:16
2024031749 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.36; Rs1: 23.1 | 24 | 55 | 0.335 |  |  |  | 169 | 220 | 1.96 |  | 15.4 | 16.7 | 16.5 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.743 | 30.959 | 30.178 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:17
2024031750 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.43; Rs1: 23.25 | 24 | 55 | 0.271 |  |  |  | 170 | 219.6 | 1.96 |  | 20.2 | 17.4 | 17.3 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.53 | 31.745 | 30.964 | 30.181 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:17
2024031751 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.33; Rs1: 23.21 | 24 | 55 | 0.285 |  |  |  | 169 | 222.1 | 1.96 |  | 20.2 | 18.7 | 16.6 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.526 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-18 07:18
2024031752 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.639; Rs1: 23.12 | 24 | 53 | 0.331 |  |  |  | 170 | 222.1 | 1.96 |  | 18.9 | 14.9 | 15.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.744 | 30.962 | 30.178 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:18
2024031753 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.43; Rs1: 22.9 | 21 | 57 | 0.292 |  |  |  | 169 | 212.4 |  |  | 28.5 | 21.8 | 17.6 | Ii6 |  |  | 33.313 | 32.53 | 31.748 | 30.969 | 30.187 | [20 empty] | 0.57 | 0.62 | 0.84 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-18 07:26
2024031329 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.52; Rs1: 13.7 | 34 | 56 | 0.377 | [7 empty] | 13.26 | 8.89 | 8.49 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.532 | 31.761 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-18 16:08
2024031330 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.36; Rs1: 13.67 | 34 | 57 | 0.413 | [7 empty] | 14.97 | 8.3 | 7.81 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.53 | 31.758 | 31.009 | 30.234 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-18 16:15
2024031331 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.42; Rs1: 13.74 | 34 | 56 | 0.428 | [7 empty] | 13.02 | 12.25 | 4 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.533 | 31.759 | 30.987 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-18 16:16
2024031332 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.26; Rs1: 14.08 | 34 | 55 | 0.42 | [7 empty] | 15.77 | 5.07 | 5.26 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.758 | 30.986 | 30.191 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-18 16:17
2024031333 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.24; Rs1: 13.97 | 34 | 56 | 0.428 | [7 empty] | 15.63 | 9.69 | 7.84 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.758 | 30.986 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-18 16:17
2024031334 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.442 |  |  | 32.7 | 154 | 297 | 1.96 | 32.7 | 6.71 | 6.38 | 5.44 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-03-18 18:04
2024031335 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.6 |  |  | 32.9 | 154 | 296 | 1.96 | 32.9 | 6.75 | 6.49 | 4.98 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-18 18:04
2024031336 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.487 |  |  | 32.5 | 149 | 293.5 | 1.96 | 32.5 | 9.45 | 6.69 | 5.27 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-18 18:12
2024031337 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.6 |  |  | 32.2 | 153 | 297 | 1.96 | 32.2 | 7.4 | 6.77 | 5.08 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 18:20
2024031338 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.564 |  |  | 32.3 | 155 | 305 | 1.96 | 32.3 | 7.06 | 6.59 | 4.91 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 31 | 30.23 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 18:22
2024031339 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.499 |  |  |  | 150 | 295.14 | 1.96 |  | 3.06 | 3.6 | 2.8 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.19 | [20 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 22:05
2024031340 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.37; Rs1: 14.62 |  | 56 | 0.382 |  |  | 37 |  |  |  |  | 3.6 | 3 | 5.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.72 | 30.95 | 30.15 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:52
2024031347 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.424 |  |  | 36.1 | 155 | 296 | 1.96 |  | 2.3 | 2.6 | 2.32 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.76 | 30.98 | 30.16 | [27 empty] | 2024-03-19 03:53
2024031346 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.414 |  |  | 36.1 | 161 | 307 | 1.96 |  | 3.2 | 3.1 | 2.89 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.78 | 30.95 | 30.18 | [27 empty] | 2024-03-19 03:53
2024031341 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.4; Rs1: 14.76 |  | 54 | 0.378 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 4.6 | 3.2 | 2.7 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.51 | 31.7 | 30.9 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:58
2024031342 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.59; Rs1: 14.26 |  | 55 | 0.378 |  |  | 36.1 |  |  |  |  | 2.3 | 2 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-03-19 03:58
2024031343 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.428 |  |  | 36.3 | 160 | 301 | 1.96 |  | 5 | 3.3 | 2.27 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:59
2024031344 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.482 |  |  | 36.4 | 157 | 295 | 1.96 |  | 2.2 | 3.28 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-03-19 03:59
2024031345 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.42 |  |  | 35.8 | 157 | 301 | 1.96 |  | 3.9 | 3.05 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.94 | 30.16 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 04:00
2024031348 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.478 |  |  | 36.4 | 151 | 295 | 1.96 |  | 7.92 | 3.1 | 4.4 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.75 | 30.94 | 30.16 | [27 empty] | 2024-03-19 04:01
2024030066 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 16.74 | 27 | 56 | 0.599 | [7 empty] | 7.78 |  | 8.64 | Ii6 |  |  | 31.765 | [24 empty] | 0.66 | 0.71 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-19 08:17
2024030065 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 17.52 | 27 | 54 | 0.589 | [7 empty] | 4.75 |  | 6.27 | Ii6 |  |  | 31.778 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-19 08:18
2024030067 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.305 |  |  |  | 117 | 132.9 | 1.96 | 26 | 5.9 |  | 8.32 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-19 08:19
2024030064 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.332 |  |  |  | 117 | 133.8 | 1.96 | 26 | 5.52 |  | 5.76 | Ii6 |  |  | 31.798 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-19 08:20
2024030068 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54.4 | 0.327 |  |  |  | 140 | 143.4 | 1.96 | 26 | 9.56 |  | 9.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-19 08:21
2024031349 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.82; Rs1: 14.51 | 38 | 57 | 0.428 | [7 empty] | 3.74 | 3.9 | 3.65 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.985 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:51
2024031350 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.5; Rs1: 14.26 | 38 | 56 | 0.369 | [7 empty] | 6.23 | 5.52 | 4.85 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.755 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-19 13:52
2024031351 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.64; Rs1: 14.39 | 38 | 57 | 0.538 | [7 empty] | 7.77 | 6.04 | 4.61 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.532 | 31.759 | 30.988 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:52
2024031352 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.52; Rs1: 14.38 | 38 | 53 | 0.591 | [7 empty] | 6.4 | 5.67 | 4.27 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.755 | 30.985 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:52
2024031353 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.56; Rs1: 14.35 | 38 | 56 | 0.508 | [7 empty] | 5.5 | 4.94 | 4.33 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:52
2024031354 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.34 |  |  |  | 158 | 306 | 1.96 | 33 | 3.98 | 4.46 | 3.89 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:58
2024031355 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.466 |  |  |  | 161 | 313.9 | 1.96 | 33 | 5.35 | 4.99 | 4.41 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:59
2024031356 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.403 |  |  |  | 158 | 301.3 | 1.96 | 33 | 5.63 | 5.16 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.757 | 30.988 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:00
2024031357 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.423 |  |  |  | 160 | 312.6 | 1.96 | 33 | 9.55 | 5.26 | 4.58 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.527 | 31.756 | 30.982 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 14:02
2024031358 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.356 |  |  |  | 158 | 298.5 | 1.96 | 33 | 5.68 | 5.16 | 4.67 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:03
2024031359 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.39; Rs1: 14.09 | 33 | 67 | 0.934 | [7 empty] | 5.42 | 4.56 | 3.14 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.531 | 31.76 | 30.985 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 14:04
2024031360 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.39; Rs1: 14.22 | 33 | 60 | 0.656 | [7 empty] | 4.13 | 4.27 | 2.87 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.532 | 31.76 | 30.986 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-19 14:05
2021100370 | 15 | MONOFÁSICO | 2021 | 20372 | 19533 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-19 14:06
2024031361 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.38; Rs1: 14.24 | 33 | 60 | 0.463 | [7 empty] | 6.86 | 5.99 | 4.31 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.528 | 31.755 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 14:44
2024031362 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.58; Rs1: 14.27 | 33 | 58 | 0.479 | [7 empty] | 8.65 | 5.8 | 4.58 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.76 | 30.984 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-19 14:44
2024031363 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 12.59; Rs1: 14.36 | 33 | 57 | 0.467 | [7 empty] | 5.19 | 4.6 | 4.64 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:45
2024031364 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.4; Rs1: 14.44 | 33 | 58 | 0.542 | [7 empty] | 5.5 | 5.23 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.759 | 30.987 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-19 14:45
2024031365 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.338 |  |  | 28 | 151 | 296 | 1.96 | 28 | 2.87 | 3.82 | 3.39 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 31.005 | 30.235 | [20 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 158.8 | 2024-03-20 22:19
2024031366 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.44 |  |  | 29 | 151 | 297 | 1.96 | 29 | 4.18 | 4.04 | 3.73 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:22
2024031367 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.46 |  |  | 29 | 143 | 289 | 1.96 | 29 | 4.17 | 4.23 | 3.53 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.76 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-20 22:23
2024031368 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 41 |  |  | 29 | 147 | 291 | 1.96 | 29 | 3.56 | 3.6 | 3.16 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:23
2024031369 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.39 |  |  | 29 | 151 | 298 | 1.96 | 29 | 4.11 | 3.85 | 3.49 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:24
2024031370 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.35 |  |  | 29 | 144 | 295 | 1.96 | 29 | 3.67 | 3.91 | 3.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:24
2024031371 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.42 |  |  | 29 | 144 | 289 | 1.96 | 29 | 4.07 | 3.7 | 3.46 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:25
2024031372 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.36 |  |  | 29 | 148 | 292 | 1.96 | 29 | 3.73 | 3.64 | 3.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:26
2024031374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.94; Rs1: 13.82 | 29 | 57 | 0.44 |  |  | 29 |  |  |  |  | 4.03 | 4.32 | 3.34 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.74 | 30.954 | 30.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 23:51
2024031373 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.76; Rs1: 13.62 | 29 | 56 | 0.33 |  |  | 29 |  |  |  |  | 3.91 | 3.92 | 3.11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.544 | 31.75 | 30.95 | 30.1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.3 | 2024-03-20 23:51
2024031377 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.98; Rs1: 13.97 | 31 | 57 | 0.56 |  |  | 31 |  |  |  |  | 4.63 | 4.23 | 3.44 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.512 | 31.76 | 30.956 | 30.163 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-20 23:54
2024031378 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.99; Rs1: 13.98 | 30 | 57 | 0.42 |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.16 | 4.19 | 3.24 | Ii6 |  |  | 33.338 | 32.544 | 31.75 | 30.956 | 30.163 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.7 | 2024-03-20 23:54
2024031376 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.75; Rs1: 13.75 | 28 | 55 | 0.4 |  |  | 28 |  |  |  |  | 3.78 | 3.98 | 3.12 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.54 | 31.745 | 30.95 | 30.125 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-20 23:56
2024031375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.87; Rs1: 13.76 | 29.4 | 56 | 0.38 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 3.93 | 3.99 | 3.71 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 23:57
2024031380 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.48 |  |  | 30.8 | 147 | 290 | 1.96 | 30.8 | 4.17 | 4.04 | 3.17 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-21 00:23
2024031379 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.38 |  |  | 30.5 | 148 | 302 | 1.96 | 30.5 | 4.44 | 4.07 | 3.35 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.505 | 31.73 | 30.96 | 30.185 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-21 00:23
2024031381 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.36 |  |  | 30.8 | 149 | 291 | 1.96 | 30.8 | 3.94 | 4.05 | 3.58 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-21 00:49
2024031382 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.36 |  |  | 31 | 149 | 288 | 1.96 | 31 | 4.07 | 3.92 | 3.36 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.535 | 31.76 | 30.985 | 30.22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 00:50
2024031383 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.45 |  |  | 31 | 153 | 298 | 1.96 | 31 | 3.8 | 3.84 | 3.1 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.535 | 31.75 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 00:50
2024031384 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.49 |  |  | 32 | 157 | 308 | 1.96 | 32 | 4.34 | 4.19 | 3.74 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 00:52
2024031388 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.357 |  |  | 29.5 | 156 | 302.1 | 1.96 | 29.5 | 20 | 10.2 | 15.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-21 03:52
2024032086 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.36; Rs1: 24.06 | 34 | 56 | 0.314 |  |  | 34 | 176 | 220 | 1.96 | 34 | 8.88 | 10.9 | 10.62 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.52 | 31.74 | 30.955 | 30.175 | [20 empty] | 0.54 | 0.64 | 0.85 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-21 18:12
2024030070 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.368 |  |  | 33.7 | 126 | 144 | 1.96 | 33.7 | 19.9 |  | 20.5 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 231 | 2024-03-21 18:13
2024031389 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 14.25 |  | 59 | 0.766 |  |  | 36 |  |  |  |  | 4.74 | 4.48 | 3.69 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.975 | 30.21 | [20 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 21:23
2024031385 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.71; Rs1: 14.21 |  | 58 | 0.571 |  |  | 35.1 |  |  |  |  | 4.19 | 4.23 | 3.47 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 21:32
2024031387 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.487 |  |  | 29.2 | 154 | 301.8 | 1.96 | 29.2 | 12.4 | 9.53 | 11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-21 22:43
2024031386 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.373 |  |  | 29.5 | 155 | 311.2 | 1.96 | 29.5 | 15.4 | 13.2 | 12 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 22:43
2024031390 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.479 |  |  | 29.3 | 152 | 301.7 | 1.96 | 29.3 | 4.4 | 4.6 | 11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-22 00:15
2024031391 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.438 |  |  | 29 | 153 | 301 | 1.96 | 29 | 4.1 | 12 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.99 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-03-22 00:15
2024030069 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.3 |  |  |  | 119 | 143 | 1.96 | 24 | 13.5 |  | 11.1 | Ii6 |  |  | 31.776 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 07:41
2024032302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.4; Rs1: 24.33 |  | 54 | 0.318 |  |  |  | 179 | 232.5 | 1.96 | 35 | 10.2 | 14.2 | 8.61 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.529 | 31.745 | 30.964 | 30.181 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 14:10
2024032304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.9; Rs1: 24.23 |  | 51 | 0.269 |  |  |  | 196 | 240.1 | 1.96 | 34 | 19.5 | 14.4 | 16.7 | Ii6 |  |  | 33.316 | 32.515 | 31.749 | 30.967 | 30.187 | [23 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 14:26
2024041103 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.99; Rs1: 23.88 | 29.9 | 55 | 0.321 |  |  | 30 | 173 | 224.4 | 1.96 | 30 | 5.57 | 6.78 | 6.17 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.52 | 31.73 | 30.96 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-10 23:53
2024041104 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.05; Rs1: 23.89 | 29.9 | 53 | 0.275 |  |  | 29.8 | 174 | 219.7 | 1.96 | 29.8 | 13 | 8.08 | 6.61 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-10 23:54
2024041105 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.91; Rs1: 23.82 | 29.8 | 54 | 0.279 |  |  | 30 | 179 | 236 | 1.96 | 30 | 5.53 | 8.74 | 6.1 | Ii6 |  |  | 33.31 | 34.52 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 219 | 2024-04-10 23:55
2024041542 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.329 |  |  | 43.2 | 134 | 136.3 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.14 | Ii6 |  |  | 31.742 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-04-12 22:26
2024041543 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.325 |  |  | 44.7 | 134 | 136.6 | 1.969 |  | 2.35 |  | 2.98 | Ii6 |  |  | 31.748 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:26
2024041544 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.335 |  |  | 46.5 | 135 | 135.8 | 1.969 |  | 3.75 |  | 4.98 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236.4 | 2024-04-12 22:27
2024041545 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.342 |  |  | 44.1 | 133 | 135.5 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.54 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-12 22:27
2024041546 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.331 |  |  | 45.8 | 135 | 138.1 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.45 | Ii6 |  |  | 31.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-12 22:28
2024041547 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.72; Rs1: 18.11 | 46.4 | 51.8 | 0.265 |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 2.65 |  | 2.46 | Ii6 |  |  | 31.745 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-12 22:28
2024041548 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.65; Rs1: 18.11 | 46.1 | 50.7 | 0.291 |  |  | 46.2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2.98 | Ii6 |  |  | 31.756 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-04-12 22:29
2024041549 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.33; Rs1: 18.32 | 45.2 | 53.5 | 0.302 |  |  | 45.6 |  |  |  |  | 3.45 |  | 4.58 | Ii6 |  |  | 31.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:29
2024041550 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.35; Rs1: 18.17 | 47.3 | 51.9 | 0.318 |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.48 | Ii6 |  |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-12 22:29
2024041551 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 15.14; Rs1: 18.11 | 47.3 | 52.9 | 0.333 |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 2.45 |  | 6.58 | Ii6 |  |  | 31.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:30
2024041552 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.48; Rs1: 18.14 | 47.1 | 51.4 | 0.292 |  |  | 45.9 |  |  |  |  | 5.47 |  | 3.25 | Ii6 |  |  | 31.712 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-12 22:30
2024041553 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.8 | 0.309 |  |  | 45.8 | 129.9 | 131.61 | 1.969 |  | 2.98 |  | 4.58 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-12 23:14
2024041554 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.35 |  |  | 45.4 | 134 | 136 | 1.96 | 45.5 | 17 |  | 17.7 | Ii6 | 48.4 |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-15 11:46
2024041556 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.339 |  |  |  | 134 | 135 | 1.96 | 46 | 14.4 |  | 16.7 | Ii6 | 49.8 |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 11:51
2024041557 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.357 |  |  |  | 131 | 139.4 | 1.96 | 47 | 14.7 |  | 16.9 | Ii6 | 49 |  | 31.756 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 11:55
2024041558 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.316 |  |  |  | 134 | 138 | 1.96 | 47 | 14.7 |  | 15.4 | Ii6 | 48.6 |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-15 11:55
2024041555 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.324 |  |  |  | 135 | 136 | 1.96 | 46 | 12 |  | 13.6 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-15 12:48
2024041560 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.34 |  |  |  | 124 | 129 | 1.96 | 40 | 14 |  | 5.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0.63 | 0.73 | 0.96 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 21:23
2024041561 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.34 |  |  |  | 126 | 129 | 1.96 | 35 | 3.07 |  | 2.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:33
2024041562 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 125 | 129 | 1.96 |  | 4.3 |  | 3.2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:33
2024041564 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.33 |  |  |  | 126 | 129 | 1.96 | 35 | 2.53 |  | 2.29 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:34
2024041565 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 128 | 134 | 1.96 | 35 | 2.2 |  | 7.6 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:34
2024041566 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 8.2 |  | 3.79 | Ii6 | [5 empty] | 31.75 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:35
2024041567 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.32 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 |  |  |  | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:35
2024041568 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 58 | 0.34 |  |  |  | 129 | 132 | 1.96 | 35 | 3.3 |  | 2.9 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:02
2024041569 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.31 |  |  |  | 129 | 133 | 1.96 | 35 | 2.5 |  | 3.34 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:02
2024041570 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.37 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 2.28 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041571 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.13 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 | 2.34 |  | 3.34 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041572 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.34 |  |  |  | 131 | 134.2 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 3.02 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041573 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.33 |  |  |  | 126 | 128 | 1.96 | 35 | 2.88 |  | 2.4 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:04
2024041574 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.31 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 2 |  | 2.7 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:31
2024041575 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.32 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 3.9 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041576 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 | 2.3 |  | 4.03 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041577 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.34 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 2.44 |  | 3.07 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041578 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.34 |  |  |  | 126 | 128 | 1.96 | 35 | 2.31 |  | 2.8 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041579 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 125 | 137 | 1.96 | 35 | 2.6 |  | 3.37 | Ii6 |  |  |  |  | 31.77 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041581 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.31 |  |  |  | 126 | 129.4 | 1.96 | 37 | 2.34 |  | 2.98 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:19
2024041580 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.29 |  |  |  | 125 | 129.5 | 1.96 | 37 | 3 |  | 3.4 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:19
2024041582 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 126 | 129.5 | 1.96 | 37 | 3.32 |  | 3.8 | Ii6 |  |  |  |  | 31.73 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:21
2024041583 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 59 | 0.36 |  |  |  | 128 | 131 | 1.96 | 37 | 2 |  | 3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:21
2024041584 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.32 |  |  |  | 125 | 128.9 | 1.96 | 37 | 2.4 |  | 4.2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:23
2024041585 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.34 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 37 | 2.3 |  | 2.76 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:23
2024041586 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.63; Rs1: 18.5 | 45 | 52 | 0.313 | [7 empty] | 5.15 |  | 7.75 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041587 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.48; Rs1: 18.61 | 45 | 52 | 0.345 | [7 empty] | 7.3 |  | 8.65 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041588 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.342 |  |  |  | 131 | 134 | 1.96 | 48 | 7.2 |  | 8.8 | Ii6 |  |  | 31.777 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041589 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.349 |  |  |  | 131 | 133.5 | 1.96 | 48 | 6.6 |  | 8.2 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 09:37
2024041590 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.316 |  |  |  | 129 | 132 | 1.96 | 42 | 25.6 |  | 27 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 11:30
2024041592 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.323 |  |  |  | 130 | 132 | 1.96 | 41 | 11.6 |  | 13.3 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 12:39
2024041591 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.316 |  |  |  | 131 | 133.7 | 1.96 | 42 | 9.8 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-16 12:40
2024041593 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.349 |  |  |  | 129 | 131.2 | 1.96 | 41 | 4.02 |  | 5.35 | Ii6 |  |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 12:43
2024041594 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.36; Rs1: 18.05 | 45 | 52.3 | 0.86 | [7 empty] | 8.25 |  | 9.65 | Ii6 |  |  | 31.801 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 12:44
2024041595 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 18.1 |  | 52 | 0.354 | [7 empty] | 9.75 |  | 11 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 12:45
2024041596 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.28; Rs1: 17.91 |  | 52 | 0.312 |  |  |  | 147 | 141.1 | 2.08 | 42 | 2.64 |  | 4.04 | Ii6 |  |  | 31.873 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 12:45
2024041597 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53.1 | 0.312 |  |  | 40.6 | 129 | 138.8 | 1.98 | 40.6 | 2.4 |  | 2.41 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-16 19:18
2024041598 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.8 | 0.311 |  |  | 40.1 | 127 | 130.1 | 1.98 | 40.1 | 4.36 |  | 9.5 | Ii6 |  |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 19:19
2024041599 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51.2 | 0.291 |  |  | 40.8 | 131 | 133.8 | 1.98 | 40.8 | 3.2 |  | 3.4 | Ii6 |  |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 19:20
2024041600 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51.4 | 0.289 |  |  | 40.5 | 130 | 132 | 1.98 | 40.5 | 2.48 |  | 3.58 | Ii6 |  |  |  | 31.75 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 19:21
2024041559 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.315 |  |  |  | 124 | 135.4 | 1.96 | 26 | 26.6 |  | 22 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-17 08:17
2024041601 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.34; Rs1: 18.16 | 44 | 50 | 0.309 | [7 empty] | 11.4 |  | 10.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 11:11
2024041602 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.23; Rs1: 18.26 | 44 | 52 | 0.338 | [7 empty] | 12 |  | 10.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-17 11:11
2024041603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.7; Rs1: 18.54 | 44 | 53 | 0.335 | [7 empty] | 14.2 |  | 12.1 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-17 11:12
2024041605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.3; Rs1: 18.38 | 44 | 51 | 0.327 | [7 empty] | 12 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 11:19
2024041606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.68; Rs1: 18.89 | 44 | 51 | 0.361 | [7 empty] | 15.9 |  | 13.8 | Ii6 |  |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-17 11:19
2024041607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.68; Rs1: 18.47 | 44 | 51 | 0.328 | [7 empty] | 13.6 |  | 12.7 | Ii6 |  |  | 31.755 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-17 11:20
2024041608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.335 |  |  |  | 130 | 132.5 | 1.96 | 45 | 8.5 |  | 9.2 | Ii6 |  |  | 31.729 | [24 empty] | 0.63 | 0.72 | 0.94 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-17 11:20
2024041563 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.339 |  |  |  | 111 | 125.1 | 1.96 | 20 | 16.3 |  | 15.8 | Ii6 |  |  | 31.751 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 16:09
2024041604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 25.84 | 25 | 51 | 0.331 |  |  | 24 | 129 | 131.5 | 1.96 | 24 | 16.9 |  | 17.9 | Ii6 |  |  | 31.752 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-22 13:37
2024041609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.38 |  |  | 30 | 122 | 126 | 1.96 | 30 | 2.2 |  | 2.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:28
2024041610 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 59 | 0.55 |  |  | 25 | 122 | 125 | 1.96 | 25 | 3.3 |  | 2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:36
2024041611 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.29 |  |  | 32 | 119 | 128.1 | 1.96 | 32.5 | 4.4 |  | 4.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:37
2024042117 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.57; Rs1: 22.84 |  | 51 | 0.297 |  |  | 24.3 | 165 | 212.2 | 1.96 | 24.6 | 4.04 | 9.09 | 7.18 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 161 | 2024-04-23 00:01
2024042118 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.4; Rs1: 22.52 | 25 | 51 | 0.28 |  |  |  | 168 | 216.5 | 1.96 | 26 | 39 | 31.6 | 27.6 | Ii6 |  |  | 33.316 | 32.532 | 31.751 | 30.967 | 30.185 | [20 empty] | 0.56 | 0.63 | 0.85 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 10:09
2024042132 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 19.02; Rs1: 24.73 | 42 | 51 | 0.25 |  |  | 39 | 181 | 219.2 | 1.96 | 39 | 26 | 21.8 | 18.3 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.525 | 31.742 | 30.96 | 30.176 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 13:02
2024042133 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.73; Rs1: 24.77 | 41.4 | 50 | 0.232 |  |  | 39.3 | 181 | 217.1 | 1.96 | 39.3 | 21 | 19.8 | 16.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.526 | 31.741 | 30.961 | 30.176 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-04-23 13:03
2024042134 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.93; Rs1: 24.92 | 42.6 | 50 | 0.24 |  |  | 42.1 | 181 | 220 | 1.96 | 42.1 | 8.5 | 11.6 | 12.9 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.528 | 31.743 | 30.962 | 30.179 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 13:05
2024042135 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.49; Rs1: 24.78 | 41.6 | 52 | 927 |  |  | 41.5 | 180 | 221.3 | 1.96 | 41.5 | 24.6 | 20 | 17.2 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.521 | 31.74 | 30.957 | 30.175 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 13:06
2024042144 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.4; Rs1: 24.74 | 40.7 | 51 | 0.23 |  |  | 40.6 | 179 | 218.3 | 1.96 | 40.6 | 30.6 | 29.8 | 24.4 | Ii6 | 40.8 |  | 33.307 | 32.528 | 31.744 | 30.96 | 30.178 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 16:15
2024042145 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.42; Rs1: 24.11 | 33 | 52 | 0.253 |  |  | 33 | 173 | 216.8 | 1.96 | 33 | 5.3 | 7.03 | 7.23 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:15
2024042149 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.2; Rs1: 24.05 | 32 | 50 | 0.263 |  |  | 32 | 175 | 217.8 | 1.96 | 32 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:19
2024042146 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.12; Rs1: 24.09 | 33 | 52 | 0.251 |  |  | 33 | 174 | 218 | 1.96 | 33 | 10 | 6.4 | 6.2 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.79 | 31.03 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-04-23 18:20
2024042147 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.39; Rs1: 24.09 | 32.4 | 50 | 0.261 |  |  | 32.4 | 174 | 216 | 1.96 | 32.4 | 5.1 | 7.5 | 9.07 | Ii6 |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.79 | 30.99 | 30.22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156.4 | 2024-04-23 18:21
2024042148 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.07; Rs1: 23.98 | 32 | 53 | 0.304 |  |  | 32 | 173 | 217.4 | 1.96 | 32 | 5.45 | 7.31 | 6.2 | Ii6 |  |  | 33.36 | 32.58 | 31.79 | 30.99 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:22
2024042244 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 56 | 0.315 |  |  | 29 | 136 | 193.5 | 1.96 | 29 | 32.2 | 12.7 | 23.6 | Ii0 | 30 |  | 33.301 | 32.524 | 31.751 | 30.976 | 30.199 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 13:47
2024042280 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 57 | 0.308 |  |  | 37 | 145 | 197.4 | 1.96 | 37 | 40 | 30 | 29.2 | Ii0 | 39 |  | 33.325 | 32.552 | 31.777 | 31.002 | 30.227 | [20 empty] | 0.54 | 0.62 | 0.84 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 159 | 2024-04-24 14:42
2024042281 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.358 |  |  | 37 | 146 | 189.8 | 1.96 | 37 |  |  |  | Ii0 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.75 | 30.979 | 30.204 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 157 | 2024-04-24 14:42
2024042274 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.89; Rs1: 12.47 | 23.8 | 58 | 0.38 |  |  | 30 | 130 | 188 | 1.96 | 29 | 93.2 | 63 | 54.7 | Ii0 | 36.1 |  | 33.315 | 32.54 | 31.78 | 30.985 | 30.22 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 15:00
2024042275 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.5; Rs1: 12.49 | 23.9 | 58 | 0.28 |  |  | 30 | 132 | 188 |  | 30 | 84.5 | 59 | 48.1 | Ii0 | 35.5 |  | 33.31 | 32.535 | 31.76 | 30.985 | 30.205 | [18 empty] | X |  | 0.61 | 0.71 | 0.83 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 161 | 2024-04-24 15:55
2024042276 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.62; Rs1: 12.5 | 23.7 | 57 | 0.36 |  |  | 30 | 129.8 | 193 |  | 30 | 93.7 | 57.9 | 49.6 | Ii0 | 35.7 |  | 33.31 | 32.54 | 31.765 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 159 | 2024-04-24 15:57
2024042277 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.66; Rs1: 12.51 | 24.3 | 56 | 0.28 |  |  | 30 | 130 | 194 |  | 30 | 57.3 | 73.8 | 62.4 | Ii0 | 36 |  | 33.31 | 32.54 | 31.765 | 30.99 | 30.21 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 158 | 2024-04-24 15:59
2024042279 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.51; Rs1: 12.53 | 24.3 | 57 | 0.3 |  |  | 30 | 130 | 192 |  | 30 | 60.1 | 53.7 | 37.5 | Ii0 | 34.2 |  | 33.315 | 32.535 | 31.76 | 30.98 | 30.215 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 161 | 2024-04-24 16:02
2024042278 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.51; Rs1: 12.44 | 23.6 | 57 | 0.31 |  |  | 30 | 130 | 195 | 1.96 | 30 | 48.3 | 59 | 32.3 | Ii0 | 35.6 |  | 33.29 | 32.515 | 31.735 | 30.965 | 30.135 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 16:03
2024042301 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  | 42 | 121 | 133.6 | 1.96 | 42 | 4 |  | 6 | Ii6 | 42 |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.32 |  |  | 42 | 134 | 138 | 1.96 | 42 | 7 |  | 8 | Ii6 | 42 |  | 31.78 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042303 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.32 |  |  | 42 | 135 | 136 | 1.96 | 42 | 6 |  | 7 | Ii6 | 42 |  | 31.79 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.9; Rs1: 17.84 | 42 | 53 | 0.32 |  |  | 42 | 127 | 137.2 | 1.96 | 42 | 4 |  | 5 | Ii6 | 42 |  | 31.72 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042305 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.02; Rs1: 19.53 | 43 | 53 | 0.34 |  |  | 42 | 127 | 132.3 | 1.96 | 42 | 2 |  | 4 | Ii6 | 42 |  | 31.76 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042409 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26801 | 23039 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.98; Rs1: 12.57 | 26 | 59.7 | 0.349 |  |  | 33.7 | 139.4 | 193.46 | 1.969 | 33.7 | 80.5 | 44 | 24 | Ii0 | 26.8 |  | 33.304 | 32.528 | 31.755 | 30.977 | 30.203 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 157 | 2024-04-25 19:53
2024042410 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26801 | 23039 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.71; Rs1: 12.55 | 26 | 58.5 | 0.332 |  |  | 33.6 | 138.1 | 190.65 | 1.969 | 33 | 73 | 45.6 | 45.4 | Ii0 | 26.5 |  | 33.254 | 32.478 | 31.701 | 30.928 | 30.155 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 158 | 2024-04-25 19:54
2024042370 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.329 |  |  | 38.8 | 122.2 | 127.18 | 1.969 | 38.8 | 9.85 |  | 11.48 | Ii6 | 41.3 |  | 31.748 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-26 00:49
2024042364 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.24; Rs1: 18.07 | 37.5 | 50 | 0.309 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 11.45 |  | 13.82 | Ii6 | 39.1 |  | 31.754 | [24 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.98 | HR | AL | AL | 238.6 | 2024-04-26 00:50
2024042365 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 17.86 | 39.2 | 50 | 0.326 |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 8.54 |  | 9.86 | Ii6 | 39.7 |  | 31.742 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237.8 | 2024-04-26 00:50
2024042366 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.17; Rs1: 18.63 | 40.7 | 50 | 0.302 |  |  | 39.6 |  |  |  |  | 12.54 |  | 13.94 | Ii6 | 41.6 |  | 31.789 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 242.4 | 2024-04-26 00:50
2024042367 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.18; Rs1: 18.15 | 39.7 | 50 | 0.322 |  |  | 41.2 |  |  |  |  | 8.54 |  | 10.58 | Ii6 | 41.2 |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239.2 | 2024-04-26 00:50
2024042368 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 17.94 | 41.3 | 50 | 0.331 |  |  | 39.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 13.52 | Ii6 | 39.7 |  | 31.726 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 00:50
2024042369 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.27; Rs1: 18.07 | 39.4 | 53 | 0.323 |  |  | 37.2 |  |  |  |  | 11.62 |  | 12.97 | Ii6 | 40.2 |  | 31.794 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-26 00:51
2024042371 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.314 |  |  | 37.9 | 125.9 | 134.47 | 1.969 | 37.9 | 10.98 |  | 12.54 | Ii6 | 41.1 |  | 31.798 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236.2 | 2024-04-26 00:51
2024042372 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.297 |  |  | 38.3 | 134.2 | 136.47 | 1.969 | 38.3 | 11.47 |  | 12.98 | Ii6 | 40.3 |  | 31.742 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238.6 | 2024-04-26 00:51
2024042373 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.287 |  |  | 38.3 | 141.8 | 138.05 | 1.969 | 38.3 | 9.54 |  | 11.47 | Ii6 | 40.9 |  | 31.765 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 241.8 | 2024-04-26 00:51
2024042374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 305 |  |  | 38.8 | 126.4 | 133.57 | 1.969 | 38.8 | 7.95 |  | 10.85 | Ii6 | 41.5 |  | 31.748 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240.4 | 2024-04-26 00:51
2024042375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.309 |  |  | 39.2 | 124.3 | 132.05 | 1.969 | 39.2 | 10.68 |  | 11.45 | Ii6 | 41.4 |  | 31.754 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238.4 | 2024-04-26 00:51
2024042376 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.3 |  |  | 43 | 133 | 135.3 | 1.96 | 43 | 10.8 |  | 10.1 | Ii6 | 43 |  | 31.729 | [24 empty] | 0.64 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:39
2024042377 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.313 |  |  | 43 | 130 | 135.9 | 1.96 | 43 | 10.2 |  | 9.75 | Ii6 | 43 |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:39
2024042378 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.334 |  |  | 43 | 130 | 133.1 | 1.96 | 43 | 9.8 |  | 8.8 | Ii6 | 43 |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:39
2024042379 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.32 |  |  | 43 | 136 | 137.3 | 1.96 | 43 | 9.85 |  | 8.65 | Ii6 | 43 |  | 31.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 241 | 2024-04-26 10:48
2024042380 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.327 |  |  | 43 | 130 | 135 | 1.96 | 43 | 10.5 |  | 9.85 | Ii6 | 43 |  | 31.747 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:48
2024042381 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.323 |  |  | 43 | 133 | 134.7 | 1.96 | 43 | 8.55 |  | 9.45 | Ii6 | 46.4 |  | 31.75 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:48
2024042382 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.63; Rs1: 18.51 | 43 | 51 | 0.305 |  |  | 43 |  |  |  |  | 6.95 |  | 8.1 | Ii6 | 46.7 |  | 31.752 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:49
2024042384 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.319 |  |  | 24 | 117 | 132 | 1.96 | 24 | 17.7 |  | 18.5 | Ii6 | 26 |  | 31.75 | [27 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-29 10:16
2024042383 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 | [13 empty] | Ii6 | [30 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-30 07:22
2024010636 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:21
2024010643 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:22
2024010595 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [30 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:23
2024050790 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.38 |  |  | 25.4 | 149 | 299 | 1.96 | 25 | 7.75 | 6.05 | 3.2 | Ii6 | 25.4 |  | 33.303 | 32.528 | 31.758 | 30.985 | 30.212 | [20 empty] | 0.57 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 06:29
2024050791 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.41 |  |  | 25 | 148 | 297 | 1.96 | 25 | 13.3 | 8.7 | 2.72 | Ii6 | 25 |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.981 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:18
2024050792 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.41 |  |  | 26 | 148 | 299.6 | 1.96 | 26 | 9.5 | 7.15 | 2.96 | Ii6 | 26 |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.981 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:18
2024050795 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.65; Rs1: 13.7 | 26 | 56 | 0.361 |  |  | 26 | 149 | 303 | 1.96 | 26 | 5.7 | 4.2 | 2.2 | Ii6 | 27 |  | 33.332 | 32.559 | 31.787 | 31.012 | 30.24 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:23
2024050796 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.35; Rs1: 13.55 | 26 | 58 | 0.425 |  |  | 26 | 148 | 299.2 | 1.96 | 26 | 14.2 | 5.3 | 2.8 | Ii6 | 27 |  | 33.334 | 32.56 | 31.785 | 31.012 | 30.24 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:25
2024050797 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.39; Rs1: 13.66 | 26 | 57 | 0.448 |  |  | 26 | 148 | 300 | 1.96 | 26 | 13 | 12.3 | 11.7 | Ii6 | 26.2 |  | 33.332 | 32.557 | 31.783 | 31.011 | 30.237 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:25
2024050798 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.59; Rs1: 13.65 | 26 | 59 | 0.419 |  |  | 26 | 148 | 293.8 | 1.96 | 26 | 9.9 | 5.8 | 3.6 | Ii6 | 27 |  | 33.33 | 32.558 | 31.784 | 31.009 | 30.238 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:26
2024050799 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.38; Rs1: 13.48 | 26 | 58 | 0.445 |  |  | 26 | 148 | 298.8 | 1.96 | 26 | 10.6 | 6.4 | 3.6 | Ii6 | 27 |  | 33.332 | 32.558 | 31.783 | 31.01 | 30.238 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:27
2024050793 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.358 |  |  | 26 | 148 | 300.6 | 1.96 | 26 | 7.9 | 5.5 | 2.7 | Ii6 | 27 |  | 33.303 | 32.528 | 31.757 | 30.983 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:42
2024050794 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.405 |  |  | 26 | 148 | 297.9 | 1.96 | 26 | 9.2 | 5.5 | 3.2 | Ii6 | 27 |  | 33.301 | 32.528 | 31.754 | 30.981 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-16 07:59
2024050800 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.344 |  |  | 26 | 149 | 294.7 | 1.96 | 26 | 6.39 | 5.77 | 3.29 | Ii6 | 26.3 |  | 33.298 | 32.526 | 31.753 | 30.981 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-16 10:12
2024050801 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.411 |  |  | 26.5 | 150 | 285.8 | 1.96 | 26.5 | 3.93 | 4.7 | 3.16 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.1 | [20 empty] | 0.55 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-17 22:38
2024050802 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.357 |  |  | 27.2 | 153 | 300.5 | 1.96 | 27.2 | 5.12 | 2 | 3.31 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-17 22:41
2024050803 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.348 |  |  | 27.9 | 154 | 301.1 | 1.96 | 27.9 | 5.96 | 4.76 | 2.52 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-05-17 22:42
2024050804 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.17; Rs1: 15.16 | 27 | 56 | 0.37 |  |  | 27 |  |  |  |  | 6.5 | 5.69 | 3.05 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-17 22:43
2024050805 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.49; Rs1: 14.98 | 27 | 56 | 0.377 |  |  | 27 |  |  |  |  | 3.14 | 2.84 | 3.28 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.4 | 2024-05-17 22:45
2024050807 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.57; Rs1: 15.02 | 27 | 55 | 0.326 |  |  | 27 |  |  |  |  | 3.4 | 5.2 | 2.4 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-17 23:14
2024050812 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.389 |  |  | 31.2 | 154 | 292.3 | 1.96 | 31.2 | 8.25 | 8.2 | 4.08 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.8 | 2024-05-18 01:13
2024050811 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.394 |  |  | 31 | 153 | 287.9 | 1.96 | 31 | 6.86 | 9.9 | 2.7 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.78 | 30.94 | 30.17 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.2 | 2024-05-18 01:13
2024050808 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.352 |  |  | 31.8 | 153 | 287.1 | 1.96 | 31.8 | 5.56 | 8.08 | 12.5 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.17 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:15
2024050809 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.418 |  |  | 32 | 155 | 292.3 | 1.96 | 32 | 4.73 | 5.69 | 4.7 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.16 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:18
2024050810 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.366 |  |  | 31 | 153 | 292.2 | 1.96 | 31 | 6.03 | 14.6 | 5.76 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.58 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-18 01:18
2024050813 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.428 |  |  | 31.8 | 152 | 295.8 | 1.96 | 31.8 | 10.1 | 11.9 | 3.73 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-18 01:23
2024050814 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.38; Rs1: 14.24 | 30.3 | 57 | 0.512 |  |  | 30.3 |  |  |  |  | 6.68 | 9.1 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.8 | 2024-05-18 01:24
2024050815 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 14.22 | 31.8 | 57 | 0.468 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 8.3 | 5.6 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.6 | 2024-05-18 01:33
2024050816 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.08; Rs1: 14.27 | 31 | 57 | 0.428 |  |  | 31 |  |  |  |  | 13.5 | 6.21 | 4.16 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:33
2024050818 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.54; Rs1: 14.11 | 31.2 | 57 | 0.443 |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 18.8 | 8.4 | 4.6 | Ii6 | 25 |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 02:19
2024050817 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.71; Rs1: 14.16 | 31.5 | 57 | 0.41 |  |  | 31.5 | [7 empty] | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.79 | 30.98 | 30.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-18 02:19
2024050806 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.401 |  |  | 26 | 148 | 285.3 | 1.96 | 26 | 9.6 | 7.2 | 5.2 | Ii6 | 28 |  | 33.295 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 14:04
2024050819 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.32; Rs1: 15.44 | 34 | 57 | 0.381 |  |  | 34 |  |  |  |  | 9.65 | 5.9 | 3.9 | Ii6 | 34 |  | 33.294 | 32.524 | 31.751 | 30.978 | 30.205 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:30
2024050820 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.33; Rs1: 15.15 | 34 | 58 | 0.405 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.3 | 6.6 | 4.5 | Ii6 | 32 |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.981 | 30.208 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:31
2024050821 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.61; Rs1: 15.39 | 34 | 55 | 0.354 |  |  | 34 |  |  |  |  | 9.5 | 5.7 | 2.9 | Ii6 | 33 |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.981 | 30.206 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:36
2024050822 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.87; Rs1: 15.44 | 34 | 54 | 0.342 |  |  | 34 |  |  |  |  | 5.7 | 5.4 | 3.6 | Ii6 | 31 |  | 33.3 | 32.526 | 31.755 | 30.982 | 30.208 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 179 | 2024-05-20 15:38
2024050823 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.296 |  |  | 32 | 154 | 290.5 | 1.96 | 32 | 9.4 | 5.5 | 4.1 | Ii6 | 31 |  | 33.299 | 32.527 | 31.758 | 30.987 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-20 15:42
2024050824 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.375 |  |  | 32 | 152 | 279 | 1.96 | 32 | 11.1 | 6.3 | 4.26 | Ii6 | 32 |  | 33.299 | 32.526 | 31.751 | 30.98 | 30.208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-20 16:10
2024050825 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.326 |  |  | 32 | 152 | 288.2 | 1.96 | 32 | 9.7 | 6.3 | 11.1 | Ii6 | 32 |  | 33.301 | 32.526 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-20 16:12
2024050826 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.313 |  |  | 32 | 153 | 279.3 | 1.96 | 32 | 8.1 | 5.3 | 3.2 | Ii6 | 33 |  | 33.299 | 32.526 | 31.751 | 30.982 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-20 16:15
2024050827 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.2 |  |  | 31.5 | 152 | 277.6 | 1.97 | 29.9 | 12.5 | 7.51 | 5.09 | Ii6 | 32.4 |  | 33.355 | 32.545 | 31.768 | 30.919 | 30.242 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-20 23:32
2024050828 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.362 |  |  | 31.4 | 157 | 294.4 | 1.97 | 29.6 | 12.3 | 8.21 | 4.28 | Ii6 | 33.3 |  | 33.345 | 32.566 | 31.798 | 30.947 | 30.278 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-20 23:34
2024050829 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.322 |  |  | 31.9 | 155 | 292.6 | 1.97 | 31.6 | 13.1 | 8.41 | 4.66 | Ii6 | 35.3 |  | 33.325 | 32.514 | 31.736 | 30.958 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-05-20 23:38
2024050830 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.01; Rs1: 14.14 | 31 | 56 | 0.43 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 10.1 | 7.35 | 3.88 | Ii6 | 34.3 |  | 33.345 | 32.578 | 31.785 | 30.989 | 30.225 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152.4 | 2024-05-20 23:43
2024050831 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.33; Rs1: 14.06 | 31 | 51 | 0.204 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 11.2 | 7.65 | 4.38 | Ii6 | 35.9 |  | 33.345 | 32.547 | 31.789 | 30.925 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-20 23:45
2024050832 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 23.56; Rs1: 14.15 | 31.7 | 53 | 0.34 |  |  | 31.1 |  |  |  |  | 12.2 | 9.05 | 3.74 | Ii6 | 34.3 |  | 33.346 | 32.579 | 31.768 | 30.915 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.8 | 2024-05-20 23:49
2024050833 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.83; Rs1: 16.18 | 36 | 52 | 0.285 |  |  | 37 |  |  |  |  | 14.7 | 13.5 | 12.6 | Ii6 | 37 |  | 33.301 | 32.529 | 31.755 | 30.982 | 30.209 | [18 empty] | X |  | 0.56 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 157 | 2024-05-21 11:36
2024050834 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.404 |  |  | 36 | 156 | 280.1 | 1.96 | 36 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | Ii6 | 39 |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.983 | 30.211 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-21 11:36
2024050835 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.405 |  |  | 32.6 | 161 | 301.8 | 1.97 | 32.6 | 6.5 | 7 | 2.8 | Ii6 | 34.3 |  | 33.309 | 32.535 | 31.763 | 30.989 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-22 01:29
2024050836 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 14.135 | 34 | 54 | 0.442 |  |  | 31.4 | 154 | 281.2 | 1.97 | 32.3 | 6 | 5.95 | 3.06 | Ii6 | 35.4 |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.985 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.6 | 2024-05-22 01:31
2024050837 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.76; Rs1: 14.192 | 34.4 | 56 | 0.383 |  |  | 33.2 |  |  |  |  | 8.9 | 7 | 3.32 | Ii6 | 36.6 |  | 33.308 | 32.533 | 31.76 | 30.988 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-05-22 01:33
2024050838 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.36 |  |  | 33.8 | 159 | 301.9 | 1.97 | 34.2 | 10.9 | 9.11 | 5.29 | Ii6 | 36.4 |  | 33.295 | 32.55 | 31.76 | 30.95 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-22 18:13
2024050839 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.13; Rs1: 14.22 | 36.6 | 55 | 0.352 |  |  | 34.6 | 157 | 301.9 | 1.97 | 33.4 | 10.44 | 8.46 | 2.99 | Ii6 | 36.5 |  | 33.298 | 32.55 | 31.755 | 30.94 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-22 18:43
2024050840 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.24 | 36.6 | 55 | 0.36 |  |  | 33.5 |  |  |  |  | 10.8 | 7.95 | 4.55 | Ii6 | 37.3 |  | 33.331 | 32.55 | 31.76 | 30.965 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-22 18:44
2024051698 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26758 | 23109 | 1-15-7620-240-PRM-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.134; Rs1: 23.36 | 28.5 | 52.5 | 0.291 |  |  | 27.8 | 165.6 | 210.12 | 1.969 | 27.8 | 28.7 |  | 33.3 | I6 | 28 |  | 33.333 | 32.549 | 31.763 | 30.984 | 30.201 | [16 empty] | X |  | X |  | 0.81 | 0.88 | 0.75 |  |  |  | 291 | 2024-05-22 19:54
2024051670 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26758 | 23109 | 1-15-7620-240-PRM-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.011; Rs1: 23.51 | 28.5 | 53.8 | 0.299 |  |  | 27.8 | 167.4 | 215.54 | 1.969 | 27.8 | 30.4 |  | 38.9 | I6 | 27.9 |  | 33.331 | 32.541 | 31.765 | 30.981 | 30.203 | [16 empty] | X |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 292 | 2024-05-22 19:57
2024051921 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25216 | 22251 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.68; Rs1: 22.99 | 27 | 53 | 0.271 |  |  | 27 | 167 | 213.1 | 1.96 | 27 | 14 | 6.8 | 6.5 | Ii6 | 27 |  | 33.33 | 32.546 | 31.766 | 30.98 | 30.198 | [20 empty] | 0.5 | 0.59 | 0.81 | HR | AL | AL | 140 | 2024-05-23 09:20
2024051922 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25216 | 22251 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.8; Rs1: 22.87 | 27 | 53 | 0.268 |  |  | 27 | 166 | 213.1 | 1.96 | 27 | 7.4 | 2.8 | 6.7 | Ii6 | 27 |  | 33.326 | 32.544 | 31.764 | 30.979 | 30.197 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 140 | 2024-05-23 09:20
2024050842 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.11; Rs1: 14.32 | 34 | 53 | 0.305 |  |  | 34 |  |  |  |  | 7 | 4.84 | 3.4 | Ii6 | 33.7 |  | 33.303 | 32.532 | 31.758 | 30.987 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-23 15:11
2024050841 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.08 | 34 | 55 | 0.336 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.6 | 5.75 | 3.84 | Ii6 | 34.4 |  | 33.307 | 32.536 | 31.76 | 30.988 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-05-23 15:13
2024050847 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.337 |  |  | 37 | 152 | 283.1 | 1.96 | 37 | 12.6 | 9.5 | 4.7 | Ii6 | 37 |  | 33.301 | 32.529 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-05-23 15:36
2024050843 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.301 |  |  | 34 | 143 | 267.9 | 1.96 | 34 | 9.85 | 5.45 | 3.38 | Ii6 | 34.1 |  | 33.307 | 32.535 | 31.76 | 30.988 | 30.216 | [18 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-23 15:42
2024050844 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.316 |  |  | 32 | 153 | 280.6 | 1.96 | 32 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | Ii6 | 33 |  | 33.304 | 32.526 | 31.757 | 30.983 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-23 16:16
2024050846 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.346 |  |  | 29.7 | 155 | 298.9 | 1.97 | 29.5 | 14.8 | 12.7 | 4.44 | Ii6 | 30.3 |  | 33.368 | 32.547 | 31.738 | 30.979 | 30.244 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.2 | 2024-05-24 01:27
2024050845 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.871; Rs1: 14.05 | 31.3 | 52 | 0.523 |  |  | 30.9 |  |  |  |  | 25.6 | 13.5 | 4.22 | Ii6 | 31 |  | 33.378 | 32.545 | 31.712 | 30.938 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-24 01:30
2024050858 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.93; Rs1: 14.48 | 37 | 53 | 0.336 |  |  | 37 |  |  |  |  | 11.5 | 7.9 | 7 | Ii6 | 36 |  | 33.33 | 32.559 | 31.785 | 31.011 | 30.238 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:50
2024050854 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.24; Rs1: 14.34 | 37 | 53 | 0.35 | [7 empty] | 12.2 | 9.2 | 6.3 | Ii6 | 37 |  | 33.308 | 32.535 | 31.763 | 30.988 | 30.216 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:52
2024050848 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.342 |  |  | 37 | 158 | 299.9 | 1.96 | 37 | 9.6 | 6.5 | 4.2 | Ii6 | 38 |  | 33.259 | 32.484 | 31.712 | 30.94 | 30.165 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:52
2024050855 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.64; Rs1: 14.58 | 37 | 55 | 0.37 | [7 empty] | 12.6 | 7.6 | 5.6 | Ii6 | 37 |  | 33.319 | 32.548 | 31.773 | 31.002 | 30.228 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 12:53
2024050849 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.325 |  |  | 37 | 153 | 300 | 1.96 | 37 | 9.9 | 6.5 | 6.6 | Ii6 | 38 |  | 33.298 | 32.524 | 31.753 | 30.979 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:54
2024050856 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.11; Rs1: 14.48 | 37 | 56 | 0.32 | [7 empty] | 12.9 | 8.5 | 6.4 | Ii6 | 37 |  | 33.316 | 32.544 | 31.768 | 30.996 | 30.222 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 12:55
2024050850 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.378 |  |  | 37 | 160 | 308.9 | 1.96 | 37 | 12.8 | 7.3 | 6.3 | Ii6 | 38 |  | 33.302 | 32.529 | 31.757 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:55
2024050857 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.29; Rs1: 14.47 | 37 | 54 | 0.393 |  |  | 37 | [7 empty] | Ii6 |  |  | 33.292 | 32.519 | 31.744 | 30.973 | 30.201 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:56
2024050851 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.415 |  |  | 37 | 156 | 295.8 | 1.96 | 37 | 12.5 | 7.8 | 5.6 | Ii6 | 38 |  | 33.3 | 32.529 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:56
2024050852 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.36 |  |  | 37 | 159 | 303.2 | 1.96 | 37 | 8.5 | 7.5 | 5.4 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.527 | 31.756 | 30.983 | 30.21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 13:04
2024050853 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.15; Rs1: 14.45 | 37 | 54 | 0.32 | [10 empty] | Ii6 |  |  | 33.318 | 32.547 | 31.773 | 31.002 | 30.227 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:14
2024050859 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.344 |  |  | 37 | 160 | 302.2 | 1.96 | 37 | 22 | 8.8 | 3.6 | Ii6 | 37 |  | 33.328 | 32.557 | 31.784 | 31.01 | 30.237 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 13:27
2024050860 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.406 |  |  | 37 | 154 | 288.2 | 1.96 | 37 | 10.5 | 8.5 | 7.2 | Ii6 | 37 |  | 33.324 | 32.553 | 31.779 | 31.007 | 30.234 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 13:33
2024050861 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.362 |  |  | 37 | 157 | 299.1 | 1.96 | 37 | 12.3 | 6.9 | 5.9 | Ii6 | 37 |  | 33.324 | 32.551 | 31.775 | 31.006 | 30.232 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 13:34
2024050862 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.427 |  |  | 37 | 155 | 286.9 | 1.96 | 37 | 13.4 | 12.9 | 12 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.531 | 31.756 | 30.985 | 30.209 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:35
2024050864 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.79; Rs1: 15.34 | 47 | 57 | 0.508 |  |  | 47 |  |  |  |  | 12.7 | 7.7 | 5.6 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.528 | 31.757 | 30.984 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:40
2024050863 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.92; Rs1: 15.27 | 47 | 55 | 0.421 |  |  | 47 |  |  |  |  | 10.5 | 7.2 | 5.8 | Ii6 | 37 |  | 33.306 | 32.532 | 31.759 | 30.988 | 30.214 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:40
2024050865 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.88; Rs1: 15.77 | 47 | 54 | 0.629 |  |  | 47 |  |  |  |  | 9.6 | 6.5 | 5.2 | Ii6 | 43 |  | 33.314 | 32.541 | 31.769 | 30.997 | 30.223 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:43
2024050866 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.77; Rs1: 15.99 | 46 | 51 | 0.313 |  |  | 47 |  |  |  |  | 7.5 | 5.6 | 3.9 | Ii6 | 43 |  | 33.329 | 32.557 | 31.784 | 31.011 | 30.239 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:43
2024050873 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.38; Rs1: 14.9 | 46 | 53.8 | 0.38 |  |  | 49 | 155 | 304 | 1.96 | 48 | 8.03 | 5.72 | 5.08 | Ii6 | 46 |  | 30.296 | 32.524 | 31.748 | 30.979 | 30.205 | [16 empty] | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:14
2024050872 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.7; Rs1: 14.71 | 42 | 56 | 0.44 |  |  | 48 | 156 | 303 | 1.96 | 48 | 8.72 | 7 | 5 | Ii6 | 42 |  | 33.298 | 32.524 | 31.747 | 30.973 | 30.208 | [16 empty] | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:17
2024050868 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20; Rs1: 14.61 | 48 | 54 | 0.37 |  |  | 48 | 156 | 290 | 1.96 | 48 | 10.23 | 8.07 | 5.27 | Ii6 | 48 |  | 33.319 | 32.545 | 31.772 | 30.999 | 30.227 | [16 empty] | X |  | X |  | 0.57 | 0.68 | 0.82 |  |  |  | 0 | 2024-05-24 14:19
2024050871 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.6; Rs1: 14.8 | 46 | 52 | 0.37 |  |  | 48 | 153 | 293 | 1.96 | 48 | 7.86 | 5.92 | 5.32 | Ii6 | 46 |  | 33.297 | 32.523 | 31.748 | 30.974 | 30.205 | [16 empty] | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:20
2024050867 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.7 | 47 | 55 | 0.47 |  |  | 47 | 155 | 289 | 1.96 | 47 | 11.96 | 9.07 | 5.9 | Ii6 | 47 |  | 33.32 | 32.544 | 31.773 | 30.999 | 30.223 | [16 empty] | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:27
2024050869 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.6 | 48 | 52 | 0.35 |  |  | 40 | 155 | 285 | 1.96 | 48 | 9.53 | 7.02 | 5.76 | Ii6 | 40 |  | 33.298 | 32.524 | 31.75 | 30.976 | 30.207 | [18 empty] | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:32
2024050870 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.9; Rs1: 14.6 | 48 | 53 | 0.41 |  |  | 49 | 155 | 299 | 1.96 | 48 | 11.15 | 6.78 | 5.37 | Ii6 | 49 |  | 33.297 | 32.523 | 31.747 | 30.975 | 30.205 | [16 empty] | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:52
2024050874 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.356 |  |  | 28.3 | 156 | 298.7 | 1.97 | 28.6 | 11.5 | 7.81 | 6.74 | Ii6 | 28.8 |  | 33.32 | 32.53 | 31.755 | 30.977 | 30.202 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-24 22:02
2024050875 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.433 |  |  | 29.2 | 151 | 297.5 | 1.97 | 29.2 | 13.5 | 8.5 | 5.6 | Ii6 | 29.3 |  | 33.33 | 32.525 | 31.765 | 30.965 | 30.203 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-24 22:05
2024050876 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.4 |  |  | 31.2 | 152 | 278.7 | 1.97 | 30.1 | 10.6 | 6.77 | 5 | Ii6 | 31.1 |  | 33.305 | 32.496 | 31.736 | 30.981 | 30.196 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:05
2024050877 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.435 |  |  | 31.5 | 156 | 302.3 | 1.97 | 30.4 | 12 | 7.75 | 6.08 | Ii6 | 31.9 |  | 33.32 | 32.545 | 31.775 | 30.998 | 30.217 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:06
2024050878 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.88; Rs1: 14.11 | 31.8 | 54 | 0.302 |  |  | 32.1 |  |  |  |  | 11 | 7.17 | 5.26 | Ii6 | 32.2 |  | 33.315 | 32.533 | 31.757 | 30.976 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:06
2024050879 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.27 | 32.6 | 54 | 0.315 |  |  | 33.2 |  |  |  |  | 11.6 | 7.53 | 5.11 | Ii6 | 33.7 |  | 33.152 | 32.38 | 31.606 | 30.832 | 30.059 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 22:07
2024050880 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.432 |  |  | 33.2 | 155 | 301.8 | 1.97 | 31.8 | 11.2 | 7.84 | 5.31 | Ii6 | 33.4 |  | 33.3 | 32.553 | 31.755 | 30.965 | 30.21 | [20 empty] | 0.6 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:09
2024050881 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.315 |  |  | 33.3 | 157 | 305.7 | 1.97 | 32.3 | 12.4 | 7.39 | 5.06 | Ii6 | 33.3 |  | 33.305 | 35.255 | 31.755 | 30.995 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 22:10
2024050882 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.64; Rs1: 14.15 | 32 | 53 | 0.312 |  |  | 33.1 |  |  |  |  | 11 | 6.84 | 5.42 | Ii6 | 32.3 |  | 33.331 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 22:11
2024050883 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.14; Rs1: 14.06 | 31.6 | 54 | 0.487 |  |  | 32.6 |  |  |  |  | 11.9 | 7.48 | 5.14 | Ii6 | 32.7 |  | 33.335 | 32.546 | 31.765 | 30.995 | 30.225 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156.4 | 2024-05-24 22:12
2024050884 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.25; Rs1: 13.95 | 31.7 | 53 | 0.3 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 11.2 | 8.59 | 4.98 | Ii6 | 32.1 |  | 33.333 | 32.526 | 31.747 | 30.992 | 30.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.2 | 2024-05-24 22:40
2024050885 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.4; Rs1: 14.12 | 31.4 | 53 | 0.326 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 10.9 | 7.34 | 5.69 | Ii6 | 32.1 |  | 33.275 | 32.505 | 31.71 | 30.927 | 30.167 | [20 empty] | 0.6 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 158.8 | 2024-05-24 22:42
2024050886 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.332 |  |  | 30 | 152 | 289.4 | 1.96 | 30 | 12.3 | 7.8 | 6.6 | Ii6 | 30 |  | 33.301 | 32.528 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [20 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 160 | 2024-05-28 15:03
2024050887 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.44 |  |  | 30 | 152 | 287.7 | 1.96 | 30 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | Ii6 | 30 |  | 33.304 | 32.529 | 31.757 | 30.987 | 30.212 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:05
2024050888 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.339 |  |  | 30 | 151 | 287.5 | 1.96 | 30 | 9 | 6 | 5.9 | Ii6 | 29 |  | 33.322 | 32.548 | 31.777 | 31.004 | 30.231 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-05-28 15:06
2024050889 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.307 |  |  | 30 | 150 | 293.2 | 1.96 | 30 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | Ii6 | 38 |  | 33.312 | 32.539 | 31.765 | 30.995 | 30.222 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-28 15:30
2024050890 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.354 |  |  | 30 | 151 | 299.1 | 1.96 | 30 | 7.85 | 8.2 | 7.5 | Ii6 | 30 |  | 33.303 | 32.529 | 31.757 | 30.983 | 30.213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:31
2024050891 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.3 |  |  | 30 | 149 | 285.9 | 1.96 | 30 | 12.3 | 6.9 | 5.9 | Ii6 | 30 |  | 33.323 | 32.55 | 31.775 | 31.005 | 30.23 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:31
2024050892 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.74; Rs1: 13.83 | 30 | 54 | 0.306 |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.5 | 7.8 | 6 | Ii6 | 30 |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.983 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:32
2024050893 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.47; Rs1: 13.56 | 30 | 55 | 0.41 |  |  | 30 |  |  |  |  | 11.5 | 7.7 | 5.6 | Ii6 | 30 |  | 33.31 | 32.535 | 31.764 | 30.991 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:32
2024050894 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.62; Rs1: 13.83 | 30 | 53 | 0.287 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10.5 | 6.8 | 5.7 | Ii6 | 30 |  | 33.303 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:32
2024050896 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.46; Rs1: 13.78 | 30 | 54 | 0.333 |  |  | 30 |  |  |  |  | 8.8 | 7.2 | 7.8 | Ii6 | 30 |  | 33.321 | 32.547 | 31.773 | 31.001 | 30.226 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:41
2024050895 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.35; Rs1: 13.68 | 30 | 55 | 0.377 |  |  | 30 |  |  |  |  | 12.6 | 7.4 | 6.1 | Ii6 | 30 |  | 33.297 | 32.526 | 31.752 | 30.981 | 30.206 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:41
2024050897 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.86; Rs1: 13.86 | 30 | 55 | 0.332 |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.6 | 12.9 | 5.9 | Ii6 | 30 |  | 33.348 | 32.577 | 31.803 | 31.03 | 30.256 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-28 15:42
2024050898 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.293 |  |  | 28.5 | 150 | 296.1 | 1.97 | 28 | 10.5 | 8.64 | 4.33 | Ii6 | 28.3 |  | 33.295 | 32.525 | 31.755 | 30.97 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 16:08
2024050899 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.36; Rs1: 13.72 | 28 | 53 | 0.354 |  |  | 28.3 | 150 | 297 | 1.97 | 28 | 11.2 | 6.99 | 4.81 | Ii6 | 28.5 |  | 33.315 | 32.545 | 31.775 | 30.995 | 30.215 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-05-28 16:08
2024050900 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.308 |  |  | 28.2 | 152 | 296.7 | 1.97 | 28.1 | 12.8 | 8.64 | 5.81 | Ii6 | 28.5 |  | 33.275 | 32.585 | 31.745 | 30.965 | 30.195 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 16:09
2024050901 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.45; Rs1: 13.72 | 27.7 | 55 | 0.36 |  |  | 28.4 |  |  |  |  | 9.78 | 8.34 | 4.79 | Ii6 | 28.7 |  | 33.295 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.207 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 16:09
2024050902 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.333 |  |  | 28.4 | 150 | 300.5 | 1.97 | 27.9 | 14.9 | 8.65 | 6.29 | Ii6 | 29.1 |  | 33.32 | 32.555 | 31.775 | 30.995 | 30.225 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 18:55
2024050903 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.96; Rs1: 13.79 | 27.8 | 54 | 0.323 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 9.31 | 8.12 | 4.66 | Ii6 | 28.9 |  | 33.298 | 32.545 | 31.75 | 30.975 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 18:55
2024050904 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.293 |  |  | 27.8 | 151 | 288.1 | 1.97 | 27.7 | 9.51 | 6.98 | 4.34 | Ii6 | 29 |  | 33.23 | 32.455 | 31.685 | 30.91 | 30.135 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 19:03
2024050905 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.53; Rs1: 13.58 | 28 | 55 | 0.36 |  |  | 28 |  |  |  |  | 14.7 | 9.64 | 7.63 | Ii6 | 29.2 |  | 33.295 | 32.577 | 31.75 | 30.945 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 19:04
2024050906 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.31 |  |  | 27.5 | 151 | 285.1 | 1.97 | 27.3 | 8.64 | 7.02 | 4.81 | Ii6 | 29 |  | 33.295 | 32.535 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:08
2024050907 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.64; Rs1: 13.79 | 27.7 | 55 | 0.335 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | 8.74 | 6.63 | 3.26 | Ii6 | 29 |  | 33.296 | 32.535 | 31.755 | 30.965 | 30.21 | [27 empty] | 2024-05-28 19:10
2024050908 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.317 |  |  | 28 | 151 | 289 | 1.97 | 27.8 | 7.28 | 5.65 | 4.74 | Ii6 | 29.1 |  | 33.305 | 32.575 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:12
2024050909 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.7 | 27.9 | 55 | 0.348 |  |  | 28 |  |  |  |  | 7.03 | 6.12 | 3.74 | Ii6 | 29.3 |  | 33.305 | 32.515 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:13
2024050910 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.41; Rs1: 13.67 |  | 54 | 0.31 |  |  | 27.9 | 151 | 281 | 1.97 | 27.8 | 10.5 | 7.75 | 5.94 | Ii6 | 29.4 |  | 33.298 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.206 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159.6 | 2024-05-28 19:15
2024050911 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.312 |  |  | 28 | 146 | 282.5 | 1.96 | 28 | 5.7 | 3.8 | 3.2 | Ii6 | 28 |  | 33.299 | 32.527 | 31.754 | 30.979 | 30.211 | [20 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-05-31 09:15
2024050912 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.06; Rs1: 13.56 | 27 | 54 | 0.298 |  |  | 27 |  |  |  |  | 8.2 | 6.4 | 3.5 | Ii6 | 27 |  | 33.195 | 32.422 | 31.648 | 30.876 | 30.103 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 151 | 2024-05-31 10:04
2024060210 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.4 |  |  | 26.8 | 190 | 191.6 | 1.97 | 26.6 | 31.2 | 30.9 | 20.5 | Ii6 | 27.1 |  | 33.324 | 32.554 | 31.759 | 30.961 | 30.128 | [20 empty] | 0.52 | 0.58 | 0.85 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 131 | 2024-06-05 03:18
2024060211 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 24.61; Rs1: 21.59 | 27.1 | 59 | 0.41 |  |  | 26.1 |  |  |  |  | 38.2 | 31.1 | 38.8 | Ii6 | 27.1 |  | 33.324 | 32.538 | 31.727 | 30.961 | 30.145 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 133 | 2024-06-05 03:20
2024060212 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.44 |  |  | 27.3 | 189 | 190.8 | 1.97 | 27.4 | 38.9 | 35.2 | 36.2 | Ii6 | 27.4 |  | 33.315 | 32.527 | 31.729 | 30.938 | 30.144 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 134 | 2024-06-05 03:29
2024060213 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 25; Rs1: 21.91 | 27.2 | 59 | 0.4 |  |  | 27.6 |  |  |  |  | 38.2 | 36.7 | 32.3 | Ii6 | 27.7 |  | 33.324 | 32.558 | 31.746 | 30.937 | 30.119 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 134.6 | 2024-06-05 03:31
2024060214 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 24.76; Rs1: 21.95 | 27.2 | 58 | 0.39 |  |  | 27.5 | 196 | 189.4 | 1.97 | 27.4 | 32.5 | 30.5 | 38.4 | Ii6 | 27.7 |  | 33.327 | 32.549 | 31.762 | 30.957 | 30.141 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 131.4 | 2024-06-05 03:36
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE