## Tabla de datos filtrada 5KVA
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES | [6 empty] | VOLTAJES Y CORRIENTES NOMINALES |  |  |  | RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS | [6 empty] | PERDIDAS EN EL HIERRO |  |  |  |  | PERDIDAS EN EL COBRE |  |  |  | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | [5 empty] | RELACION DE TRANSFORMACION | [21 empty] | Aplicada |  | Inducida |  | Protocolo |  | Placa |  | Dimensiones del tanque |  |  | Radiadores | Material del tanque | Color del tanque | [21 empty] | Tipo de tanque | Material de los devanados |  | Volumen de aceite (litros) | Peso total transf (kg) | Operario que realizó la prueba | Observaciones
No SERIE | KVA | FASES | AÑO DE FABR | Orden de producción | Referencia op1 | Referencia | V1(V) | V2(V) | I1(A) | I2(A) | Rp1(Ω) | Rp2(Ω) | Rp3(Ω) | Rs1(mΩ) | Rs2(mΩ) | Rs3(mΩ) | T prueba(⁰C) | Po (W) | Iu (A) | Iv(A) | Iw(A) | T prueba(⁰C) | Pc (w) | Vcc(V) | Icc(A) | T prueba(⁰C) | AT-BT (GΩ) | AT-T (GΩ) | BT-T (GΩ) | Grupo de Conexión | T prueba(⁰C) | Códifo TTR | Tap nominal | FASE U | [6 empty] | FASE V | [6 empty] | FASE W | [6 empty] | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | [25 empty] | Primario | Secundario
[34 empty] | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7
Serial | KVA | Fase | AñoFab | OP | ReferenciaOP1 | Referencia | VoltajePrimario | VoltajeSecundario | I1 | I2 | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Rs1 | Rs2 | Rs3 | TPruebaRS | Po | Iu | Iv | Iw | TPruebaVacio | Pc | Vcc | Icc | TPruebaCarga | P2_AT_BT | P2_AT_T | P2_BT_T | GrupoConexion | P2_AT_BT_TEMP | CodTTR | TapNominal | P1_TAP1_FASE1 | P1_TAP2_FASE1 | P1_TAP3_FASE1 | P1_TAP4_FASE1 | P1_TAP5_FASE1 | P1_TAP6_FASE1 | P1_TAP7_FASE1 | P1_TAP1_FASE2 | P1_TAP2_FASE2 | P1_TAP3_FASE2 | P1_TAP4_FASE2 | P1_TAP5_FASE2 | P1_TAP6_FASE2 | P1_TAP7_FASE2 | P1_TAP1_FASE3 | P1_TAP2_FASE3 | P1_TAP3_FASE3 | P1_TAP4_FASE3 | P1_TAP5_FASE3 | P1_TAP6_FASE3 | P1_TAP7_FASE3 | TensionAplicSI | TensionAplicNO | TensionInduSI | TensionInduNO | ProtocoloSI | ProtocoloNO | PlacaSI | PlacaNO | Frente | Profundidad | Altura | Radiadores | MaterialTanque | ColorTanque | MaterialDevanadoAlta | MaterialDevanadoBaja | VolAceite | Peso | Obs | FechaIngresoTrafo | FechaPrueba1 | FechaPrueba2 | FechaPrueba3 | FechaPrueba4 | FechaPrueba5 | FechaPrueba6 | FechaPrueba7 | FechaPrueba8 | UsuarioPrueba1 | UsuarioPrueba2 | UsuarioPrueba3 | UsuarioPrueba4 | UsuarioPrueba5 | UsuarioPrueba6 | UsuarioPrueba7
2023031814 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24384 | 21880 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2023-12-07 10:20
2023031815 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24384 | 21880 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2023-12-07 10:20
2023083093 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25054 | 22256 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-16 16:11
2023120141 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-22 13:25
2024010798 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.57 | 27.8 | 28 | 0.217 | [7 empty] | 17.2 | 9.28 | 8.76 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.751 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:41 | 2024-01-23 11:02 | 2024-01-23 10:42 |  |  | 2024-01-23 10:50 |  | 2024-01-23 11:05 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010799 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.09; Rs1: 74.51 | 27.9 | 26 | 0.177 | [7 empty] | 15.5 | 9.4 | 8.16 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.754 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:41 | 2024-01-23 11:01 | 2024-01-23 10:44 |  |  | 2024-01-23 10:51 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010804 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.66; Rs1: 72.38 | 37 | 27 | 0.178 | [7 empty] | 15.71 | 9.2 | 7.41 | Ii6 |  |  |  | 33.361 | 32.571 | 31.781 | 30.991 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:43 | 2024-01-23 11:22 | 2024-01-23 11:07 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  | 2024-01-23 11:18 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010805 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 65.41; Rs1: 73.34 | 37.5 | 27 | 0.224 | [7 empty] | 13.84 | 9.7 | 8.53 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.783 | 30.992 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 10:44 | 2024-01-23 11:20 | 2024-01-23 11:08 |  |  | 2024-01-23 10:44 |  | 2024-01-23 11:18 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010800 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.71; Rs1: 73.99 | 27.9 | 27 | 0.213 | [7 empty] | 14.58 | 8.08 | 8.65 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.759 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:44 | 2024-01-23 10:59 | 2024-01-23 10:45 |  |  | 2024-01-23 10:52 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010806 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.26; Rs1: 73.87 | 39.7 | 27 | 0.202 | [7 empty] | 13.59 | 8.9 | 7.51 | Ii6 |  |  |  | 33.323 | 32.535 | 31.746 | 30.957 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:45 | 2024-01-23 11:19 | 2024-01-23 11:09 |  |  | 2024-01-23 10:45 |  | 2024-01-23 11:20 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010801 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.4; Rs1: 73.84 | 27.7 | 27 | 0.23 | [7 empty] | 13.85 | 8.89 | 7.29 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 38.964 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 10:46 | 2024-01-23 10:58 | 2024-01-23 10:47 |  |  | 2024-01-23 10:53 |  | 2024-01-23 11:07 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010807 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.57; Rs1: 74.35 | 39.7 | 27 | 0.229 | [7 empty] | 15.56 | 9.62 | 6.61 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:46 | 2024-01-23 11:17 | 2024-01-23 11:10 |  |  | 2024-01-23 10:46 |  | 2024-01-23 11:19 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010808 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 65.64; Rs1: 73.41 | 30.2 | 26 | 0.324 | [7 empty] | 15.08 | 5.96 | 7.09 | Ii6 |  |  |  | 33.321 | 32.529 | 31.748 | 30.953 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:47 | 2024-01-23 11:16 | 2024-01-23 11:11 |  |  | 2024-01-23 10:47 |  | 2024-01-23 11:17 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010802 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.55; Rs1: 72.95 | 27.8 | 27 | 0.237 | [7 empty] | 14.4 | 8.79 | 7.78 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 10:47 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:48 |  |  | 2024-01-23 10:56 |  | 2024-01-23 11:08 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010809 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.14; Rs1: 72.92 | 28 | 24 | 0.295 | [7 empty] | 13.82 | 6.5 | 6.33 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:48 | 2024-01-23 11:14 | 2024-01-23 11:12 |  |  | 2024-01-23 10:48 |  | 2024-01-23 11:16 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010803 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.35; Rs1: 73.16 | 27.9 | 27 | 0.21 | [7 empty] | 15.4 | 9.21 | 8.75 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 10:48 | 2024-01-23 10:52 | 2024-01-23 10:50 |  |  | 2024-01-23 10:57 |  | 2024-01-23 11:08 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010810 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.316 |  |  |  | 146 | 232.7 | 965 | 28.2 | 11.66 | 6.47 | 7.99 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 11:46 |  |  | 2024-01-23 11:32 | 2024-01-23 11:38 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010818 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.231 |  |  |  | 63 | 226.4 | 0.65 | 28 | 14.33 | 6.93 | 7.92 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.75 | 30.961 | 38.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 12:40 | 2024-01-23 12:42 |  |  | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 12:49 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010811 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.225 |  |  |  | 64 | 232.9 | 0.65 | 28 | 8.89 | 7.53 | 7.18 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:25 | 2024-01-23 11:30 | 2024-01-23 11:45 |  |  | 2024-01-23 11:34 | 2024-01-23 11:40 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010812 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.411 |  |  |  | 65 | 231.1 | 0.65 | 28 | 8.64 | 6.3 | 8.2 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 11:32 | 2024-01-23 11:44 |  |  | 2024-01-23 11:35 | 2024-01-23 11:41 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010813 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.231 |  |  |  | 63 | 220.1 | 0.65 | 28 | 10.35 | 8.48 | 8.52 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 11:34 | 2024-01-23 11:40 |  |  | 2024-01-23 11:31 | 2024-01-23 11:42 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010817 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.239 |  |  |  | 64 | 226.6 | 0.65 | 28 | 7.5 | 7.45 | 5.83 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.555 | 31.767 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 11:55 | 2024-01-23 12:43 |  |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 12:48 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010814 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.386 | [10 empty] | Ii6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 11:44 |  |  |  | 2024-01-23 11:30 |  |  |  | Gustavo Mejia |  |  |  | Camilo Muñoz
2024010815 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.33 |  |  |  | 64 | 220.2 | 0.65 | 28 | 11.81 | 8.98 | 7.61 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.763 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:26 | 2024-01-23 11:37 | 2024-01-23 11:39 |  |  | 2024-01-23 11:29 | 2024-01-23 11:45 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010816 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.336 |  |  |  | 64 | 217 | 0.65 | 28 | 7.34 | 7.57 | 7.58 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 11:27 | 2024-01-23 11:53 | 2024-01-23 12:43 |  |  | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 11:50 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010819 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.207 |  |  |  | 65 | 216.6 | 0.65 | 28 | 9.03 | 6.25 | 6.06 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.751 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 12:46 | 2024-01-23 12:50 | 2024-01-23 13:04 |  |  | 2024-01-23 13:02 | 2024-01-23 13:12 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010820 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.228 |  |  |  | 63 | 221.3 | 0.65 | 28 | 8.37 | 6.93 | 6.92 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-01-23 12:46 | 2024-01-23 12:52 | 2024-01-23 13:05 |  |  | 2024-01-23 13:03 | 2024-01-23 13:14 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010821 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.347 |  |  |  | 64 | 228.3 | 0.65 | 28 | 9.25 | 6.17 | 6.26 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.547 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 12:47 | 2024-01-23 12:54 | 2024-01-23 13:06 |  |  | 2024-01-23 13:07 | 2024-01-23 13:14 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010822 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.255 |  |  |  | 65 | 237.4 | 0.65 | 28 | 9.78 | 6.4 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.549 | 31.759 | 30.968 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 12:47 | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 13:07 |  |  | 2024-01-23 13:08 | 2024-01-23 13:15 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010823 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.262 |  |  |  | 64 | 222.1 | 0.65 | 28 | 9.94 | 7.06 | 6.94 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.748 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-01-23 12:47 | 2024-01-23 13:01 | 2024-01-23 13:08 |  |  | 2024-01-23 13:09 | 2024-01-23 13:16 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010824 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.227 |  |  |  | 59 | 205.7 | 0.65 | 28 | 10.19 | 7.01 | 7.12 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 12:47 | 2024-01-23 13:03 | 2024-01-23 13:09 |  |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:17 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024010825 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.62; Rs1: 74.32 | 29 | 26 | 0.185 | [7 empty] | 10.21 | 7.3 | 6.98 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.762 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:13 | 2024-01-23 13:25 |  |  | 2024-01-23 13:31 |  | 2024-01-23 13:28 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010826 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.08; Rs1: 74.49 | 29 | 27 | 0.236 | [7 empty] | 11.65 | 7.42 | 7.28 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.551 | 31.769 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:16 | 2024-01-23 13:26 |  |  | 2024-01-23 13:32 |  | 2024-01-23 13:29 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010827 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.43 | 29 | 27 | 0.228 | [7 empty] | 11.47 | 8.12 | 7.81 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:17 | 2024-01-23 13:27 |  |  | 2024-01-23 13:32 |  | 2024-01-23 13:24 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010828 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.23; Rs1: 74.28 | 29 | 27 | 0.353 | [7 empty] | 11.58 | 6.65 | 8.01 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.763 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:20 | 2024-01-23 13:28 |  |  | 2024-01-23 13:33 |  | 2024-01-23 13:30 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010829 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.85; Rs1: 73.91 | 26 | 27 | 0.254 | [7 empty] | 9.35 | 7.75 | 6.94 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.751 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:11 | 2024-01-23 13:22 | 2024-01-23 13:29 |  |  | 2024-01-23 13:33 |  | 2024-01-23 13:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010830 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.83; Rs1: 74 | 29 | 26 | 0.322 | [7 empty] | 10.94 | 6.42 | 8.78 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:12 | 2024-01-23 13:23 | 2024-01-23 13:30 |  |  | 2024-01-23 13:34 |  | 2024-01-23 13:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010831 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.23; Rs1: 73.77 | 29 | 28 | 0.348 | [7 empty] | 11.06 | 8.11 | 6.03 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.758 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:31 | 2024-01-23 13:35 | 2024-01-23 13:48 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:46 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010834 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.3; Rs1: 74.6 | 29 | 28 | 0.26 | [7 empty] | 8.3 | 7.81 | 7.02 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.753 | 30.967 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:31 | 2024-01-23 13:40 | 2024-01-23 13:52 |  |  | 2024-01-23 13:48 |  | 2024-01-23 13:43 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010833 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.44; Rs1: 73.39 | 29 | 27 | 0.281 | [7 empty] | 7.86 | 6.44 | 5.62 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-01-23 13:31 | 2024-01-23 13:39 | 2024-01-23 13:51 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:44 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010832 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.82; Rs1: 74.63 | 29 | 26 | 0.172 | [7 empty] | 10.27 | 7.45 | 7.09 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-01-23 13:32 | 2024-01-23 13:37 | 2024-01-23 13:50 |  |  | 2024-01-23 13:47 |  | 2024-01-23 13:45 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024010797 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.251 |  |  | 32 | 64 | 225.8 | 0.65 |  | 8.68 | 9.92 | 9.87 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 35.546 | 31.756 | 30.968 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-01-24 14:10 | 2024-01-24 14:13 | 2024-01-24 14:39 |  |  | 2024-01-24 14:54 | 2024-01-24 15:04 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024010796 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26342 | 22842 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [6 empty] | 2024-01-26 11:27
2024012419 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.236 |  |  |  | 62 | 257.5 | 0.65 | 24 | 16.6 | 9.2 | 10.1 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:50 | 2024-01-30 07:56 | 2024-01-30 08:05 |  |  | 2024-01-30 09:29 | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012420 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.24 |  |  |  | 61 | 255.6 | 0.65 | 24 | 15.8 | 8.93 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.557 | 31.769 | 30.98 | 30.19 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:50 | 2024-01-30 07:54 | 2024-01-30 08:00 |  |  | 2024-01-30 09:32 | 2024-01-30 09:32 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012415 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.253 |  |  |  | 61 | 255.6 | 0.65 | 24 | 17.3 | 9.1 | 7.49 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.964 | 30.175 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:51 | 2024-01-30 08:06 | 2024-01-30 08:03 |  |  | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-30 09:31 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012418 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [6 empty] | 62 | 258.3 | 0.65 | 24 | 18.6 | 10.9 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.749 | 30.961 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:51 | 2024-01-30 07:59 | 2024-01-30 08:10 |  |  |  | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  |  | Gustavo Villa
2024012417 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.25 |  |  |  | 58 | 234.1 | 0.65 | 24 | 16.8 | 9.7 | 8.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:51 | 2024-01-30 08:02 | 2024-01-30 08:13 |  |  | 2024-01-30 09:30 | 2024-01-30 09:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012416 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [6 empty] | 58 | 234.1 | 0.65 | 24 | 19.7 | 11 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.754 | 30.967 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 07:52 | 2024-01-30 08:04 | 2024-01-30 08:15 |  |  |  | 2024-01-30 09:32 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  |  | Gustavo Villa
2024012423 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 21 | 0.237 |  |  | 23 | 62 | 258.7 | 0.65 | 24 | 6.6 | 8.2 | 11.4 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.767 | 30.978 | 30.191 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 08:11 | 2024-01-30 08:19 | 2024-01-30 08:34 |  |  | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 09:22 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa
2024012424 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.22 |  |  | 24 | 63 | 253.6 | 0.65 | 24 | 24.7 | 12.1 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.546 | 31.754 | 30.967 | 30.179 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 08:11 | 2024-01-30 08:20 | 2024-01-30 08:32 |  |  | 2024-01-30 09:20 | 2024-01-30 09:21 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012421 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.241 |  |  | 28 | 62 | 251.1 | 0.65 | 24 | 17.3 | 10.2 | 10.5 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 08:12 | 2024-01-30 08:32 | 2024-01-30 09:12 |  |  | 2024-01-30 09:17 | 2024-01-30 09:24 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012414 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.251 |  |  | 27.9 | 62 | 254.7 | 0.65 | 24 | 23.3 | 11.9 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.177 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 08:12 | 2024-01-30 08:34 | 2024-01-30 08:42 |  |  | 2024-01-30 09:23 | 2024-01-30 09:23 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012425 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 15 | 0.227 |  |  | 24 | 61 | 257.7 | 0.61 | 24 | 18.6 | 12.9 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.966 | 30.177 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 08:18 | 2024-01-30 08:23 | 2024-01-30 08:20 |  |  | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 09:20 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Villa
2024012422 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.247 |  |  | 22.9 | 61.7 | 257.05 | 0.65 |  | 14.75 | 10.71 | 6.67 | Ii6 |  |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.764 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 90 |  | 2024-01-30 08:24 | 2024-02-01 16:28 | 2024-02-01 16:38 |  |  | 2024-01-30 09:25 | 2024-02-01 16:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Camilo Muñoz
2023120161 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.52; Rs1: 75.87 | 26.5 | 27.1 | 0.19 |  |  | 26.5 | 67.9 | 299.95 | 0.65 | 26.5 | 15.62 | 11.96 | 13.56 | Ii6 | 26.5 |  |  | 33.365 | 32.575 | 31.785 | 30.994 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-01-30 10:22 | 2024-04-15 10:13 | 2024-04-17 11:19 |  |  | 2024-04-15 10:15 | 2024-04-15 10:15 | 2024-04-15 10:14 |  | Ale Rivera | Gustavo Villa |  |  | Ale Rivera | Ale Rivera | Ale Rivera
2024010356 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 512 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-01-30 10:37
2024012581 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.181 |  |  |  | 66 | 255.6 | 0.66 | 36 | 22.2 | 15.34 | 14.02 | Ii6 |  |  |  | 33.348 | 32.559 | 31.77 | 30.979 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-01-31 11:05 | 2024-01-31 11:07 | 2024-01-31 11:18 |  |  | 2024-01-31 11:21 | 2024-01-31 11:24 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012582 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 750 |  |  |  | 67 | 268 | 0.65 | 36 | 20 | 15.68 | 11.96 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.549 | 31.754 | 30.969 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:05 | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 11:18 |  |  | 2024-01-31 11:19 | 2024-01-31 11:28 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012586 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.41; Rs1: 76.31 | 36 | 25 | 0.139 | [7 empty] | 21.7 | 5.09 | 13.46 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.569 | 31.738 | 30.993 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:05 | 2024-01-31 11:16 | 2024-01-31 11:21 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:15 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012587 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.65; Rs1: 76.11 | 36 | 25 | 0.851 | [7 empty] | 19.82 | 13.82 | 12.29 | Ii6 |  |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.784 | 30.995 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 11:32 | 2024-01-31 11:22 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:15 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012583 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.13 |  |  |  | 68 | 265.7 | 0.65 | 36 | 21.07 | 16.56 | 13.08 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.556 | 31.768 | 30.979 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-01-31 11:10 | 2024-01-31 11:11 | 2024-01-31 11:19 |  |  | 2024-01-31 11:17 | 2024-01-31 11:29 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012588 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.4; Rs1: 76.39 | 36 | 24 | 0.303 | [7 empty] | 20.4 | 14.51 | 13.38 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.577 | 31.785 | 30.996 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:10 | 2024-01-31 11:30 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:35 |  | 2024-01-31 11:14 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012589 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.77; Rs1: 76.41 | 36 | 24 | 0.121 | [7 empty] | 21.5 | 14.47 | 12.62 | Ii6 |  |  |  | 33.371 | 32.581 | 31.792 | 31.002 | 30.211 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-01-31 11:11 | 2024-01-31 11:27 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:34 |  | 2024-01-31 11:14 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012584 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.135 |  |  |  | 66 | 251.3 | 0.65 | 36 | 24.09 | 16.11 | 14.72 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.754 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:11 | 2024-01-31 11:12 | 2024-01-31 11:20 |  |  | 2024-01-31 11:21 | 2024-01-31 11:30 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012590 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.52; Rs1: 76.72 | 36 | 26 | 0.26 | [7 empty] | 12.62 | 21.64 | 15.52 | Ii6 |  |  |  | 33.366 | 32.574 | 31.785 | 30.996 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 11:12 | 2024-01-31 11:25 | 2024-01-31 11:23 |  |  | 2024-01-31 11:33 |  | 2024-01-31 11:13 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024012585 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.241 |  |  |  | 66 | 258.4 | 0.65 | 36 | 23 | 13.41 | 12.38 | Ii6 |  |  |  | 33.302 | 32.545 | 31.755 | 30.961 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-01-31 11:13 | 2024-01-31 11:20 | 2024-01-31 11:20 |  |  | 2024-01-31 11:22 | 2024-01-31 11:31 |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012598 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.15 |  |  |  | 63 | 260.6 | 0.65 | 30 | 12.36 | 8.31 | 10.15 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-01-31 12:41 | 2024-01-31 13:05 | 2024-01-31 13:07 |  |  | 2024-01-31 14:25 | 2024-01-31 14:39 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012599 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.139 |  |  |  | 64 | 257.2 | 0.65 | 30 | 12.52 | 10.25 | 10.52 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.176 | 31.749 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-01-31 13:17 | 2024-01-31 13:34 | 2024-01-31 13:19 |  |  | 2024-01-31 14:25 | 2024-01-31 14:39 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012600 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.137 |  |  |  | 62 | 259.2 | 0.65 | 30 | 11.68 | 6.65 | 5.97 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.752 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 13:17 | 2024-01-31 13:36 | 2024-01-31 13:23 |  |  | 2024-01-31 14:26 | 2024-01-31 14:40 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012601 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.686 |  |  |  | 59 | 231.4 | 0.65 | 30 | 8.82 | 7.62 | 8.21 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.538 | 31.752 | 30.965 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-01-31 13:18 | 2024-01-31 13:37 | 2024-01-31 13:24 |  |  | 2024-01-31 14:26 | 2024-01-31 14:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012671 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.403 |  |  |  | 62 | 254.8 | 0.65 | 26 | 12.32 | 9.01 | 6.1 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.54 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:16 | 2024-02-01 07:19 | 2024-02-01 07:35 |  |  | 2024-02-01 07:38 | 2024-02-01 07:47 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012672 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.134 |  |  |  | 63 | 275.3 | 0.65 | 26 | 11.39 | 5.06 | 3.63 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.547 | 31.759 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-02-01 07:16 | 2024-02-01 07:21 | 2024-02-01 07:36 |  |  | 2024-02-01 07:39 | 2024-02-01 07:48 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012673 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.195 |  |  |  | 57 | 230.7 | 0.65 | 26 | 13.09 | 7.89 | 4.61 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.539 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:22 | 2024-02-01 07:24 | 2024-02-01 07:37 |  |  | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 07:49 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012674 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.171 |  |  |  | 62 | 252 | 0.65 | 26 | 10.3 | 8.52 | 7.26 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-01 07:24 | 2024-02-01 07:25 | 2024-02-01 07:38 |  |  | 2024-02-01 07:41 | 2024-02-01 07:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012675 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.374 |  |  |  | 62 | 257.5 | 0.65 | 26 | 14.15 | 8.88 | 7.18 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.763 | 30.971 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:26 | 2024-02-01 07:28 | 2024-02-01 07:39 |  |  | 2024-02-01 07:42 | 2024-02-01 07:51 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012676 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.213 |  |  |  | 63 | 257.5 | 0.65 | 26 | 13.02 | 8.79 | 6.89 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.759 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:30 | 2024-02-01 07:31 | 2024-02-01 07:40 |  |  | 2024-02-01 07:43 | 2024-02-01 07:52 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024012677 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.13; Rs1: 71.77 | 26 | 24 | 0.175 | [7 empty] | 17.48 | 10.94 | 11.54 | Ii6 |  |  |  | 33.358 | 32.57 | 31.781 | 30.992 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:32 | 2024-02-01 07:34 | 2024-02-01 07:45 |  |  | 2024-02-01 08:00 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020001 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.57; Rs1: 71.73 | 26 | 25 | 0.555 | [7 empty] | 19.54 | 9.72 | 8.73 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.763 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:32 | 2024-02-01 07:36 | 2024-02-01 07:47 |  |  | 2024-02-01 08:01 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020002 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.57; Rs1: 71.8 | 26 | 25 | 0.183 | [7 empty] | 12.03 | 11.32 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.752 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:33 | 2024-02-01 07:39 | 2024-02-01 07:49 |  |  | 2024-02-01 08:02 |  | 2024-02-01 08:14 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020003 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.5; Rs1: 71.87 | 26 | 24 | 0.153 | [7 empty] | 14.8 | 11.86 | 7.44 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.765 | 30.973 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.3 |  | 2024-02-01 07:33 | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 07:50 |  |  | 2024-02-01 08:02 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020004 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.45; Rs1: 71.87 | 26 | 25 | 0.322 | [7 empty] | 15.56 | 13.48 | 9.39 | Ii6 |  |  |  | 33.287 | 32.499 | 31.71 | 30.919 | 30.129 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:33 | 2024-02-01 07:42 | 2024-02-01 07:51 |  |  | 2024-02-01 08:03 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020005 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.47; Rs1: 72.1 | 26 | 25 | 0.541 | [7 empty] | 16.03 | 11.1 | 7.31 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.764 | 30.973 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:33 | 2024-02-01 07:44 | 2024-02-01 07:52 |  |  | 2024-02-01 08:03 |  | 2024-02-01 08:13 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020011 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.39; Rs1: 72.24 | 27 | 25.4 | 0.1608 |  |  | 27.9 |  |  |  |  | 12.41 | 9.64 | 9.97 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.539 | 31.753 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:56 | 2024-02-01 08:07 |  |  | 2024-02-01 08:14 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020010 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.1683 |  |  | 27.8 | 63.6 | 261.39 | 0.65 |  | 16.72 | 12.73 | 8.19 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.56 | 31.769 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:54 | 2024-02-01 08:06 |  |  | 2024-02-01 08:13 | 2024-02-01 08:23 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020009 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.2 | 0.1595 |  |  | 27.8 | 63.7 | 264.36 | 0.65 |  | 16.67 | 8.8 | 9.85 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.545 | 31.757 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:52 | 2024-02-01 08:05 |  |  | 2024-02-01 08:12 | 2024-02-01 08:22 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020008 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.1 | 0.1705 |  |  | 27.2 | 63.6 | 261.91 | 0.65 |  | 14.4 | 11.18 | 8.89 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.762 | 30.976 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:51 | 2024-02-01 08:04 |  |  | 2024-02-01 08:11 | 2024-02-01 08:21 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020007 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25.4 | 0.1567 |  |  | 27.5 | 63.1 | 252.51 | 0.65 |  | 14.31 | 9.95 | 9.59 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.75 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:49 | 2024-02-01 08:03 |  |  | 2024-02-01 08:10 | 2024-02-01 08:20 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020006 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.1622 |  |  | 27 | 62.4 | 252.3 | 0.65 |  | 17.33 | 11.44 | 11.03 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:46 | 2024-02-01 07:47 | 2024-02-01 08:02 |  |  | 2024-02-01 08:09 | 2024-02-01 08:20 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia
2024020012 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.94; Rs1: 72.23 |  | 24.8 | 0.1579 |  |  | 28 |  |  |  |  | 18.65 | 10.58 | 12.33 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.547 | 31.757 | 30.968 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-01 07:57 | 2024-02-01 07:59 | 2024-02-01 08:09 |  |  | 2024-02-01 08:15 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020013 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.48; Rs1: 72.75 |  | 25.4 | 0.1716 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 21.2 | 11.36 | 12.5 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.546 | 31.757 | 30.97 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-02-01 07:57 | 2024-02-01 08:01 | 2024-02-01 08:11 |  |  | 2024-02-01 08:16 |  | 2024-02-01 08:22 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024020014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.75; Rs1: 72.02 |  | 25.8 | 0.1818 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 14.78 | 12.68 | 14.67 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-01 07:57 | 2024-02-01 08:03 | 2024-02-01 08:12 |  |  | 2024-02-01 08:17 |  | 2024-02-01 08:21 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia |  | Camilo Muñoz
2024012438 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.194 |  |  |  | 61 | 251.7 | 0.65 | 29 | 21.8 | 9.33 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.749 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-02-01 11:24 | 2024-02-01 11:36 | 2024-02-01 11:27 |  |  | 2024-02-01 11:46 | 2024-02-01 11:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020765 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.128 |  |  |  | 65 | 255.9 | 0.65 | 31 | 12.94 | 10.86 | 12.02 | Ii6 |  |  |  | 33.351 | 32.558 | 31.775 | 30.982 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 13:10 | 2024-02-02 13:32 | 2024-02-02 14:07 |  |  | 2024-02-02 14:12 | 2024-02-02 14:16 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020766 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.142 |  |  |  | 64 | 255.9 | 0.65 | 31 | 15.68 | 15.24 | 11.64 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.76 | 30.968 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 13:33 | 2024-02-02 13:34 | 2024-02-02 14:08 |  |  | 2024-02-02 14:12 | 2024-02-02 14:17 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020767 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 29.1 | 15.49 | 15.49 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-02 13:35 | 2024-02-07 14:08 | 2024-02-07 14:43 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024020768 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.344 |  |  |  | 64 | 255.9 | 0.65 | 31 | 22.1 | 11.94 | 12.94 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.551 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-02 13:40 | 2024-02-02 13:41 | 2024-02-02 14:09 |  |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:18 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020769 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.252 |  |  |  | 65 | 257.4 | 0.65 | 31 | 16.4 | 12.3 | 11.69 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.762 | 30.973 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 13:41 | 2024-02-02 13:44 | 2024-02-02 14:10 |  |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:15 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020770 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.97; Rs1: 73.37 | 30 | 26 | 0.197 | [7 empty] | 14.19 | 9.81 | 10.17 | Ii6 |  |  |  | 33.351 | 32.559 | 31.771 | 30.984 | 30.196 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:05 | 2024-02-02 14:23 | 2024-02-02 14:12 |  |  | 2024-02-02 14:48 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020771 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.64; Rs1: 73.46 | 30 | 27 | 0.318 | [7 empty] | 13.45 | 9.58 | 9.66 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.759 | 30.971 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:26 | 2024-02-02 14:16 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020772 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.94; Rs1: 72.3 | 30 | 28 | 0.431 | [7 empty] | 13.14 | 9.73 | 9.17 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.765 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:27 | 2024-02-02 14:17 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:47 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020773 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.58; Rs1: 71.47 | 30 | 25 | 0.16 | [7 empty] | 16.06 | 10.33 | 9.24 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:13 | 2024-02-02 14:29 | 2024-02-02 14:18 |  |  | 2024-02-02 14:49 |  | 2024-02-02 14:46 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020774 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.01; Rs1: 72.14 | 30 | 25 | 0.129 | [7 empty] | 15.32 | 10.53 | 10.76 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 14:14 | 2024-02-02 14:36 | 2024-02-02 14:19 |  |  | 2024-02-02 14:50 |  | 2024-02-02 14:46 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020776 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.39; Rs1: 71.74 | 30 | 24 | 0.909 | [7 empty] | 13.61 | 11.03 | 13.54 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.562 | 31.774 | 30.983 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:14 | 2024-02-02 14:37 | 2024-02-02 14:20 |  |  | 2024-02-02 14:50 |  | 2024-02-02 14:44 |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024020777 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  |  | 63 | 254 | 0.65 | 27 | 15.48 | 11.56 | 10.09 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.554 | 31.767 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 14:14 | 2024-02-02 14:39 | 2024-02-02 14:21 |  |  | 2024-02-02 14:52 | 2024-02-02 14:54 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020778 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.517 |  |  |  | 62 | 254 | 0.65 | 27 | 13.05 | 9.16 | 8.19 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.767 | 30.979 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 14:22 | 2024-02-02 14:41 | 2024-02-02 14:26 |  |  | 2024-02-02 14:52 | 2024-02-02 14:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020779 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  |  | 64 | 258.6 | 0.65 | 27 | 14.53 | 10.88 | 9.14 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.547 | 31.762 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-02 14:22 | 2024-02-02 14:42 | 2024-02-02 14:27 |  |  | 2024-02-02 14:53 | 2024-02-02 14:56 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020780 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.159 |  |  |  | 65 | 249.8 | 0.65 | 27 | 12.97 | 11.63 | 10.86 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.754 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:23 | 2024-02-02 14:45 | 2024-02-02 14:28 |  |  | 2024-02-02 14:53 | 2024-02-02 14:56 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024020775 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.158 |  |  | 27 |  |  |  |  | 14.02 | 8.5 | 5.76 | Ii6 |  |  |  | 33.293 | 32.506 | 31.719 | 30.925 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-02 14:58 | 2024-02-02 15:00 | 2024-02-02 15:46 |  |  | 2024-02-02 16:21 |  |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Gustavo Mejia
2024021147 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 33 | 0.32 |  |  |  | 64 | 257.4 | 0.65 | 33 | 2 | 5 | 6 | II6 | 31 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-02-02 19:47 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:47 | 2024-04-17 19:58 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2022120986 | 5 | MONOFÁSICO | 2022 | 293 | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-06 07:19
2024012432 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.12 |  |  | 25.4 | 18 | 140.19 | 0.35 | 25.4 | 21.5 | 9.67 | 10.43 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-08 12:54 | 2024-02-08 12:55 | 2024-02-08 12:55 |  |  | 2024-02-08 12:57 | 2024-02-08 12:59 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024012429 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.126 |  |  |  | 61 | 257.9 | 0.65 | 24 | 23.5 | 14.05 | 12.38 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.756 | 30.964 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-08 14:29 | 2024-02-08 14:38 | 2024-02-08 14:48 |  |  | 2024-02-08 14:52 | 2024-02-08 14:55 |  |  | Gustavo Mejia | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024021194 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.02; Rs1: 71.01 |  | 255 | 0.18 | [7 empty] | 8.14 | 4.82 | 4.85 | Ii6 |  |  |  | 33.349 | 32.562 | 31.769 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80.2 |  | 2024-02-08 15:28 | 2024-02-08 15:29 | 2024-02-08 16:11 |  |  | 2024-02-08 16:31 |  | 2024-02-08 16:27 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Mejia
2024021339 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 73.71; Rs1: 74.87 |  | 25 | 0.172 |  |  |  | 66 | 289.8 | 0.65 | 31 | 24.2 | 21.7 | 18.16 | II6 |  |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.749 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79.6 |  | 2024-02-08 15:44 | 2024-02-08 15:45 | 2024-02-08 16:01 |  |  | 2024-02-08 16:53 | 2024-02-08 16:56 | 2024-02-08 16:35 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Gustavo Mejia
2024021338 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 72.98; Rs1: 74.93 |  | 25 | 0.206 |  |  |  | 66 | 261.8 | 0.65 | 32 | 27.5 | 17.03 | 24 | II6 |  |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.75 | 30.956 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80.6 |  | 2024-02-08 15:50 | 2024-02-08 15:51 | 2024-02-08 15:57 |  |  | 2024-02-08 16:55 | 2024-02-08 16:58 | 2024-02-08 16:48 |  | Gustavo Mejia | Gustavo Mejia |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Gustavo Mejia
2024021956 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25153 | 22239 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 71.51; Rs1: 71.74 |  | 26 | 0.165 |  |  |  | 62 | 217 | 0.65 | 29 |  |  |  | II6 |  |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.775 | 30.983 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-02-21 11:27 | 2024-02-21 11:43 |  |  |  | 2024-02-21 11:54 | 2024-02-21 12:49 | 2024-02-21 12:51 |  | José Aray |  |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024012426 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-22 16:07
2023041463 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 24445 | 21911 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [6 empty] | 2024-02-23 14:02
2024021191 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-26 11:04
2024022418 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  |  | 64 | 266.7 | 0.65 | 26 | 17 | 12.4 | 14.2 | Ii6 |  |  |  | 33.309 | 32.521 | 31.735 | 30.944 | 30.157 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 06:26 | 2024-02-27 10:06 | 2024-02-27 10:11 |  |  | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 10:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022419 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.243 |  |  |  | 65 | 271.4 | 0.65 | 26 | 19 | 10.1 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.752 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 09:54 | 2024-02-27 10:07 | 2024-02-27 10:05 |  |  | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 10:29 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022420 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.387 |  |  |  | 65 | 265.1 | 0.65 | 26 | 17.4 | 12.2 | 14 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.754 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 09:55 | 2024-02-27 10:09 | 2024-02-27 10:23 |  |  | 2024-02-27 10:37 | 2024-02-27 10:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022421 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.173 |  |  |  | 66 | 264.5 | 0.65 | 26 | 14.98 | 12.3 | 14.7 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.554 | 31.764 | 30.963 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 09:56 | 2024-02-27 10:10 | 2024-02-27 10:03 |  |  | 2024-02-27 10:37 | 2024-02-27 10:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022422 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.224 |  |  |  | 65 | 267.8 | 0.65 | 26 | 17.7 | 11.4 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 09:56 | 2024-02-27 10:12 | 2024-02-27 09:58 |  |  | 2024-02-27 10:35 | 2024-02-27 10:31 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022423 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.206 |  |  |  | 65 | 261.6 | 0.65 | 28 | 15.8 | 11.3 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.354 | 32.567 | 31.773 | 30.986 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 09:57 | 2024-02-27 10:13 | 2024-02-27 10:19 |  |  | 2024-02-27 10:34 | 2024-02-27 10:35 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022426 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.241 |  |  |  | 65 | 264.1 | 0.65 | 26 |  |  |  | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.553 | 31.765 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:03 | 2024-02-27 10:20 | 2024-02-27 10:23 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022440 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.83; Rs1: 72.85 | 26.5 | 25 | 0.1982 | [7 empty] | 13 | 11.9 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.572 | 31.779 | 30.99 | 30.198 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-27 10:07 | 2024-02-27 11:08 | 2024-02-27 11:00 |  |  | 2024-02-27 11:15 |  | 2024-02-27 10:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022439 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.02; Rs1: 73.09 | 26.4 | 25.8 | 0.2207 | [7 empty] | 15.1 | 11 | 9.89 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.573 | 31.781 | 30.991 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 10:12 | 2024-02-27 11:06 | 2024-02-27 10:59 |  |  | 2024-02-27 11:14 |  | 2024-02-27 10:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022428 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 66 | 273.2 | 0.65 | 26 | 17.4 | 10 | 13.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.756 | 30.975 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:13 | 2024-02-27 10:23 | 2024-02-27 10:14 |  |  | 2024-02-27 10:40 | 2024-02-27 10:43 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022438 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.35; Rs1: 73.25 | 26.5 | 30.8 | 0.311 | [7 empty] | 15.2 | 10.3 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.379 | 32.589 | 31.793 | 31.007 | 30.214 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  | 2024-02-27 10:13 | 2024-02-27 11:05 | 2024-02-27 10:58 |  |  | 2024-02-27 11:13 |  | 2024-02-27 10:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022424 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.191 |  |  |  | 64 | 275 | 0.65 | 26 | 16.1 | 10.7 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.347 | 32.555 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:14 | 2024-02-27 10:17 | 2024-02-27 10:20 |  |  | 2024-02-27 10:38 | 2024-02-27 10:41 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022427 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.234 |  |  |  | 66 | 284.1 | 0.65 | 26 | 15.6 | 10.4 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.555 | 31.767 | 30.98 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:14 | 2024-02-27 10:22 | 2024-02-27 10:15 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022425 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  |  | 66 | 267.2 | 0.65 | 26 | 16.4 | 11.1 | 13.2 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.766 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 10:14 | 2024-02-27 10:19 | 2024-02-27 10:17 |  |  | 2024-02-27 10:39 | 2024-02-27 10:41 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024022437 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.18; Rs1: 73.06 | 26.5 | 25.5 | 0.1843 | [7 empty] | 14.8 | 11.5 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.578 | 31.785 | 30.995 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:15 | 2024-02-27 11:04 | 2024-02-27 10:57 |  |  | 2024-02-27 11:12 |  | 2024-02-27 10:26 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022429 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.178 |  |  |  | 65 | 264.3 | 0.65 | 26 | 23.5 | 9.05 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.766 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:16 | 2024-02-27 10:25 | 2024-02-27 10:45 |  |  | 2024-02-27 10:40 | 2024-02-27 10:44 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024022436 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.92; Rs1: 72.76 | 26.3 | 25.6 | 0.1639 | [7 empty] | 14.5 | 10.2 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.364 | 32.571 | 31.784 | 30.993 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:16 | 2024-02-27 11:03 | 2024-02-27 10:56 |  |  | 2024-02-27 11:11 |  | 2024-02-27 10:25 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022435 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.66; Rs1: 73.05 | 26.3 | 29.9 | 0.235 | [7 empty] | 14.3 | 10.8 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.388 | 32.595 | 31.804 | 31.027 | 30.233 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:17 | 2024-02-27 10:59 | 2024-02-27 10:48 |  |  | 2024-02-27 11:04 |  | 2024-02-27 10:25 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022430 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.68; Rs1: 73.04 | 26.2 | 24.5 | 0.16 | [7 empty] | 11.9 | 9.59 | 10.3 | Ii6 |  |  |  | 33.372 | 32.578 | 31.788 | 30.997 | 30.21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:32 | 2024-02-27 10:51 | 2024-02-27 10:53 |  |  | 2024-02-27 10:57 |  | 2024-02-27 10:49 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022431 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.72; Rs1: 73 | 26.4 | 24.7 | 0.152 | [7 empty] | 14.3 | 11.7 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.761 | 30.973 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 10:35 | 2024-02-27 10:53 | 2024-02-27 10:54 |  |  | 2024-02-27 10:58 |  | 2024-02-27 10:47 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022432 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.65; Rs1: 73.2 | 26.2 | 24.7 | 0.138 | [7 empty] | 16.4 | 10.1 | 13.1 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.761 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 10:35 | 2024-02-27 10:54 | 2024-02-27 10:52 |  |  | 2024-02-27 10:59 |  | 2024-02-27 10:45 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022433 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.19; Rs1: 73.16 | 26.1 | 24.7 | 0.174 | [7 empty] | 13.4 | 9.74 | 10.9 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.76 | 30.973 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 10:36 | 2024-02-27 10:55 | 2024-02-27 10:51 |  |  | 2024-02-27 11:01 |  | 2024-02-27 10:43 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022434 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.83; Rs1: 72.9 | 26.3 | 25.4 | 0.178 | [7 empty] | 14.4 | 10.1 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.764 | 30.976 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 10:38 | 2024-02-27 10:56 | 2024-02-27 10:50 |  |  | 2024-02-27 11:02 |  | 2024-02-27 10:41 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Diego Cordoba
2024022441 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  |  | 70 | 279.1 |  | 33.5 | 10.9 | 8.7 | 9.41 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.549 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 15:46 | 2024-02-27 15:59 | 2024-02-27 15:52 |  |  | 2024-02-27 16:03 | 2024-02-27 16:15 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022442 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.14 |  |  |  | 69 | 276.3 |  | 33.4 | 11.6 | 9.21 | 9.31 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  | 2024-02-27 15:46 | 2024-02-27 15:58 | 2024-02-27 15:53 |  |  | 2024-02-27 16:06 | 2024-02-27 16:18 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022443 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.17 | [7 empty] | 11.5 | 9.1 | 9.52 | Ii6 |  |  |  | 33.339 | 32.548 | 31.761 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 15:47 | 2024-02-27 15:57 | 2024-02-27 15:54 |  |  | 2024-02-27 16:08 |  |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba
2024022444 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  |  | 66.6 | 279.96 | 0.65 | 29 | 16 | 18.9 | 11.6 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 15:47 | 2024-03-01 18:58 | 2024-03-01 19:23 | 2024-03-01 19:12 |  | 2024-03-01 19:13 | 2024-03-01 21:34 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alexander Alzate |  | Alexander Alzate | Alejandro Osorno
2024022447 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 68 | 271.85 |  | 32.8 | 9.64 | 9.58 | 9.4 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.761 | 30.967 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 15:47 | 2024-02-27 15:53 | 2024-02-27 15:57 |  |  | 2024-02-27 16:11 | 2024-02-27 16:27 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022449 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.23 |  |  |  | 68 | 271.7 |  | 33 | 11.4 | 9.12 | 9.48 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.553 | 31.764 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 15:50 | 2024-02-27 15:52 | 2024-02-27 15:59 |  |  | 2024-02-27 16:12 | 2024-02-27 16:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024022445 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.46; Rs1: 74.68 | 30 | 26 | 0.196 | [7 empty] | 17.3 | 12.35 | 12.14 | Ii6 |  |  |  | 33.25 | 32.465 | 31.68 | 30.885 | 30.1 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-27 15:56 | 2024-02-28 18:37 | 2024-02-28 18:23 |  |  | 2024-02-28 19:11 | 2024-02-28 19:11 | 2024-02-28 19:11 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022457 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.189 |  |  |  | 67 | 274.39 | 0.656 | 28.3 | 10.4 | 9.25 | 9.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 15:59 | 2024-03-04 11:29 | 2024-02-27 16:00 |  |  | 2024-03-04 11:34 | 2024-03-04 11:27 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022458 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.91; Rs1: 75.58 | 32 | 24 | 0.15 |  |  | 30 |  |  |  |  | 11.62 | 8.46 | 9.63 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:00 | 2024-02-27 16:12 | 2024-02-27 16:01 |  |  | 2024-02-27 19:46 |  | 2024-02-27 16:50 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022459 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.5; Rs1: 75.82 | 32 | 24 | 0.15 | [7 empty] | 10.1 | 8.72 | 8.4 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.755 | 30.98 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:00 | 2024-02-27 16:14 | 2024-02-27 16:03 |  |  | 2024-02-27 16:47 |  | 2024-02-27 16:49 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Diego Cordoba |  | Camilo Muñoz
2024022460 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 31 | 0.28 |  |  |  | 66 | 271.78 | 0.656 | 31 | 10.2 | 8.26 | 8.32 | Ii6 |  |  |  | 33.378 | 32.587 | 31.79 | 31.005 | 30.216 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:01 | 2024-03-04 11:30 | 2024-02-27 16:04 |  |  | 2024-03-04 11:35 | 2024-03-04 11:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022461 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.11; Rs1: 76.72 | 32 | 28 | 0.218 | [7 empty] | 10.3 | 7.93 | 7.91 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.551 | 31.761 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:01 | 2024-02-27 16:19 | 2024-02-27 16:06 |  |  | 2024-02-27 19:51 |  | 2024-02-27 16:46 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022448 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.62; Rs1: 76.61 | 32 | 27 | 0.244 | [7 empty] | 9.21 | 7.71 | 7.55 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.556 | 31.766 | 30.989 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-27 16:01 | 2024-02-27 16:26 | 2024-02-27 16:07 |  |  | 2024-02-27 19:52 |  | 2024-02-27 16:45 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022462 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.26; Rs1: 76.56 | 32 | [5 empty] | 26 |  | 0.251 |  | 9.62 | 8.11 | 8.14 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.547 | 31.758 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 16:07 | 2024-02-27 16:37 | 2024-02-27 16:08 |  |  |  | 2024-02-27 19:53 | 2024-02-27 16:44 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  |  | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz
2024022463 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.2; Rs1: 76.46 | 32 | 26 | 0.249 | [7 empty] | 9.49 | 7.85 | 8.44 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.554 | 31.765 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:08 | 2024-02-27 16:39 | 2024-02-27 16:09 |  |  | 2024-02-27 19:54 |  | 2024-02-27 16:42 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Camilo Muñoz
2024022464 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.49; Rs1: 75.39 |  | 24 | 0.187 | [7 empty] | 10 | 7.53 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.755 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:10 | 2024-02-27 16:40 | 2024-02-27 16:11 |  |  | 2024-02-27 20:51 |  | 2024-02-27 20:51 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022465 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.3; Rs1: 74.94 |  | 26 | 0.178 | [7 empty] | 9.99 | 7.98 | 9.95 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.764 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:11 | 2024-02-27 16:42 | 2024-02-27 16:12 |  |  | 2024-02-27 20:50 |  | 2024-02-27 20:50 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022466 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.35; Rs1: 75.95 |  | 24 | 0.188 | [7 empty] | 7.55 | 6.33 | 6.41 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.754 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 16:12 | 2024-02-27 16:43 | 2024-02-27 16:13 |  |  | 2024-02-27 20:12 |  | 2024-02-27 20:12 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022467 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 79.84; Rs1: 78 | 32 | 24 | 0.191 | [7 empty] | 8.09 | 5.96 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.553 | 31.767 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 16:13 | 2024-02-27 16:44 | 2024-02-27 16:14 |  |  | 2024-02-27 20:11 |  | 2024-02-27 20:11 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022468 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.57; Rs1: 78.04 | 32 | 25 | 0.162 | [7 empty] | 8.05 | 6.48 | 6.57 | Ii6 |  |  |  | 33.345 | 32.569 | 31.779 | 30.991 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:15 | 2024-02-27 16:47 | 2024-02-27 16:17 |  |  | 2024-02-27 20:11 |  | 2024-02-27 20:11 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022469 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.1; Rs1: 77.77 | 32 | 25 | 0.169 | [7 empty] | 7.27 | 5.84 | 6.46 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-27 16:17 | 2024-02-27 16:48 | 2024-02-27 16:18 |  |  | 2024-02-27 20:08 |  | 2024-02-27 20:08 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022470 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.98; Rs1: 77.85 | 32 | 25 | 0.24 | [7 empty] | 7.58 | 6.16 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.335 | 32.542 | 31.755 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 16:19 | 2024-02-27 16:49 | 2024-02-27 16:19 |  |  | 2024-02-27 20:08 |  | 2024-02-27 20:08 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022471 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.03; Rs1: 78.96 |  | 25 | 0.186 | [7 empty] | 7.71 | 8.09 | 6.78 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.559 | 31.767 | 30.945 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-27 16:20 | 2024-02-27 16:50 | 2024-02-27 16:21 |  |  | 2024-02-27 20:07 |  | 2024-02-27 20:06 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022472 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.77; Rs1: 76.11 | 32 | 25 | 0.225 | [7 empty] | 6.97 | 5.24 | 5.72 | Ii6 |  |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.757 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-27 16:21 | 2024-02-27 16:51 | 2024-02-27 16:22 |  |  | 2024-02-27 20:05 |  | 2024-02-27 20:05 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022473 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.78; Rs1: 76.56 |  | 25 | 0.206 | [7 empty] | 5.5 | 3.57 | 4.01 | Ii6 |  |  |  | 33.338 | 32.546 | 31.757 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-27 16:22 | 2024-02-27 16:52 | 2024-02-27 16:23 |  |  | 2024-02-27 20:04 |  | 2024-02-27 20:05 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022474 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.55; Rs1: 78.44 |  | 25 | 0.238 | [7 empty] | 5.47 | 3.6 | 3.84 | Ii6 |  |  |  | 33.311 | 32.523 | 31.731 | 30.946 | 30.154 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-27 16:23 | 2024-02-27 16:53 | 2024-02-27 16:24 |  |  | 2024-02-27 20:04 |  | 2024-02-27 20:09 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024022446 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  |  | 65 | 267.6 | 0.65 | 25 | 13 | 10.7 | 11.6 | Ii6 |  |  |  | 33.277 | 32.486 | 31.698 | 30.911 | 30.12 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-02-28 09:59 | 2024-02-28 10:11 | 2024-02-28 10:08 |  |  | 2024-02-28 10:29 | 2024-02-28 10:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2023120096 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 10:30
2024021312 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25146 | 22238 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 | [13 empty] | II6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 11:31
2024022508 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.191 |  |  |  | 67 | 237.78 | 0.656 | 34 | 8.87 | 4.34 | 4.9 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.537 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-02-28 16:16 | 2024-02-28 16:25 | 2024-02-28 16:34 |  |  | 2024-02-28 16:19 | 2024-02-28 16:38 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022509 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 8.07 | 5.87 | 5.04 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.751 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-28 16:16 | 2024-02-28 16:28 | 2024-02-28 16:35 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024022510 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.305 |  |  |  | 68 | 237.8 | 0.656 | 33 | 9.55 | 7.9 | 10.44 | Ii6 |  |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.747 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-28 16:16 | 2024-02-28 16:29 | 2024-02-28 16:36 |  |  | 2024-02-28 16:20 | 2024-02-28 16:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022511 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.225 |  |  |  | 67 | 232.19 | 0.656 | 33 | 11.2 | 11.79 | 8.27 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-28 16:17 | 2024-02-28 16:31 | 2024-02-28 16:38 |  |  | 2024-02-28 16:21 | 2024-02-28 16:43 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022512 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.225 |  |  |  | 67 | 233.84 | 0.656 | 34 | 7.2 | 8.87 | 7.49 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.75 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-28 16:17 | 2024-02-28 16:33 | 2024-02-28 16:38 |  |  | 2024-02-28 16:22 | 2024-02-28 16:49 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024022513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.47; Rs1: 74.4 | 30 | 26 | 0.19 | [7 empty] | 24.7 | 15.4 | 16.05 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.955 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 18:13 | 2024-02-28 18:47 | 2024-02-28 18:19 |  |  | 2024-02-28 19:08 |  | 2024-02-28 19:08 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.81; Rs1: 74.42 | 30 | 26 | 0.207 | [7 empty] | 22.5 | 15.8 | 14.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.65 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 18:19 | 2024-02-28 18:34 | 2024-02-28 18:21 |  |  | 2024-02-28 19:09 |  | 2024-02-28 19:09 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022515 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.56; Rs1: 74.68 | 30 | 25 | 0.191 | [7 empty] | 18.9 | 13.42 | 11.83 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.955 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 18:23 | 2024-02-28 18:40 | 2024-02-28 18:24 |  |  | 2024-02-28 19:12 |  | 2024-02-28 19:12 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022516 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.18; Rs1: 74.4 | 30 | 26 | 0.441 | [7 empty] | 15.24 | 12.87 | 12.55 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.955 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 18:25 | 2024-02-28 18:42 | 2024-02-28 18:26 |  |  | 2024-02-28 19:13 |  | 2024-02-28 19:12 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022517 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.47; Rs1: 74.44 | 30 | 26 | 0.441 | [7 empty] | 13.27 | 10.44 | 12.06 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.165 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 18:27 | 2024-02-28 18:45 | 2024-02-28 18:28 |  |  | 2024-02-28 19:14 |  | 2024-02-28 19:13 |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024022524 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2079 |  |  | 27.7 | 65 | 273.9 | 0.65 | 27.7 | 6.4 | 5.7 | 7.8 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-28 23:58 | 2024-02-29 00:05 | 2024-02-29 00:20 |  |  | 2024-02-29 01:10 | 2024-02-29 01:06 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022547 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.173 |  |  |  | 0.64 | 273 | 0.65 | 29 | 15 | 13 | 15.6 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-29 16:09 | 2024-02-29 16:22 | 2024-02-29 16:10 |  |  | 2024-03-04 15:02 | 2024-03-04 15:04 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022548 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.144 |  |  |  | 66 | 271 | 0.65 | 32 | 15.4 | 12 | 12.8 | Ii6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-29 16:11 | 2024-02-29 16:29 | 2024-02-29 16:12 |  |  | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 16:35 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022549 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.204 |  |  |  | 68 | 268.8 | 0.65 | 32 | 15.8 | 14.1 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.547 | 31.758 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-29 16:13 | 2024-02-29 16:29 | 2024-02-29 16:14 |  |  | 2024-02-29 16:28 | 2024-02-29 16:33 |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022550 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.196 |  |  |  | 67 | 269 | 0.65 | 32 | 17.2 | 11.6 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.575 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-02-29 16:15 | 2024-02-29 16:26 | 2024-02-29 16:15 |  |  | 2024-02-29 16:20 | 2024-02-29 16:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022551 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  |  | 270.8 | 69 | 0.65 | 32 | 17 | 9.87 | 17.5 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.756 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-02-29 16:16 | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 16:17 |  |  | 2024-02-29 16:19 | 2024-02-29 16:37 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024022552 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.14 |  |  |  | 68 | 269.6 | 0.65 | 31.1 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.16 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:12 | 2024-02-29 18:14 | 2024-02-29 18:32 |  |  | 2024-02-29 18:38 | 2024-02-29 18:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022553 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.145 |  |  |  | 66 | 267.91 | 0.65 | 31.1 | 21 | 7.4 | 10 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:14 | 2024-02-29 18:15 | 2024-02-29 18:29 |  |  | 2024-02-29 18:38 | 2024-02-29 18:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022554 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.17 |  |  |  | 67 | 271.49 | 0.65 | 31.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.53 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:15 | 2024-02-29 18:17 | 2024-02-29 18:30 |  |  | 2024-02-29 18:39 | 2024-02-29 18:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022555 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.182 |  |  |  | 67 | 271.72 | 0.65 | 31.1 | 7.4 | 6.3 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:17 | 2024-02-29 18:18 | 2024-02-29 18:30 |  |  | 2024-02-29 18:40 | 2024-02-29 18:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022556 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 164 |  |  |  | 66 | 269.32 | 0.65 | 31.1 | 16 | 6.1 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:20 | 2024-02-29 18:21 | 2024-02-29 18:31 |  |  | 2024-02-29 18:40 | 2024-02-29 18:49 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022557 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.201 |  |  |  | 66 | 271 | 0.65 | 31.1 | 5.8 | 5.4 | 8.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:21 | 2024-02-29 18:22 | 2024-02-29 18:28 |  |  | 2024-02-29 18:41 | 2024-02-29 18:56 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022558 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  |  | 66 | 269.58 | 0.65 | 31 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:22 | 2024-02-29 18:24 | 2024-02-29 18:33 |  |  | 2024-02-29 18:42 | 2024-02-29 18:56 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022559 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.178 |  |  |  | 66 | 271.61 | 0.65 | 30.6 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:24 | 2024-02-29 18:25 | 2024-02-29 18:34 |  |  | 2024-02-29 18:42 | 2024-02-29 18:58 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024022560 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.145 |  |  |  | 65 | 264.24 | 0.65 | 31 | 9.1 | 6.2 | 6.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-02-29 18:25 | 2024-02-29 18:26 | 2024-02-29 18:34 |  |  | 2024-02-29 18:43 | 2024-02-29 18:59 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024021188 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 08:25
2023092200 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25486 | 22395 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 13:08
2023092100 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25486 | 22395 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 13:08
2024030680 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.27; Rs1: 77.87 | 37 | 24 | 0.21 | [7 empty] | 24.3 | 16.81 | 16.79 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.274 | 32.484 | 31.696 | 30.909 | 30.119 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:48 | 2024-03-01 15:55 | 2024-03-01 15:35 |  |  | 2024-03-01 15:49 |  | 2024-03-01 15:05 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030679 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.11; Rs1: 77.6 | 37.6 | 25 | 0.163 | [7 empty] | 22.3 | 15.51 | 15.47 | Ii6 | 37 |  |  | 33.337 | 32.551 | 31.758 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:48 | 2024-03-01 15:54 | 2024-03-01 15:34 |  |  | 2024-03-01 15:45 |  | 2024-03-01 15:06 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030681 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.3; Rs1: 78.19 | 36.6 | 25 | 0.21 | [7 empty] | 23 | 16.77 | 15.16 | Ii6 | 36 |  |  | 33.279 | 32.491 | 31.7 | 30.913 | 30.124 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:53 | 2024-03-01 15:56 | 2024-03-01 15:37 |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:05 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030682 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.78; Rs1: 77.52 | 36.4 | 26 | 0.215 | [7 empty] | 23.7 | 16.43 | 15.59 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.752 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:54 | 2024-03-01 15:57 | 2024-03-01 15:39 |  |  | 2024-03-01 15:51 |  | 2024-03-01 15:03 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030683 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.16; Rs1: 77.08 | 37 | 26 | 0.206 | [7 empty] | 24.3 | 17.48 | 15.66 | Ii6 | 36 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.753 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:55 | 2024-03-01 15:58 | 2024-03-01 15:41 |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:01 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030684 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.12; Rs1: 76.55 | 37 | 24 | 0.181 | [10 empty] | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.751 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 14:56 | 2024-03-01 16:00 |  |  |  | 2024-03-01 15:50 |  | 2024-03-01 15:00 |  | José Aray |  |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030687 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.5; Rs1: 76.05 | 34.6 | 25 | 0.215 | [7 empty] | 26.4 | 18.1 | 16.53 | Ii6 | 35.1 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 15:08 | 2024-03-01 16:05 | 2024-03-01 15:44 |  |  | 2024-03-01 15:56 |  | 2024-03-01 15:16 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030685 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.23; Rs1: 77.82 | 36.3 | 25 | 0.216 | [7 empty] | 23.1 | 16.24 | 16.32 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.33 | 32.556 | 31.767 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 15:08 | 2024-03-01 16:04 | 2024-03-01 15:43 |  |  | 2024-03-01 15:52 |  | 2024-03-01 15:18 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Diego Cordoba
2024030686 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rs1: 77.26 |  | 26 | 0.212 |  |  |  | 64 | 264.75 | 0.656 | 29 | 21.2 | 12.8 | 16.1 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-01 15:09 | 2024-03-04 12:58 | 2024-03-04 12:50 |  |  | 2024-03-04 13:20 | 2024-03-04 13:22 | 2024-03-01 15:22 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa | Diego Cordoba
2024030688 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.129 |  |  | 31.6 | 69 | 268.53 | 0.656 | 31.6 | 8.11 | 6.69 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.25 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:09 | 2024-03-01 18:10 | 2024-03-01 18:24 |  |  | 2024-03-01 18:44 | 2024-03-01 18:44 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030689 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.243 |  |  | 31.5 | 69 | 257.02 | 0.656 | 31.5 | 8.01 | 7.08 | 7.56 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:11 | 2024-03-01 18:12 | 2024-03-01 18:25 |  |  | 2024-03-01 18:48 | 2024-03-01 18:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030690 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.198 |  |  | 31.2 | 68 | 261.31 | 0.656 | 31.2 | 7.92 | 6.72 | 7.23 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:12 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-01 18:26 |  |  | 2024-03-01 18:50 | 2024-03-01 18:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030691 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 31.1 | 67 | 263.5 | 0.656 | 31.1 | 10.19 | 7.76 | 8.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-01 18:18 | 2024-03-01 18:27 |  |  | 2024-03-01 18:58 | 2024-03-01 18:53 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030693 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 29.7 | 67 | 273.69 | 0.656 | 29.7 | 5.95 | 6.1 | 6.88 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:18 | 2024-03-01 18:19 | 2024-03-01 18:28 |  |  | 2024-03-01 18:55 | 2024-03-01 18:54 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030694 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.217 |  |  | 31.6 | 68 | 277.6 | 0.656 | 31.6 | 2.93 | 4.11 | 4.89 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:20 | 2024-03-01 18:21 | 2024-03-01 18:29 |  |  | 2024-03-01 18:43 | 2024-03-01 18:57 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030695 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 29.5 | 67 | 271.54 | 0.656 | 29.5 | 4.6 | 9.3 | 5.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:24 | 2024-03-01 18:25 | 2024-03-01 18:38 |  |  | 2024-03-01 19:04 | 2024-03-01 19:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030696 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.256 |  |  | 29.4 | 68 | 262.96 | 0.656 | 29.4 | 8.4 | 5.2 | 6 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:25 | 2024-03-01 18:26 | 2024-03-01 18:39 |  |  | 2024-03-01 19:06 | 2024-03-01 19:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030697 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.222 |  |  | 29.8 | 67 | 268.51 | 0.656 | 29.8 | 21 | 6.3 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.95 | 30.16 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-01 18:26 | 2024-03-01 18:27 | 2024-03-01 18:41 |  |  | 2024-03-01 19:09 | 2024-03-01 19:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2023100820 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25502 | 22396 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 09:24
2023101776 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25515 | 22399 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [36 empty] | INOX | [6 empty] | 2024-03-04 09:25
2023102524 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25750 | 22516 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 09:28
2023100667 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25501 | 22405 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 09:29
2023100390 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25495 | 22401 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 09:29
2023110061 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25761 | 22518 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 14:53
2023112176 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:04
2023112177 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:05
2023112182 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25779 | 22521 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:06
2023112229 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:06
2023112225 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:07
2023110887 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 |  |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:07
2023112894 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25902 | 22599 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:10
2023112838 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25898 | 22598 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:11
2023112226 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25784 | 22522 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-04 15:30
2024030768 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.4; Rs1: 5.38 |  | 24 | 0.148 |  |  | 28 |  |  |  |  | 12.8 | 13.7 | 8.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.77 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-05 01:05 | 2024-03-05 01:08 | 2024-03-05 01:16 |  |  | 2024-03-05 01:42 |  | 2024-03-05 01:56 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate |  | Carlos Ramirez
2024030769 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 27.8 | 66.3 | 266.78 | 0.65 | 27.8 | 6.6 | 6.7 | 8.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:08 | 2024-03-05 11:05 | 2024-03-05 01:17 |  |  | 2024-03-05 01:43 | 2024-03-05 02:30 | 2024-03-05 02:28 |  | José Ramírez | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030770 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.179 |  |  | 27 | 67 | 270.86 | 0.65 | 27 | 11.25 | 6.7 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:17 | 2024-03-05 01:21 | 2024-03-05 01:35 |  |  | 2024-03-05 01:45 | 2024-03-05 02:31 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030771 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.182 |  |  | 27 | 64.5 | 271.12 | 0.65 | 27 | 7.8 | 5.2 | 7.03 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:22 | 2024-03-05 01:22 | 2024-03-05 01:37 |  |  | 2024-03-05 01:45 | 2024-03-05 02:37 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030772 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 27 | 63.4 | 263.93 | 0.65 | 27 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:23 | 2024-03-05 01:24 | 2024-03-05 01:38 |  | 2024-03-05 01:42 | 2024-03-05 01:46 | 2024-03-05 02:42 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030773 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.16 |  |  | 27 | 63.5 | 265.35 | 0.65 | 27 | 21.5 | 8.4 | 8.35 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:24 | 2024-03-05 01:26 | 2024-03-05 02:56 |  |  | 2024-03-05 01:47 | 2024-03-05 02:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030774 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.171 |  |  | 27 | 65.2 | 273.84 | 0.65 | 27 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.325 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:26 | 2024-03-05 01:27 | 2024-03-05 02:57 |  |  | 2024-03-05 01:48 | 2024-03-05 02:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030775 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 27 | 65.7 | 275.93 | 0.65 | 27 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 01:27 | 2024-03-05 01:31 | 2024-03-05 02:58 |  |  | 2024-03-05 01:49 | 2024-03-05 02:48 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030777 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.18 |  |  |  | 67 | 269.8 | 0.65 | 38.9 | 6.4 | 7.6 | 10.3 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 02:54 | 2024-03-05 03:05 | 2024-03-05 03:31 |  |  | 2024-03-05 03:48 | 2024-03-05 04:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030776 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.19 |  |  | 26 | 64 | 269.98 | 0.65 | 26 | 15.09 | 7.4 | 8.1 | Ii6 |  |  |  | 33.31 | 32.51 | 31.72 | 30.93 | 30.14 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-05 02:54 | 2024-03-05 03:04 | 2024-03-05 03:30 |  |  | 2024-03-05 11:07 | 2024-03-05 04:03 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | José Ramírez | Alejandro Osorno
2024030788 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.2 |  |  | 35.3 | 67 | 268.83 | 0.65 | 35.3 | 19.1 | 12.5 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.756 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-05 14:01 | 2024-03-05 14:10 | 2024-03-05 14:02 |  |  | 2024-03-05 15:00 | 2024-03-05 15:06 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030789 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.21 |  |  | 35.1 | 68 | 269.84 | 0.65 | 35.1 | 13.2 | 9.46 | 9.96 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.554 | 31.765 | 30.975 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-05 14:03 | 2024-03-05 14:11 | 2024-03-05 14:03 |  |  | 2024-03-05 15:02 | 2024-03-05 15:07 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030790 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.26 |  |  | 35.7 | 68 | 268.46 | 0.65 | 35.7 | 9.4 | 9.77 | 13.9 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.54 | 31.751 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-05 14:04 | 2024-03-05 14:12 | 2024-03-05 14:05 |  |  | 2024-03-05 15:03 | 2024-03-05 15:08 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030791 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.21 |  |  | 35.4 | 71 | 268.46 | 0.65 | 35.4 | 16.4 | 10 | 10.4 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.752 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-05 14:05 | 2024-03-05 14:14 | 2024-03-05 14:06 |  |  | 2024-03-05 15:03 | 2024-03-05 15:08 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030792 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  | 35.2 | 68 | 267.89 | 0.65 | 35.2 | 11.6 | 9 | 9.04 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.556 | 31.765 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-05 14:07 | 2024-03-05 14:16 | 2024-03-05 14:07 |  |  | 2024-03-05 15:04 | 2024-03-05 15:09 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030793 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.21 |  |  | 35 | 68 | 272.37 | 0.65 | 35 | 12.3 | 9.49 | 13.7 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.761 | 30.975 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-05 14:08 | 2024-03-05 14:17 | 2024-03-05 14:09 |  |  | 2024-03-05 15:05 | 2024-03-05 15:10 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | José Aray
2024030794 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.16; Rs1: 77.05 | 34 | 25 | 0.18 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.8 | 9.93 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.551 | 31.762 | 30.974 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:09 | 2024-03-05 14:44 | 2024-03-05 14:10 |  |  | 2024-03-05 15:24 |  | 2024-03-05 15:29 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030795 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.78; Rs1: 76.88 | 34 | 25 | 0.23 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.1 | 9.2 | 10 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-05 14:11 | 2024-03-05 14:45 | 2024-03-05 14:12 |  |  | 2024-03-05 15:23 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030796 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.14; Rs1: 76.58 | 34 | 26 | 0.2 |  |  | 34 |  |  |  |  | 16.2 | 11 | 8 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.763 | 30.973 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:40 | 2024-03-05 14:46 | 2024-03-05 14:52 |  |  | 2024-03-05 15:21 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030797 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.62; Rs1: 76.46 | 34 | 24 | 0.18 | [7 empty] | 13.8 | 10.5 | 11.2 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.546 | 31.753 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:41 | 2024-03-05 14:48 | 2024-03-05 14:53 |  |  | 2024-03-05 15:19 |  | 2024-03-05 15:28 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030798 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.55; Rs1: 77.77 | 34 | 26 | 0.19 | [7 empty] | 13.7 | 10.6 | 11.4 | Ii6 |  |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.755 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:41 | 2024-03-05 14:49 | 2024-03-05 14:54 |  |  | 2024-03-05 15:19 |  | 2024-03-05 15:27 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray |  | Camilo Muñoz
2024030799 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.19 |  |  | 35.5 | 66 | 258.3 | 0.65 | 34 | 13.6 | 9.88 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.753 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:41 | 2024-03-05 14:50 | 2024-03-05 14:55 |  |  | 2024-03-05 15:18 | 2024-03-05 15:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | José Aray | Camilo Muñoz
2024030800 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 78.26; Rs1: 77.04 | 34 | 26 | 0.171 | [7 empty] | 12 | 10.4 | 10.1 | Ii6 |  |  |  | 33.376 | 32.588 | 31.795 | 31.015 | 30.225 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:56 | 2024-03-05 15:41 | 2024-03-05 14:57 | 2024-03-05 16:11 |  | 2024-03-05 16:09 |  | 2024-03-05 15:26 |  | José Aray | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030801 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.338 |  |  |  | 0.655 | 257.7 | 0.65 | 38 | 18.6 | 12.7 | 11.5 | Ii6 |  |  |  | 57.744 | 56.386 | 55.013 | 53.64 | 52.275 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.47 | 0.47 | 0.76 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-05 14:57 | 2024-06-13 21:36 | 2024-03-05 14:58 | 2024-03-05 16:11 |  | 2024-03-05 16:10 | 2024-03-05 16:11 |  |  | Diego Cordoba | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2023120160 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25910 | 22601 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-06 07:34
2024021143 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-06 07:57
2024012546 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26346 | 22844 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [13 empty] | Ii6 | [36 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-03-06 08:22
2024030849 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.197 |  |  |  | 67 | 269.8 | 0.65 | 32 | 8.41 | 10.2 | 8.21 | Ii6 |  |  |  | 33.366 | 32.578 | 31.785 | 30.999 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-03-06 15:06 | 2024-03-06 15:23 | 2024-03-06 15:07 |  |  | 2024-03-06 15:31 | 2024-03-06 15:37 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030850 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  |  | 0.657 | 258.2 | 0.65 | 32 | 13.5 | 15.9 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.542 | 31.751 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-03-06 15:08 | 2024-03-06 15:25 | 2024-03-06 15:09 |  |  | 2024-03-06 15:32 | 2024-03-06 15:38 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030851 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.202 |  |  |  | 67 | 267.4 | 0.65 | 32 | 13.3 | 10.1 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.764 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-06 15:10 | 2024-03-06 15:26 | 2024-03-06 15:11 |  |  | 2024-03-06 15:33 | 2024-03-06 15:39 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030852 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.267 |  |  |  | 66 | 267.4 | 0.65 | 32 | 15.6 | 18 | 10.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:12 | 2024-03-06 15:28 | 2024-03-06 15:15 |  |  | 2024-03-06 15:34 | 2024-03-06 15:40 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030853 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.215 |  |  |  | 67 | 263.3 | 0.65 | 32 | 18.6 | 11.7 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.766 | 30.978 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:15 | 2024-03-06 15:30 | 2024-03-06 15:17 |  |  | 2024-03-06 15:35 | 2024-03-06 15:42 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030854 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.179 |  |  |  | 67 | 265.4 | 0.65 | 32 | 15.4 | 12.7 | 11.7 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:17 | 2024-03-06 15:32 | 2024-03-06 15:19 |  |  | 2024-03-06 15:36 | 2024-03-06 15:43 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030855 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.86; Rs1: 75.21 | 34 | 27 | 0.279 | [7 empty] | 17.8 | 11.4 | 10.8 | Ii6 |  |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.755 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:19 | 2024-03-06 15:34 | 2024-03-06 15:20 |  |  | 2024-03-06 15:46 |  | 2024-03-06 15:56 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030856 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.83; Rs1: 74.99 | 37 | 25 | 0.155 | [7 empty] | 14.9 | 10.8 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.763 | 30.976 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:21 | 2024-03-06 15:36 | 2024-03-06 15:21 |  |  | 2024-03-06 15:46 |  | 2024-03-06 15:57 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030857 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.12; Rs1: 74.79 | 34 | 27 | 0.183 | [7 empty] | 17.8 | 11.7 | 12.9 | Ii6 |  |  |  | 33.369 | 32.576 | 31.788 | 30.998 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-06 15:22 | 2024-03-06 15:37 | 2024-03-06 15:23 |  |  | 2024-03-06 15:47 |  | 2024-03-06 15:58 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030858 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 75.78; Rs1: 75.78 | 34 | 26 | 0.225 | [7 empty] | 9.87 | 10.6 | 9.95 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-06 15:23 | 2024-03-06 15:38 | 2024-03-06 15:25 |  |  | 2024-03-06 15:47 |  | 2024-03-06 15:59 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024030957 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.229 |  |  | 28.3 | 65 | 266.37 | 0.65 | 28.3 | 8.67 | 7.15 | 7.9 | Ii6 |  |  |  | 33.25 | 32.53 | 31.75 | 30.95 | 30.16 | [24 empty] | 0.44 | 0.52 | 0.75 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-08 00:23 | 2024-03-08 00:58 | 2024-03-08 00:23 |  |  | 2024-03-08 00:34 | 2024-03-08 00:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030958 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.193 |  |  | 28.2 | 67 | 263.02 | 0.65 | 28.2 | 8.76 | 7.64 | 8.18 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 00:55 | 2024-03-08 01:16 | 2024-03-08 00:56 |  |  | 2024-03-08 01:02 | 2024-03-08 01:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030959 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.231 |  |  | 28.4 | 68 | 265.17 | 0.65 | 28.4 | 9.68 | 6.83 | 8.67 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  | 2024-03-08 00:56 | 2024-03-08 01:17 | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:03 | 2024-03-08 01:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030960 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 28.5 | 66 | 269.14 | 0.65 | 28.5 | 6.73 | 6.4 | 7.79 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 00:57 | 2024-03-08 01:18 | 2024-03-08 00:57 |  |  | 2024-03-08 01:03 | 2024-03-08 01:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030961 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.172 |  |  | 27.8 | 67 | 266.21 | 0.65 | 27.8 | 6.74 | 7.62 | 8.24 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 00:57 | 2024-03-08 01:19 | 2024-03-08 00:58 |  |  | 2024-03-08 01:04 | 2024-03-08 01:10 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030962 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.186 |  |  | 28.8 | 66 | 267.2 | 0.65 |  | 7.27 | 6.97 | 8.33 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.754 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 00:58 | 2024-03-18 13:20 | 2024-03-08 00:59 |  |  | 2024-03-18 13:13 | 2024-03-18 13:15 |  |  | Camilo Muñoz | Alejandro Osorno |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030963 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.278 |  |  | 28.5 | 67 | 271.94 | 0.65 | 28.5 | 7.74 | 8.67 | 8.5 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 00:59 | 2024-03-08 01:20 | 2024-03-08 01:00 |  |  | 2024-03-08 01:05 | 2024-03-08 01:13 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030859 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.169 |  |  | 27.7 | 64 | 261.52 | 0.65 | 27.7 | 5.02 | 5.03 | 4.47 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 78 |  | 2024-03-08 01:17 | 2024-03-08 01:36 | 2024-03-08 01:18 |  |  | 2024-03-08 01:24 | 2024-03-08 01:27 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030964 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 28.6 | 66 | 261.93 | 0.65 | 28.6 | 7.13 | 8.09 | 8.94 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 01:17 | 2024-03-08 01:35 | 2024-03-08 01:18 |  |  | 2024-03-08 01:23 | 2024-03-08 01:26 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030965 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.152 |  |  |  | 267.9 | 66 | 0.65 | 33 | 16.2 | 10.5 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-08 14:49 | 2024-03-08 14:58 | 2024-03-08 14:50 |  |  | 2024-03-08 15:19 | 2024-03-08 15:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030987 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.201 |  |  |  | 69 | 268.1 | 0.65 | 33 | 18.4 | 16.3 | 18.7 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-08 14:50 | 2024-03-08 14:59 | 2024-03-08 14:52 |  |  | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 15:30 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030988 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.237 |  |  | 30.6 | 67 | 264 | 0.65 | 30.6 | 16.1 | 9.91 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.3 | 32.543 | 31.75 | 30.975 | 30.183 | [24 empty] | 0.44 | 0.52 | 0.75 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-03-08 14:52 | 2024-03-15 19:39 | 2024-03-08 14:54 |  |  | 2024-03-15 19:22 | 2024-03-15 19:42 |  |  | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024030989 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.266 |  |  |  | 66 | 268.9 | 0.65 | 33 | 14.7 | 11.2 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.763 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-03-08 14:54 | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 14:55 |  |  | 2024-03-08 15:26 | 2024-03-08 15:32 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030990 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.218 |  |  |  | 67 | 267.2 | 0.65 | 33 | 23.3 | 11.2 | 12.8 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.547 | 31.76 | 30.982 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 14:55 | 2024-03-08 15:21 | 2024-03-08 14:56 |  |  | 2024-03-08 15:27 | 2024-03-08 15:33 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030991 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.186 |  |  |  | 66 | 267.2 | 0.65 | 33 | 15.4 | 9.78 | 12.4 | Ii6 |  |  |  | 33.368 | 32.578 | 31.788 | 31.01 | 30.218 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 14:56 | 2024-03-08 15:26 | 2024-03-08 14:57 |  |  | 2024-03-08 15:28 | 2024-03-08 15:34 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030996 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.164 |  |  |  | 66 | 268.6 | 0.65 | 33 | 18 | 11.6 | 10.9 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 14:57 | 2024-03-08 15:27 | 2024-03-08 14:58 |  |  | 2024-03-08 15:25 | 2024-03-08 15:31 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024030992 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.51; Rs1: 75.56 | 34.1 | 27.1 | 0.302 | [7 empty] | 15.6 | 11.2 | 12.3 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.547 | 31.756 | 30.968 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 14:58 | 2024-03-08 15:28 | 2024-03-08 14:59 |  |  | 2024-03-08 15:43 |  | 2024-03-08 15:55 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024030993 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.98; Rs1: 75.98 | 33.3 | 27.4 | 0.206 | [7 empty] | 16 | 10.9 | 13.8 | Ii6 |  |  |  | 33.398 | 32.606 | 31.813 | 31.025 | 30.234 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-03-08 15:00 | 2024-03-08 16:00 | 2024-03-08 15:00 |  |  | 2024-03-08 15:44 |  | 2024-03-08 15:56 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2024030994 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26.3 | 0.202 |  |  |  | 66 | 269.1 | 0.65 | 30 | 15.1 | 13.3 | 12.1 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.752 | 30.977 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 15:01 | 2024-03-19 14:08 | 2024-03-08 15:02 |  |  | 2024-03-08 15:45 | 2024-03-19 14:28 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Camilo Muñoz
2024030995 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 77.22; Rs1: 75.72 | 33.1 | 25.5 | 0.247 | [7 empty] | 16.4 | 11.3 | 12.4 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.753 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 79 |  | 2024-03-08 15:03 | 2024-03-08 15:50 | 2024-03-08 15:04 |  |  | 2024-03-08 15:46 |  | 2024-03-08 16:00 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa |  | Gustavo Villa
2020031131 | 5 | TRIFÁSICO | 2020 | 16401 | 16140 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [65 empty] | 2024-03-13 04:05
2024030692 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27.3 | 0.19 |  |  | 26.7 | 64.2 | 267.97 | 0.65 | 26.7 | 18.71 | 7.39 | 12.54 | Ii6 |  |  |  | 33.343 | 32.552 | 31.763 | 30.975 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-03-14 10:28 | 2024-03-14 11:17 | 2024-03-14 11:19 |  |  | 2024-03-14 11:22 | 2024-03-14 11:23 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024030997 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 76.63; Rs1: 75.46 | 33 | 26 | 0.219 | [7 empty] | 2.9 | 1.6 | 3.5 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.754 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 89 |  | 2024-03-15 13:39 | 2024-03-15 13:43 | 2024-03-15 13:48 |  |  | 2024-03-15 14:12 |  | 2024-03-15 14:08 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024032512 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 75; Rs1: 70.63 | 35 | 21 | 0.206 |  |  | 31 | 65 | 260.6 | 0.65 | 30 | 15.2 | 15.9 | 23.9 | II6 | 32 |  |  | 33.341 | 32.554 | 31.766 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-04-01 10:10 | 2024-04-01 10:17 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 20:02 | 2024-04-01 10:37 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Camilo Muñoz | Gustavo Villa
2024032513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 73.6; Rs1: 73.78 | 35 | 24 | 0.163 |  |  |  | 63 | 253.3 | 0.65 | 30 | 25.2 | 21.9 | 16.5 | II6 | 35 |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.764 | 30.97 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-04-01 10:10 | 2024-04-01 10:18 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-01 10:32 | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate | Gustavo Villa
2024032514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 75.7; Rs1: 57.38 | 35 | 21 | 0.199 |  |  |  | 65 | 283.7 | 0.65 | 30 | 38.5 | 21.8 | 19.5 | II6 | 32 |  |  | 33.346 | 32.55 | 31.77 | 30.97 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-04-01 10:10 | 2024-04-01 10:19 | 2024-04-17 21:23 |  |  | 2024-04-01 10:32 | 2024-04-17 21:37 | 2024-04-01 10:59 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate | Gustavo Villa
2024040365 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25363 | 22261 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 79; Rs1: 59.06 |  | 26 | 0.25 |  |  |  | 64 | 293.9 | 0.65 | 34 | 5 | 8 | 3 | II6 | 32 |  |  | 33.34 | 32.54 | 31.764 | 30.96 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 80 |  | 2024-04-01 13:17 | 2024-04-01 13:20 | 2024-04-17 21:23 |  |  | 2024-04-01 13:40 | 2024-04-01 13:42 | 2024-04-01 13:51 |  | Camilo Muñoz | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024021458 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26354 | 22845 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 28.6 | 15.4 | 16.1 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.38 | 32.591 | 31.799 | 31.009 | 30.22 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-04-04 09:46 | 2024-04-15 09:36 | 2024-04-15 09:54 | [6 empty] | Ale Rivera | Ale Rivera
2024040931 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.149 |  |  |  | 65 | 260.4 | 0.65 | 26 | 12.9 | 9.3 | 9.8 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.752 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 07:23 | 2024-04-10 08:08 | 2024-04-10 07:25 |  |  | 2024-04-10 08:11 | 2024-04-10 08:16 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040932 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.186 |  |  |  | 64 | 260.4 | 0.65 | 26 | 10 | 11.3 | 7.8 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-10 07:25 | 2024-04-10 08:09 | 2024-04-10 07:28 |  |  | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 08:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040933 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.196 |  |  |  | 65 | 255.7 | 0.65 | 26 | 11.5 | 15.9 | 12.9 | Ii6 |  |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.765 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 07:28 | 2024-04-10 08:10 | 2024-04-10 07:29 |  |  | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 08:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040934 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.148 |  |  |  | 65 | 255 | 0.65 | 26 | 10.5 | 7.9 | 8.9 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.763 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-10 07:29 | 2024-04-10 08:11 | 2024-04-10 07:31 |  |  | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 08:18 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040936 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.171 |  |  |  | 65 | 257.5 | 0.65 | 26 | 12.6 | 9.6 | 9.2 | Ii6 |  |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.765 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 07:31 | 2024-04-10 08:12 | 2024-04-10 07:32 |  |  | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 08:19 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024040937 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.179 |  |  |  | 65 | 265.8 | 0.65 | 26 | 15.6 | 9.5 | 12.6 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 07:32 | 2024-04-10 08:13 | 2024-04-10 07:33 |  |  | 2024-04-10 08:14 | 2024-04-10 08:19 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041053 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.137 |  |  |  | 67 | 255.1 | 0.65 | 33 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 14:37 | 2024-04-10 14:40 | 2024-04-10 14:47 |  |  | 2024-04-10 15:01 | 2024-04-10 15:05 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041054 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.18 |  |  |  | 67 | 262.7 | 0.65 | 33 | 12.6 | 8.5 | 9.9 | Ii6 |  |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 14:37 | 2024-04-10 14:42 | 2024-04-10 14:49 |  |  | 2024-04-10 15:01 | 2024-04-10 15:06 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041055 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.171 |  |  |  | 67 | 261.4 | 0.65 | 33 | 12.6 | 7.9 | 8.8 | Ii6 |  |  |  | 33.327 | 32.552 | 31.759 | 30.973 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 14:49 | 2024-04-10 14:55 | 2024-04-10 14:50 |  |  | 2024-04-10 15:02 | 2024-04-10 15:07 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041056 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.194 |  |  |  | 64 | 255.8 | 0.65 | 33 |  |  |  | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 14:52 | 2024-04-10 14:58 |  |  |  | 2024-04-10 15:03 | 2024-04-10 15:08 |  |  | José Aray |  |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041057 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.202 |  |  |  | 65 | 261 | 0.65 | 33 | 10.3 | 7.5 | 8.9 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 14:53 | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 14:54 |  |  | 2024-04-10 15:02 | 2024-04-10 15:08 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041058 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.93; Rs1: 74.26 | 32 | 23 | 0.136 | [7 empty] | 9.6 | 8.5 | 9.2 | Ii6 |  |  |  | 33.344 | 32.557 | 31.767 | 30.98 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 16:25 | 2024-04-10 16:35 | 2024-04-10 16:29 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:45 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041059 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.67; Rs1: 74.69 | 32 | 20 | 0.263 | [7 empty] | 7.8 | 6.3 | 7.3 | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.752 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 16:27 | 2024-04-10 16:36 | 2024-04-10 16:30 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041060 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72; Rs1: 74.17 | 32 | 22 | 0.327 | [7 empty] | 15.6 | 8.7 | 7.7 | Ii6 |  |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 16:28 | 2024-04-10 16:37 | 2024-04-10 16:32 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041061 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.34; Rs1: 74.28 | 32 | 22 | 0.126 | [7 empty] | 8.9 | 7.5 | 8.6 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.755 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 16:28 | 2024-04-10 16:38 | 2024-04-10 16:33 |  |  | 2024-04-10 16:46 |  | 2024-04-10 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041062 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.62; Rs1: 74.89 | 32 | 22 | 0.284 | [7 empty] | 7.6 | 5.4 | 6.9 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.755 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 16:28 | 2024-04-10 16:40 | 2024-04-10 16:36 |  |  | 2024-04-10 16:47 |  | 2024-04-10 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041063 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.65; Rs1: 74.34 | 32 | 23 | 0.188 | [7 empty] | 6.9 | 7.4 | 10.6 | Ii6 |  |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 16:29 | 2024-04-10 16:41 | 2024-04-10 16:37 |  |  | 2024-04-10 16:47 |  | 2024-04-10 16:42 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041064 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.146 |  |  | 31.8 | 67 | 264 | 0.65 | 31.8 | 11 | 11.3 | 6.3 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.76 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 18:04 | 2024-04-10 18:06 | 2024-04-10 18:27 |  |  | 2024-04-10 18:37 | 2024-04-10 18:49 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041070 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.182 |  |  | 31.3 | 66 | 253.4 | 0.65 | 31.3 | 5.42 | 5.44 | 7.48 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.52 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 18:05 | 2024-04-10 18:15 | 2024-04-10 18:32 |  |  | 2024-04-10 18:42 | 2024-04-10 19:03 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041065 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 20 | 0.194 |  |  | 31.8 | 66 | 277.6 | 0.65 | 31.8 | 6.1 | 4.9 | 6.59 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.75 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-10 18:06 | 2024-04-10 18:07 | 2024-04-10 18:28 |  |  | 2024-04-10 18:40 | 2024-04-10 18:50 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041066 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.143 |  |  | 31.1 | 66 | 261.8 | 0.65 | 31.1 | 8.01 | 5.68 | 6.45 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.56 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-04-10 18:07 | 2024-04-10 18:08 | 2024-04-10 18:29 |  |  | 2024-04-10 18:40 | 2024-04-10 18:55 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041067 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.195 |  |  | 31.4 | 66 | 261 | 0.65 | 31.4 | 5.7 | 5.2 | 7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-04-10 18:08 | 2024-04-10 18:09 | 2024-04-10 18:30 |  |  | 2024-04-10 18:41 | 2024-04-10 19:00 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041068 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.182 |  |  | 31.3 | 65 | 265 | 0.65 | 31.8 | 5.7 | 5.27 | 6.18 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.75 | 30.97 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-04-10 18:11 | 2024-04-10 18:11 | 2024-04-10 18:30 |  |  | 2024-04-10 18:41 | 2024-04-10 19:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041069 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.239 |  |  | 31.3 | 66 | 273.9 | 0.65 | 31.3 | 8.6 | 5.39 | 7.47 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.57 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.81 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-04-10 18:11 | 2024-04-10 18:12 | 2024-04-10 18:31 |  |  | 2024-04-10 18:42 | 2024-04-10 19:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041071 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.429 |  |  | 34 | 67 | 276 | 0.65 | 34 | 5.7 | 5.24 | 6.07 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-10 22:09 | 2024-04-10 22:10 | 2024-04-10 22:20 |  |  | 2024-04-10 23:32 | 2024-04-10 23:28 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041072 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.222 |  |  | 27.6 | 66 | 275.2 | 0.65 | 27.3 | 5.6 | 6.79 | 5.44 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-10 22:10 | 2024-04-23 18:18 | 2024-04-10 22:19 |  |  | 2024-04-23 18:53 | 2024-04-23 19:19 | 2024-04-23 20:00 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024040935 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 31 | 0.5 |  |  |  | 65 | 259.9 | 0.656 | 26 | 13.5 | 8.85 | 8.9 | Ii6 | 26 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.77 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-10 23:29 | 2024-04-25 09:53 | 2024-04-25 09:39 |  |  | 2024-04-25 10:03 | 2024-04-25 10:05 |  |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Gustavo Villa | Gustavo Villa
2024041127 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.4 |  |  |  | 63 | 255 | 0.65 | 35 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-11 02:20 | 2024-04-16 23:48 | 2024-04-11 02:35 |  |  | 2024-04-16 23:58 | 2024-04-17 00:01 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041122 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.18 |  |  | 31 | 68 | 258.8 | 0.65 | 31 | 7 | 7.43 | 6.5 | Ii6 |  |  |  | 33.38 | 32.59 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-11 02:20 | 2024-04-11 02:22 | 2024-04-11 02:38 |  |  | 2024-04-11 02:49 | 2024-04-11 03:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041121 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.166 |  |  | 32 | 67 | 262 | 0.65 | 32 | 8.9 | 4.5 | 9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-11 02:20 | 2024-04-11 02:21 | 2024-04-11 02:39 |  |  | 2024-04-11 02:48 | 2024-04-11 03:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041123 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.175 |  |  | 31 | 67 | 252.4 | 0.65 | 31 | 6.05 | 5.6 | 7.55 | Ii6 |  |  |  | 33.38 | 32.59 | 31.81 | 31.03 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-11 02:22 | 2024-04-11 02:23 | 2024-04-11 02:37 |  |  | 2024-04-11 02:51 | 2024-04-11 03:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041124 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.247 |  |  | 30 | 67 | 274.6 | 0.65 | 30 | 5.9 | 11 | 5.5 | Ii6 |  |  |  | 33.34 | 32.56 | 31.76 | 30.99 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-11 02:23 | 2024-04-11 02:24 | 2024-04-11 02:37 |  |  | 2024-04-11 02:51 | 2024-04-11 03:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041125 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.8 | 0.301 |  |  | 32 | 65 | 265.2 | 0.65 | 32 | 10.4 | 6.64 | 7.4 | Ii6 |  |  |  | 33.36 | 32.58 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 78 |  | 2024-04-11 02:24 | 2024-04-11 02:25 | 2024-04-11 02:36 |  |  | 2024-04-11 02:52 | 2024-04-11 03:09 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041126 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.4 | 0.298 |  |  | 30 | 67 | 266.9 | 0.65 | 30 | 5.8 | 5.9 | 8.7 | Ii6 |  |  |  | 33.37 | 32.58 | 31.76 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-11 02:25 | 2024-04-11 02:26 | 2024-04-11 02:35 |  |  | 2024-04-11 02:52 | 2024-04-11 03:10 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041128 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.304 |  |  | 30 | 66 | 269 | 0.65 | 30 | 12.6 | 7.8 | 5.7 | Ii6 |  |  |  | 33.39 | 32.58 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-11 02:27 | 2024-04-11 02:28 | 2024-04-11 02:34 |  |  | 2024-04-11 02:56 | 2024-04-11 03:11 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041129 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24.1 | 0.23 |  |  | 30 | 68 | 264.5 | 0.65 | 30 | 5.9 | 10 | 11 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.78 | 30.99 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-11 02:28 | 2024-04-11 02:29 | 2024-04-11 02:33 |  |  | 2024-04-11 02:57 | 2024-04-11 03:11 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041130 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23.6 | 0.334 |  |  | 32 | 68 | 269 | 0.65 | 32 | 6.2 | 6.06 | 625 | Ii6 |  |  |  | 33.35 | 32.57 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-11 02:29 | 2024-04-11 02:29 | 2024-04-11 02:33 |  |  | 2024-04-11 02:58 | 2024-04-11 03:12 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041131 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.75; Rs1: 71.76 | 27.5 | 23 | 0.171 |  |  | 27 |  |  |  |  | 9.88 | 5.94 | 6.65 | Ii6 |  |  |  | 33.342 | 32.568 | 31.754 | 30.952 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 79 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 00:01 |  |  | 2024-04-12 00:44 |  | 2024-04-12 00:42 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041132 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.86; Rs1: 72.03 | 27.4 | 25 | 0.167 |  |  | 27.4 |  |  |  |  | 8.18 | 5.23 | 4.98 | Ii6 |  |  |  | 33.389 | 32.536 | 31.775 | 30.914 | 30.753 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-12 00:02 | 2024-04-12 00:03 | 2024-04-12 00:03 |  |  | 2024-04-12 00:44 |  | 2024-04-12 00:43 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041502 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 73.88; Rs1: 74.18 | 33.1 | 19 | 0.218 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 17.01 | 9.28 | 11.26 | Ii6 |  |  |  | 33.378 | 32.554 | 31.736 | 30.914 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-12 00:04 | 2024-04-12 00:05 | 2024-04-12 00:06 |  |  | 2024-04-12 00:46 |  | 2024-04-12 00:45 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Eliu Martinez
2024041513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.131 |  |  | 30.6 | 67 | 270.1 | 0.656 | 30.6 | 13 | 6.68 | 6.63 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-12 02:36 | 2024-04-12 02:41 | 2024-04-12 02:58 |  |  | 2024-04-12 03:06 | 2024-04-12 03:13 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.232 |  |  | 30.9 | 71 | 272.4 | 0.656 | 30.9 | 7.55 | 6 | 14.1 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-12 02:41 | 2024-04-12 02:42 | 2024-04-12 02:59 |  |  | 2024-04-12 03:07 | 2024-04-12 03:14 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041516 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  | 30.5 | 66 | 259.1 | 0.656 | 30.5 | 13 | 12 | 5.69 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-12 02:42 | 2024-04-12 02:42 | 2024-04-12 02:59 | 2024-04-15 14:00 |  | 2024-04-12 03:07 | 2024-04-12 03:15 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | René Mejia |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024041515 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.25; Rs1: 71.93 | 40 | 23 | 0.167 | [7 empty] | 12.6 | 8.6 | 11.8 | Ii6 |  |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 81 |  | 2024-04-12 13:10 | 2024-04-12 13:17 | 2024-04-12 13:12 |  |  | 2024-04-12 13:24 |  | 2024-04-12 13:37 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024041537 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.173 |  |  |  | 67 | 263.2 | 0.65 | 32 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | Ii6 |  |  |  | 33.263 | 32.482 | 31.701 | 30.923 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 88 |  | 2024-04-12 15:17 | 2024-04-12 15:26 | 2024-04-12 15:36 |  |  | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 15:34 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024041619 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 75.28; Rs1: 74.65 | 35 | 24 | 0.15 | [7 empty] | 2 | 3 | 5 | Ii6 |  |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-13 01:03 | 2024-04-13 01:20 | 2024-04-13 01:20 |  |  | 2024-04-13 01:04 | 2024-04-13 01:15 | 2024-04-13 01:18 |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024041641 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  |  | 68 | 217 | 0.65 | 30 | 9.4 | 7.8 | 10.8 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.76 |  | INOX |  |  |  |  | 80.6 |  | 2024-04-15 18:21 | 2024-04-15 18:22 | 2024-04-15 18:51 |  |  | 2024-04-15 18:55 | 2024-04-15 19:05 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024041642 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.17 |  |  |  | 62 | 261 | 0.65 | 35 | 8 | 7.2 | 9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.25 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-15 18:38 | 2024-04-17 03:53 | 2024-04-17 03:54 |  |  | 2024-04-17 04:06 | 2024-04-17 04:12 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102474 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.16 |  |  |  | 65 | 270 | 0.65 | 32 | 2 | 5 | 6 | II6 | 33 |  |  | 33.1 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-04-17 19:44 | 2024-04-17 19:59 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:44 | 2024-04-17 19:54 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102475 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.22 |  |  |  | 62 | 257 | 0.65 | 32 | 4 | 5 | 9 | II6 | 31 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-04-17 19:44 | 2024-04-17 19:59 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:45 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2023102476 | 5 | MONOFÁSICO | 2023 | 25340 | 22259 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 25 | 0.19 |  |  |  | 62 | 258 | 0.65 | 32 | 5 | 5 | 6 | II6 | 34 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-04-17 19:45 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:46 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021146 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 23 | 0.22 |  |  |  | 61 | 258 | 0.65 | 32 | 3 | 5 | 4 | II6 | 32 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-04-17 19:46 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:02 |  |  | 2024-04-17 19:46 | 2024-04-17 19:55 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021148 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 26 | 0.19 |  |  |  | 66 | 274.9 | 0.65 | 33 | 4 | 5 | 6 | II6 | 34 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.6 |  | 2024-04-17 20:51 | 2024-04-17 21:03 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-17 20:53 | 2024-04-17 20:58 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024021149 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25346 | 22260 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5 |  | 21 | 0.2 |  |  |  | 67 | 275.9 | 0.65 | 32 | 3 | 5 | 4 | II6 | 35 |  |  | 33.3 | 32.2 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-04-17 20:51 | 2024-04-17 21:02 | 2024-04-17 21:03 |  |  | 2024-04-17 20:55 | 2024-04-17 20:59 |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  |  | Alexander Alzate | Alexander Alzate
2024041880 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.181 |  |  | 31 | 68 | 257.4 | 0.656 | 31 | 28.1 | 16.5 | 14.5 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.764 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 80 |  | 2024-04-18 15:36 | 2024-04-18 15:41 | 2024-04-18 16:09 |  |  | 2024-04-18 16:10 | 2024-04-18 15:58 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | José Aray | Gustavo Villa
2022051588 | 5 | TRIFÁSICO | 2022 | 21858 | 20369 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [65 empty] | 2024-04-19 03:13
2024042103 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26373 | 22846 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.178 |  |  | 22.3 | 63 | 264.7 | 0.65 | 22.3 | 4.5 | 5.8 | 7.56 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 01:21 | 2024-04-23 01:25 |  |  | 2024-04-23 01:27 | 2024-04-23 01:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042247 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27390 |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.136 |  |  | 36 | 50 | 197 | 0.65 | 36 | 5.1 | 5.46 | 6.07 | Ii0 |  |  |  | 33.32 | 32.525 | 31.73 | 30.935 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 113 |  | 2024-04-24 03:29 | 2024-04-24 04:13 | 2024-04-24 04:13 |  |  | 2024-04-24 03:31 | 2024-04-24 04:06 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042248 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27390 |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.14 |  |  | 36 | 50 | 196.8 | 0.65 | 36 | 5.57 | 5.86 | 6.9 | Ii0 |  |  |  | 33.32 | 32.525 | 31.73 | 30.94 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 178 |  | 2024-04-24 03:31 | 2024-04-24 04:14 | 2024-04-24 04:14 |  |  | 2024-04-24 03:32 | 2024-04-24 04:07 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024042249 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27390 |  | 1-5-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.142 |  |  | 36.5 | 49 | 196.7 | 0.65 | 36.5 | 6.04 | 8.9 | 8.7 | Ii0 |  |  |  | 33.34 | 32.545 | 31.755 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 111 |  | 2024-04-24 03:32 | 2024-04-24 04:14 | 2024-04-24 04:15 |  |  | 2024-04-24 03:33 | 2024-04-24 04:08 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050998 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.58; Rs1: 77.35 | 37.5 | 26 | 0.159 |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 35.6 | 15 | 15.5 | Ii6 | 37.5 |  |  | 33.358 | 32.532 | 31.722 | 30.919 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-05-10 08:29 | 2024-05-21 01:17 | 2024-05-21 01:17 |  |  | 2024-05-21 02:24 |  | 2024-05-21 02:35 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051005 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 33.4 | 67 | 226 | 0.66 | 32.9 | 31.4 | 15.8 | 14.9 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.378 | 32.565 | 31.724 | 30.987 | 30.154 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-05-15 18:42 | 2024-05-21 01:42 | 2024-05-21 01:42 |  |  | 2024-05-21 02:47 | 2024-05-21 02:53 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2020051404 | 5 | TRIFÁSICO | 2020 | 16801 | 16416 | 1-5-7.62-240-CVAU | 7.62 | 240 | [65 empty] | 2024-05-16 07:17
2024050914 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.14 |  |  | 31.6 | 71 | 222.2 | 0.65 | 31.6 | 18 | 13.3 | 12.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-17 23:51 | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:53 |  |  | 2024-05-18 00:18 | 2024-05-18 00:29 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050915 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 33.3 | 66 | 232.3 | 0.65 | 33.3 | 10.3 | 13.3 | 9.7 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-17 23:53 | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:19 | 2024-05-18 00:30 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050916 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.152 |  |  | 33.3 | 72 | 225 | 0.65 | 33.3 | 15.6 | 12.8 | 7.32 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-17 23:54 | 2024-05-18 00:09 | 2024-05-17 23:54 |  |  | 2024-05-18 00:19 | 2024-05-18 00:45 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050921 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.11; Rs1: 77.12 | 32 | 24 | 0.185 |  |  | 32 |  |  |  |  | 10.4 | 6.95 | 7.1 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-17 23:54 | 2024-05-18 00:12 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:57 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050920 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.78; Rs1: 76.48 | 32 | 25 | 0.17 |  |  | 32 |  |  |  |  | 11.1 | 6.04 | 6.86 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-17 23:54 | 2024-05-18 00:11 | 2024-05-17 23:58 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:57 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050917 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.155 |  |  | 33 | 70 | 216.3 | 0.65 | 33 | 13.1 | 12 | 5.9 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-17 23:55 | 2024-05-18 00:10 | 2024-05-17 23:56 |  |  | 2024-05-18 00:23 | 2024-05-18 00:32 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050918 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.146 |  |  | 33.9 | 70 | 217.2 | 0.65 | 33.9 | 15.4 | 9.87 | 9.25 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-05-17 23:56 | 2024-05-18 00:10 | 2024-05-17 23:56 |  |  | 2024-05-18 00:24 | 2024-05-18 00:41 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050919 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.154 |  |  | 32.2 | 70 | 220.7 | 0.65 | 32.2 | 9.25 | 6.29 | 5.19 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.58 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-17 23:57 | 2024-05-18 00:11 | 2024-05-17 23:57 |  |  | 2024-05-18 00:25 | 2024-05-18 00:42 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050922 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.63; Rs1: 77.97 | 31.6 | 26 | 0.177 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 12.6 | 6.08 | 14.2 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 00:12 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 00:26 |  | 2024-05-18 00:55 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050924 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.86; Rs1: 78.66 | 31.8 | 24 | 0.13 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 10.2 | 6.69 | 5.75 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-18 00:01 | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:04 |  |  | 2024-05-18 00:27 |  | 2024-05-18 00:54 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050923 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.92; Rs1: 76.15 | 32.7 | 25 | 0.158 |  |  | 32.7 |  |  |  |  | 12.9 | 7.22 | 9.35 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.5 |  | 2024-05-18 00:01 | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:02 |  |  | 2024-05-18 00:27 |  | 2024-05-18 00:55 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050925 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.64; Rs1: 72.82 | 33 | 25 | 0.169 |  |  | 33 |  |  |  |  | 12.5 | 10.9 | 9.81 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-18 00:04 | 2024-05-18 00:13 | 2024-05-18 00:05 |  |  | 2024-05-18 00:28 |  | 2024-05-18 00:54 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050927 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.158 |  |  | 31.3 | 70 | 221.5 | 0.65 | 31.3 | 11.8 | 7.52 | 5.76 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-18 01:13 | 2024-05-18 01:14 | 2024-05-18 01:14 |  |  | 2024-05-18 01:42 | 2024-05-18 01:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050926 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.154 |  |  | 30.1 | 65 | 221.7 | 0.65 | 30.1 | 14.3 | 7.7 | 17 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-18 01:13 | 2024-05-18 01:13 | 2024-05-18 01:14 |  |  | 2024-05-18 01:41 | 2024-05-18 01:46 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050928 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.149 |  |  | 30.6 | 70 | 221.5 | 0.65 | 30.6 | 11.4 | 6.78 | 8.27 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.77 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-18 01:14 | 2024-05-18 01:15 | 2024-05-18 01:15 |  |  | 2024-05-18 01:42 | 2024-05-18 01:47 |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050929 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.146 |  |  | 25 | 63 | 216.4 | 0.65 | 25 | 30.4 | 11.8 | 11.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.321 | 32.529 | 31.738 | 30.95 | 30.162 | [24 empty] | 0.42 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 07:09 | 2024-05-20 07:26 | 2024-05-20 07:17 |  |  | 2024-05-20 07:33 | 2024-05-20 07:42 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050930 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 25 | 61 | 218.3 | 0.65 | 25 | 41.2 | 12 | 10.7 | Ii6 | 25 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.774 | 30.983 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 07:09 | 2024-05-20 07:31 | 2024-05-20 07:18 |  |  | 2024-05-20 07:37 | 2024-05-20 07:43 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050931 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.147 |  |  | 25 | 63 | 220.4 | 0.65 | 25 | 30.6 | 11.6 | 11.3 | Ii6 | 25 |  |  | 33.349 | 32.56 | 31.77 | 30.98 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 07:10 | 2024-05-20 07:34 | 2024-05-20 07:20 |  |  | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:44 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050932 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.174 |  |  | 25 | 64 | 220.3 | 0.65 | 25 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:10 | 2024-05-20 07:38 | 2024-05-20 07:22 |  |  | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:45 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050933 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.183 |  |  | 25 | 62 | 217 | 0.65 | 25 | 28.4 | 10.6 | 11.2 | Ii6 | 25 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.771 | 30.983 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:10 | 2024-05-20 07:39 | 2024-05-20 07:23 |  |  | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 07:46 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050934 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  | 25 | 63 | 217 | 0.65 | 25 | 21.8 | 9.9 | 10.7 | Ii6 | 24.8 |  |  | 33.351 | 32.561 | 31.77 | 30.982 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:11 | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 07:25 |  |  | 2024-05-20 07:41 | 2024-05-20 07:47 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050936 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.48; Rs1: 79.52 | 25 | 26 | 0.181 |  |  | 25 |  |  |  |  | 21 | 11.3 | 11.9 | Ii6 | 25 |  |  | 33.34 | 32.548 | 31.76 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:27 | 2024-05-20 07:46 | 2024-05-20 07:37 |  |  | 2024-05-20 08:11 |  | 2024-05-20 08:08 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050937 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.66; Rs1: 79.83 | 25 | 26 | 0.171 |  |  | 25 |  |  |  |  | 17.3 | 11.6 | 11.1 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.35 | 32.557 | 31.767 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:38 | 2024-05-20 07:47 | 2024-05-20 07:39 |  |  | 2024-05-20 08:12 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050938 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.51; Rs1: 79.87 | 25 | 26 | 0.171 |  |  | 25 |  |  |  |  | 26.4 | 11.3 | 12 | Ii6 | 24.7 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.97 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 07:49 | 2024-05-20 07:41 |  |  | 2024-05-20 08:12 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050939 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.82; Rs1: 79.13 | 25 | 25 | 0.259 |  |  | 25 |  |  |  |  | 12 | 12 | 16.8 | Ii6 | 25 |  |  | 33.347 | 32.559 | 31.771 | 30.981 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 07:41 | 2024-05-20 07:50 | 2024-05-20 07:42 |  |  | 2024-05-20 08:13 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050935 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.145 |  |  | 25 | 63 | 218.6 | 0.65 | 25 | 17.8 | 12.6 | 12.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.338 | 32.549 | 31.756 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:41 | 2024-05-20 07:45 | 2024-05-20 07:51 |  |  | 2024-05-20 07:50 | 2024-05-20 07:52 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050940 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.49; Rs1: 78.95 | 25 | 25 | 0.164 |  |  | 25 |  |  |  |  | 24 | 11.6 | 121 | Ii6 | 25 |  |  | 33.346 | 32.559 | 31.768 | 30.979 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:42 | 2024-05-20 07:52 | 2024-05-20 07:43 |  |  | 2024-05-20 08:13 |  | 2024-05-20 08:07 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050945 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.158 |  |  | 37 | 67 | 222 | 0.65 | 37 | 11.3 | 7.4 | 6.65 | Ii6 | 37 |  |  | 33.349 | 32.559 | 31.771 | 30.981 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 07:44 | 2024-05-20 09:50 | 2024-05-20 09:56 |  |  | 2024-05-20 10:01 | 2024-05-20 10:10 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050941 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.81; Rs1: 80.03 | 25 | 25 | 0.142 |  |  | 25 |  |  |  |  | 26.2 | 11.5 | 15.1 | Ii6 | 25 |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.764 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:53 | 2024-05-20 08:18 | 2024-05-20 07:57 |  |  | 2024-05-20 08:14 |  | 2024-05-20 08:06 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050942 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.53; Rs1: 79.7 | 25 | 26 | 0.211 |  |  | 25 |  |  |  |  | 23.6 | 13.9 | 12.5 | Ii6 | 26 |  |  | 33.381 | 32.59 | 31.801 | 31.009 | 30.221 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 07:53 | 2024-05-20 08:20 | 2024-05-20 07:58 |  |  | 2024-05-20 08:21 |  | 2024-05-20 08:06 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050943 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.11; Rs1: 79.43 | 25 | 26 | 0.216 |  |  | 25 |  |  |  |  | 29.6 | 10.4 | 10.6 | Ii6 | 26 |  |  | 33.375 | 32.585 | 31.795 | 31.006 | 30.216 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 07:54 | 2024-05-20 08:22 | 2024-05-20 08:00 |  |  | 2024-05-20 08:22 |  | 2024-05-20 08:05 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050944 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.148 |  |  | 37 | 67 | 226.6 | 0.65 | 37 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | Ii6 | 37 |  |  | 33.346 | 32.56 | 31.769 | 30.984 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 09:45 | 2024-05-20 09:48 | 2024-05-20 10:07 |  |  | 2024-05-20 09:58 | 2024-05-20 10:09 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050946 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.168 |  |  | 37 | 66 | 222 | 0.65 | 37 | 6.85 | 13.2 | 12.5 | Ii6 | 38 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 09:46 | 2024-05-20 09:51 | 2024-05-20 10:01 |  |  | 2024-05-20 10:02 | 2024-05-20 10:11 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050947 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.141 |  |  | 37 | 69 | 216 | 0.65 | 37 | 10.7 | 6.3 | 6.3 | Ii6 | 39 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.752 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 09:46 | 2024-05-20 09:53 | 2024-05-20 10:10 |  |  | 2024-05-20 10:04 | 2024-05-20 10:12 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050948 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.132 |  |  | 37 | 67 | 225.3 | 0.65 | 37 | 12 | 7.1 | 6.9 | Ii6 | 39 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.756 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 09:47 | 2024-05-20 09:54 | 2024-05-20 10:11 |  |  | 2024-05-20 10:05 | 2024-05-20 10:13 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050949 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.53; Rs1: 86.35 | 37 | 26 | 0.153 |  |  | 37 |  |  |  |  | 11 | 7 | 7 | Ii6 | 37 |  |  | 33.339 | 32.547 | 31.76 | 30.97 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 09:54 | 2024-05-20 09:55 | 2024-05-20 10:04 |  |  | 2024-05-20 10:15 |  | 2024-05-20 10:25 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050950 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.4; Rs1: 85.94 | 37 | 25 | 0.15 |  |  | 37 |  |  |  |  | 15.5 | 7.1 | 7.1 | Ii6 | 38 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 09:56 | 2024-05-20 09:58 | 2024-05-20 10:18 |  |  | 2024-05-20 10:15 |  | 2024-05-20 10:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050951 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.82; Rs1: 86.44 | 37 | 26 | 0.15 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13.4 | 6.9 | 7.2 | Ii6 | 38 |  |  | 33.347 | 32.557 | 31.766 | 30.981 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 09:56 | 2024-05-20 09:59 | 2024-05-20 10:19 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050952 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.41; Rs1: 86.18 | 37 | 26 | 0.182 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13 | 7 | 7 | Ii6 | 38 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.759 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-20 09:56 | 2024-05-20 10:01 | 2024-05-20 10:21 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050953 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.6; Rs1: 87.14 | 37 | 26 | 0.189 |  |  | 37 |  |  |  |  | 13 | 7.3 | 7.2 | Ii6 | 35.6 |  |  | 33.307 | 32.517 | 31.729 | 30.939 | 30.149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 09:57 | 2024-05-20 10:02 | 2024-05-20 10:22 |  |  | 2024-05-20 10:16 |  | 2024-05-20 10:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050954 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.155 |  |  | 34 | 69 | 217.5 | 0.65 | 34 | 13.4 | 7.3 | 7.45 | Ii6 | 34.7 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.75 | 30.963 | 30.175 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:41 | 2024-05-20 12:46 | 2024-05-20 12:56 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:05 | 2024-05-20 13:17 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050955 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.132 |  |  | 34 | 65 | 225 | 0.65 | 34 | 14.1 | 8.6 | 8.05 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.761 | 30.971 | 30.181 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-20 12:42 | 2024-05-20 12:48 | 2024-05-20 12:59 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:06 | 2024-05-20 13:19 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050956 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 34 | 67 | 224.9 | 0.65 | 34 | 13.8 | 8 | 7.25 | Ii6 | 35 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.756 | 30.97 | 30.179 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:42 | 2024-05-20 12:51 | 2024-05-20 13:00 | 2024-05-20 13:12 |  | 2024-05-20 13:06 | 2024-05-20 13:19 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050960 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.58; Rs1: 83.73 | 34 | 26 | 0.141 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.4 | 8.5 | 8.4 | Ii6 | 26 |  |  | 33.347 | 32.56 | 31.772 | 30.981 | 30.191 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 12:42 | 2024-05-20 13:08 | 2024-05-22 10:09 | 2024-05-22 10:40 |  | 2024-05-20 12:53 |  | 2024-05-20 12:51 |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050957 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.191 |  |  | 34 | 70 | 220.1 | 0.65 | 34 | 14.4 | 8.35 | 7.7 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.338 | 32.55 | 31.759 | 30.971 | 30.182 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:42 | 2024-05-20 12:52 | 2024-05-20 13:01 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:07 | 2024-05-20 13:20 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050958 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.14 |  |  | 34 | 71 | 223.2 | 0.65 | 34 | 12.6 | 8.95 | 7.8 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.349 | 32.561 | 31.769 | 30.982 | 30.192 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:43 | 2024-05-20 12:54 | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:08 | 2024-05-20 13:22 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050961 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.92; Rs1: 84.07 | 34 | 26 | 0.149 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.8 | 8.2 | 8.15 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.748 | 30.963 | 30.172 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:43 | 2024-05-20 13:09 | 2024-05-20 13:17 |  | 2024-05-20 14:01 | 2024-05-20 12:54 |  | 2024-05-20 12:51 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050959 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.196 |  |  | 34 | 70 | 218.1 | 0.65 | 34 | 13.2 | 8.55 | 7.5 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.345 | 32.555 | 31.766 | 30.976 | 30.188 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-20 12:43 | 2024-05-20 12:55 | 2024-05-20 13:04 | 2024-05-20 13:11 |  | 2024-05-20 13:09 | 2024-05-20 13:23 |  |  | José Aray | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050962 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 56.7; Rs1: 83.91 | 34 | 26 | 0.137 |  |  | 34 |  |  |  |  | 12.7 | 7.85 | 7.9 | Ii6 | 34.2 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.97 | 30.179 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 12:44 | 2024-05-20 13:11 | 2024-05-20 13:19 |  | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 12:55 |  | 2024-05-20 12:50 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050993 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.77; Rs1: 84.21 | 34 | 25 | 0.133 |  |  | 34 | 70 | 225.5 | 0.65 | 34 | 18.5 | 11.2 | 10.9 | Ii6 | 36.6 |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 12:45 | 2024-05-20 21:01 | 2024-05-21 01:03 |  |  | 2024-05-20 12:56 | 2024-05-21 01:46 | 2024-05-20 12:50 |  | Diego Cordoba | Eliu Martinez |  |  | Camilo Muñoz | Alejandro Osorno | Camilo Muñoz
2024050964 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.22; Rs1: 83.84 | 34 | 24 | 0.134 |  |  | 34 |  |  |  |  | 15.7 | 9.3 | 8.15 | Ii6 | 34 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.752 | 30.963 | 30.173 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 12:47 | 2024-05-20 13:13 | 2024-05-20 13:21 |  | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 12:56 |  | 2024-05-20 12:50 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050965 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.65; Rs1: 84.36 | 34 | 26 | 0.196 |  |  | 34 |  |  |  |  | 13.7 | 8.9 | 8.1 | Ii6 | 34 |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.774 | 30.984 | 30.198 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 12:48 | 2024-05-20 13:14 | 2024-05-20 13:22 |  | 2024-05-20 14:01 | 2024-05-20 12:58 |  | 2024-05-20 12:49 |  | José Aray | José Aray |  | José Aray | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050963 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 12.8 | 8.2 | 7.7 | Ii6 | 34 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.756 | 30.968 | 30.177 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 13:06 | 2024-05-20 13:12 | 2024-05-20 13:20 |  | 2024-05-20 14:00 |  |  |  |  | José Aray | José Aray |  | José Aray
2024050966 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.142 |  |  | 33 | 0.656 | 70 | 0.65 | 33 | 19 | 8.5 | 8.5 | Ii6 | 33 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.963 | 30.176 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 15:05 | 2024-05-20 15:28 | 2024-05-20 15:16 | 2024-05-20 15:41 |  | 2024-05-20 15:32 | 2024-05-20 15:38 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050967 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.147 |  |  | 33 | 65 | 223.3 | 0.65 | 33 | 17.3 | 9 | 8.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 15:14 | 2024-05-20 15:29 | 2024-05-20 15:15 |  |  | 2024-05-20 15:35 | 2024-05-20 15:41 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024050968 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.54; Rs1: 74.37 | 28.4 | 24 | 0.135 |  |  | 28.4 |  |  |  |  | 16.2 | 11.3 | 11.6 | Ii6 | 28.2 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.751 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 20:05 | 2024-05-20 20:07 | 2024-05-20 21:11 |  |  | 2024-05-20 21:08 |  | 2024-05-20 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050969 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.34; Rs1: 73.72 | 28 | 26 | 0.147 |  |  | 28 |  |  |  |  | 17.2 | 10.5 | 11.6 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.349 | 32.561 | 31.771 | 30.983 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-20 20:07 | 2024-05-20 20:08 | 2024-05-20 21:14 |  |  | 2024-05-20 21:09 |  | 2024-05-20 21:19 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050970 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 80.51; Rs1: 74.34 | 27.5 | 24 | 0.149 |  |  | 27.5 |  |  |  |  | 19.8 | 10.7 | 9.25 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.346 | 32.555 | 31.766 | 30.978 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.9 |  | 2024-05-20 20:08 | 2024-05-20 20:09 | 2024-05-20 21:15 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  | 2024-05-20 21:19 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050991 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 66.13; Rs1: 72.8 | 27 | 25 | 0.164 |  |  | 27 |  |  |  |  | 19.1 | 10.9 | 9.99 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.351 | 32.561 | 31.771 | 30.984 | 30.195 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 20:09 | 2024-05-20 20:10 | 2024-05-20 21:09 | 2024-05-22 10:40 |  | 2024-05-22 10:38 |  | 2024-05-22 10:24 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024050992 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.145 |  |  | 36.1 | 66 | 225.6 | 0.65 | 36.1 | 16.8 | 9.57 | 9.12 | Ii6 | 36.1 |  |  | 33.349 | 32.559 | 31.773 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-20 20:52 | 2024-05-20 20:54 | 2024-05-21 01:01 |  |  | 2024-05-21 01:39 | 2024-05-21 01:44 |  |  | Diego Cordoba | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050971 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.74; Rs1: 73.72 | 27.7 | 26 | 0.151 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | 17.5 | 14 | 12 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-20 21:10 | 2024-05-20 21:24 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:10 |  | 2024-05-20 21:20 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050972 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.23; Rs1: 73.67 | 27.4 | 24 | 0.144 |  |  | 27.4 |  |  |  |  | 13.8 | 14 | 16 | Ii6 |  |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.6 |  | 2024-05-20 21:10 | 2024-05-20 21:25 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:11 |  | 2024-05-20 21:20 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050973 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.71; Rs1: 73.6 | 28 | 25 | 0.14 |  |  | 28 |  |  |  |  | 12 | 15.8 | 17 | Ii6 |  |  |  | 33.32 | 32.57 | 31.76 | 30.98 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-20 21:11 | 2024-05-20 21:25 | 2024-05-20 21:25 |  |  | 2024-05-20 21:12 |  | 2024-05-20 21:21 |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050974 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.13 |  |  | 27.7 | 64 | 226.5 | 0.65 | 27.7 | 15.2 | 9.65 | 9.6 | Ii6 | 27.2 |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.76 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-05-20 21:27 | 2024-05-20 21:31 | 2024-05-20 22:07 |  |  | 2024-05-20 21:51 | 2024-05-20 21:59 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050975 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.154 |  |  | 29.6 | 65 | 226.4 | 0.65 | 29.6 | 16.1 | 8.9 | 9.15 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.73 | 30.96 | 30.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-05-20 21:31 | 2024-05-20 21:32 | 2024-05-20 22:09 |  |  | 2024-05-20 21:52 | 2024-05-20 22:00 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050976 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.146 |  |  | 27.3 | 65 | 221.1 | 0.65 | 27.3 | 19.7 | 8.6 | 9.45 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.8 |  | 2024-05-20 21:33 | 2024-05-20 21:33 | 2024-05-20 22:10 |  |  | 2024-05-20 21:53 | 2024-05-20 22:00 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050977 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.156 |  |  | 30.5 | 69 | 216.9 | 0.65 | 30.5 | 11.2 | 9.5 | 7.5 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.25 | 32.47 | 31.68 | 30.9 | 30.1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-20 21:33 | 2024-05-20 21:35 | 2024-05-20 22:14 |  |  | 2024-05-20 21:54 | 2024-05-20 22:01 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050978 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.143 |  |  | 28.9 | 70 | 222.1 | 0.65 | 28.6 | 14.6 | 8.6 | 8.75 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-20 21:35 | 2024-05-20 21:36 | 2024-05-20 22:11 |  |  | 2024-05-20 21:54 | 2024-05-20 22:02 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050979 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.139 |  |  | 30.8 | 65 | 224 | 0.65 | 30.8 | 15.7 | 8.55 | 8.35 | Ii6 | 30.3 |  |  | 33.34 | 32.54 | 31.76 | 30.97 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.7 |  | 2024-05-20 21:36 | 2024-05-20 21:37 | 2024-05-20 22:12 |  |  | 2024-05-20 21:55 | 2024-05-20 22:03 |  |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050980 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.96; Rs1: 76.41 | 29.8 | 27 | 0.16 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 15.5 | 8.05 | 8.01 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-05-20 21:41 | 2024-05-20 21:42 | 2024-05-20 21:55 |  |  | 2024-05-20 22:23 |  | 2024-05-20 22:34 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050981 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.03; Rs1: 75.4 | 30.6 | 27 | 0.152 |  |  | 30.6 |  |  |  |  | 14.8 | 8.3 | 8.2 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-20 21:42 | 2024-05-20 21:43 | 2024-05-20 21:54 |  |  | 2024-05-20 22:23 | 2024-05-20 22:35 | 2024-05-20 22:33 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050982 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 81.87; Rs1: 75.44 | 32.1 | 25 | 0.144 |  |  | 32.1 |  |  |  |  | 13.8 | 7.71 | 8.11 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.32 | 32.53 | 31.74 | 30.95 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 21:43 | 2024-05-20 21:44 | 2024-05-20 21:53 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  | 2024-05-20 22:48 |  | Alejandro Osorno | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050983 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.75; Rs1: 76.01 | 31.6 | 25 | 0.192 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 16.4 | 13.3 | 16 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.345 | 32.508 | 31.714 | 30.926 | 30.137 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-20 22:18 | 2024-05-20 22:27 | 2024-05-20 22:27 |  |  | 2024-05-20 22:39 |  | 2024-05-20 22:51 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050984 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.18; Rs1: 75.1 | 31.4 | 24 | 0.156 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.8 | 12.6 | 12.4 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.345 | 32.578 | 31.791 | 30.904 | 30.115 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-20 22:28 | 2024-05-20 22:29 | 2024-05-20 22:29 |  |  | 2024-05-20 22:40 |  | 2024-05-20 22:47 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050985 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 82.01; Rs1: 75.29 | 31 | 25 | 0.217 |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.2 | 13.7 | 11.9 | Ii6 | 31 |  |  | 33.352 | 32.545 | 31.778 | 30.988 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-05-20 22:30 | 2024-05-20 22:32 | 2024-05-20 22:32 |  |  | 2024-05-20 22:41 |  | 2024-05-20 22:47 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024050986 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.166 |  |  | 31 | 65 | 220.9 | 0.65 | 31 | 27.4 | 10.7 | 14.7 | Ii6 | 31 |  |  | 33.354 | 32.545 | 31.725 | 30.929 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-20 22:33 | 2024-05-20 22:33 | 2024-05-20 22:34 |  |  | 2024-05-20 22:43 | 2024-05-20 22:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050987 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.198 |  |  | 31.5 | 68 | 217.4 | 0.65 | 31.5 | 23.8 | 13.8 | 13.9 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.324 | 32.557 | 31.789 | 30.98 | 30.134 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.5 |  | 2024-05-20 22:34 | 2024-05-20 22:36 | 2024-05-20 22:36 |  |  | 2024-05-20 22:45 | 2024-05-20 22:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050988 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.144 |  |  | 31.2 | 65 | 221.1 | 0.65 | 31.2 | 26.2 | 10.3 | 12.8 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.325 | 32.555 | 31.745 | 30.987 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-05-20 22:36 | 2024-05-20 22:38 | 2024-05-20 22:38 |  |  | 2024-05-20 22:55 | 2024-05-20 23:04 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050990 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  | 31.7 | 69 | 219.3 | 0.65 | 31.7 | 29.2 | 13.5 | 16.6 | Ii6 | 31.7 |  |  | 33.345 | 32.578 | 31.714 | 30.935 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-20 22:39 | 2024-05-20 22:44 | 2024-05-20 22:44 |  |  | 2024-05-20 22:58 | 2024-05-20 23:05 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050989 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 31.1 | 70 | 217.8 | 0.65 | 31.1 | 28.2 | 15.1 | 14.1 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.354 | 32.587 | 31.745 | 30.998 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-05-20 22:39 | 2024-05-20 22:41 | 2024-05-20 22:42 |  |  | 2024-05-20 22:56 | 2024-05-20 23:05 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050994 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.154 |  |  | 36.1 | 69 | 225.5 | 0.65 | 36.1 | 29.8 | 13.5 | 13.2 | Ii6 | 36.1 |  |  | 33.345 | 32.525 | 31.768 | 30.979 | 30.134 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-05-21 00:49 | 2024-05-21 01:06 | 2024-05-21 01:06 |  |  | 2024-05-21 01:40 | 2024-05-21 01:46 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050995 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.186 |  |  | 37.2 | 66 | 222.2 | 0.65 | 37.2 | 30.6 | 14.9 | 11.1 | Ii6 | 37.2 |  |  | 33.358 | 32.545 | 31.714 | 30.939 | 30.137 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-21 01:07 | 2024-05-21 01:09 | 2024-05-21 01:08 |  |  | 2024-05-21 01:41 | 2024-05-21 01:47 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050996 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.191 |  |  | 37.3 | 66 | 222 | 0.65 | 37.3 | 31 | 12.2 | 15 | Ii6 | 37.3 |  |  | 33.309 | 32.579 | 31.731 | 30.929 | 30.117 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-21 01:09 | 2024-05-21 01:11 | 2024-05-21 01:11 |  |  | 2024-05-21 01:41 | 2024-05-21 01:47 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050997 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.159 |  |  | 38.2 | 66 | 222.3 | 0.65 | 38.2 | 36 | 15.6 | 15.4 | Ii6 | 38.2 |  |  | 33.391 | 32.517 | 31.735 | 30.927 | 30.146 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-21 01:12 | 2024-05-21 01:13 | 2024-05-21 01:14 |  |  | 2024-05-21 01:42 | 2024-05-21 01:48 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno | Alejandro Osorno
2024050999 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 86.4; Rs1: 78.33 | 36.7 | 25 | 0.148 |  |  | 36.7 |  |  |  |  | 19.5 | 12.7 | 8.5 | Ii6 | 36.7 |  |  | 33.325 | 32.542 | 31.757 | 30.991 | 30.114 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-21 01:17 | 2024-05-21 01:20 | 2024-05-21 01:20 |  |  | 2024-05-21 02:25 |  | 2024-05-21 02:35 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051000 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 83.75; Rs1: 77.12 | 36.8 | 25 | 0.173 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 24.8 | 13.8 | 14.5 | Ii6 | 36.8 |  |  | 33.324 | 32.567 | 31.719 | 30.928 | 30.147 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-05-21 01:20 | 2024-05-21 01:29 | 2024-05-21 01:29 |  |  | 2024-05-21 02:27 |  | 2024-05-21 02:34 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051001 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.13; Rs1: 76.78 | 36.2 | 27 | 0.183 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 32.8 | 15.8 | 13.6 | Ii6 | 36.2 |  |  | 33.342 | 32.557 | 31.719 | 30.935 | 30.128 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-05-21 01:30 | 2024-05-21 01:31 | 2024-05-21 01:31 |  |  | 2024-05-21 02:28 |  | 2024-05-21 02:34 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051002 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 83.44; Rs1: 79.7 | 35.8 | 27 | 0.187 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 28.8 | 14.3 | 13.8 | Ii6 | 35.8 |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.727 | 30.934 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-05-21 01:32 | 2024-05-21 01:34 | 2024-05-21 01:34 |  |  | 2024-05-21 02:28 |  | 2024-05-21 02:33 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051003 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.47; Rs1: 76.51 | 37.3 | 28 | 0.199 |  |  | 37.3 |  |  |  |  | 38.5 | 16.6 | 15.1 | Ii6 | 37.3 |  |  | 33.312 | 32.549 | 31.737 | 30.985 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-05-21 01:34 | 2024-05-21 01:36 | 2024-05-21 01:37 |  |  | 2024-05-21 02:32 |  | 2024-05-21 02:33 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Alejandro Osorno |  | Alejandro Osorno
2024051004 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.19 |  |  | 33.7 | 67 | 226.1 | 0.66 | 33.5 | 33 | 14.8 | 12 | Ii6 | 37.1 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.719 | 30.946 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-21 01:38 | 2024-05-21 01:40 | 2024-05-21 01:40 |  |  | 2024-05-21 02:47 | 2024-05-21 02:52 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051006 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.15 |  |  | 32.8 | 66 | 226 | 0.66 | 31.6 | 37.4 | 17.3 | 16.8 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.345 | 32.541 | 31.728 | 30.967 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-05-21 01:43 | 2024-05-21 01:44 | 2024-05-21 01:45 |  |  | 2024-05-21 02:48 | 2024-05-21 02:54 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051007 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 32 | 66 | 223.8 | 0.66 | 30.8 | 32.2 | 18.5 | 13.3 | Ii6 | 33.9 |  |  | 33.354 | 32.547 | 31.739 | 30.942 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-05-21 01:45 | 2024-05-21 01:47 | 2024-05-21 01:47 |  |  | 2024-05-21 02:49 | 2024-05-21 02:55 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051008 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.186 |  |  | 30.7 | 66 | 222.9 | 0.66 | 30.5 | 47.8 | 17.7 | 18.9 | Ii6 | 33 |  |  | 33.345 | 32.538 | 31.771 | 30.948 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-05-21 01:47 | 2024-05-21 01:49 | 2024-05-21 01:49 |  |  | 2024-05-21 02:49 | 2024-05-21 02:56 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051009 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.22 |  |  | 30.9 | 66 | 222.9 | 0.66 | 31.6 | 33.2 | 16.9 | 18.8 | Ii6 | 33.1 |  |  | 33.334 | 32.528 | 31.739 | 30.967 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-21 01:50 | 2024-05-21 01:51 | 2024-05-21 01:51 |  |  | 2024-05-21 02:51 | 2024-05-21 02:58 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051010 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.28; Rs1: 75.79 | 29.6 | 27 | 0.183 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 33.2 | 16.8 | 17.7 | Ii6 | 33.5 |  |  | 33.342 | 32.538 | 31.784 | 30.967 | 30.119 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-05-21 01:52 | 2024-05-21 01:54 | 2024-05-21 01:54 |  |  | 2024-05-21 03:05 |  | 2024-05-21 03:19 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051011 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.66; Rs1: 74.82 | 29.7 | 26 | 0.176 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.5 | 16.3 | 19 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.327 | 32.558 | 31.764 | 30.938 | 30.149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-05-21 01:54 | 2024-05-21 02:40 | 2024-05-21 02:40 |  |  | 2024-05-21 03:06 |  | 2024-05-21 03:20 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051012 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.85; Rs1: 76.14 | 30 | 26 | 0.18 |  |  | 32.3 |  |  |  |  | 33.6 | 17.2 | 17.9 | Ii6 | 32.9 |  |  | 33.345 | 32.527 | 31.791 | 30.951 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-05-21 02:40 | 2024-05-21 02:48 | 2024-05-21 02:48 |  |  | 2024-05-21 03:07 |  | 2024-05-21 03:21 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051013 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.81; Rs1: 81.39 | 30.2 | 26 | 0.22 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 35.4 | 17.2 | 20.3 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.352 | 32.568 | 31.757 | 30.943 | 30.139 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-05-21 02:49 | 2024-05-21 02:50 | 2024-05-21 02:50 |  |  | 2024-05-21 03:08 |  | 2024-05-21 03:21 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.136 |  |  | 40 | 68 | 223.1 | 0.65 | 40 | 12 | 7 | 6.6 | Ii6 | 40 |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.771 | 30.981 | 30.192 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.89 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:15 | 2024-05-21 09:20 | 2024-05-21 09:38 | 2024-05-21 09:54 |  | 2024-05-21 09:46 | 2024-05-21 09:51 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051015 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 40 | 67 | 224.9 | 0.65 | 40 | 10.3 | 6.3 | 6.5 | Ii6 | 40 |  |  | 33.345 | 32.552 | 31.766 | 30.976 | 30.186 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-21 09:15 | 2024-05-21 09:23 | 2024-05-21 09:39 | 2024-05-21 09:54 |  | 2024-05-21 09:47 | 2024-05-21 09:52 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051016 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 29 | 68 | 211.1 | 0.65 | 29 | 10.3 | 6.2 | 6.3 | Ii6 | 40 |  |  | 33.323 | 32.537 | 31.747 | 30.957 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-21 09:15 | 2024-05-22 13:35 | 2024-05-21 09:40 |  |  | 2024-05-22 14:17 | 2024-05-22 14:20 |  |  | León Calderón | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051017 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.151 |  |  | 40 | 71 | 222 | 0.65 | 40 | 9.3 | 6.1 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.768 | 30.979 | 30.189 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:16 | 2024-05-21 09:32 | 2024-05-21 09:42 | 2024-05-21 09:55 |  | 2024-05-21 09:51 | 2024-05-21 09:53 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051018 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.129 |  |  | 40 | 71 | 220.8 | 0.65 | 40 | 10.4 | 6.4 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.334 | 32.542 | 31.756 | 30.966 | 30.179 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:45 | 2024-05-21 09:48 | 2024-05-21 09:53 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:57 | 2024-05-21 10:01 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051020 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.183 |  |  | 40 | 70 | 215.9 | 0.65 | 40 | 9.65 | 6.1 | 6.3 | Ii6 | 40 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.756 | 30.968 | 30.177 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:45 | 2024-05-21 09:49 | 2024-05-21 09:54 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:58 | 2024-05-21 10:02 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051021 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.155 |  |  | 40 | 71 | 221 | 0.65 | 40 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:45 | 2024-05-21 09:50 | 2024-05-21 09:57 | 2024-05-21 10:00 |  | 2024-05-21 09:59 | 2024-05-21 10:03 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051022 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.6; Rs1: 87.03 | 40 | 26 | 0.135 |  |  | 40 |  |  |  |  | 12.3 | 6.4 | 6.5 | Ii6 | 40 |  |  | 33.344 | 32.556 | 31.766 | 30.979 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-21 09:46 | 2024-05-21 09:51 | 2024-05-21 09:58 |  |  | 2024-05-21 10:31 |  | 2024-05-21 10:27 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051023 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.39; Rs1: 86.9 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.5 | 6.05 | 6.1 | Ii6 | 42 |  |  | 33.306 | 32.516 | 31.724 | 30.938 | 30.148 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 09:46 | 2024-05-21 09:53 | 2024-05-21 10:00 |  |  | 2024-05-21 10:32 |  | 2024-05-21 10:27 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051024 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 64.26; Rs1: 87.77 | 40 | 26 | 0.154 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.7 | 6.2 | 7 | Ii6 | 40 |  |  | 33.357 | 32.567 | 31.777 | 30.985 | 30.199 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-05-21 10:01 | 2024-05-21 10:25 | 2024-05-21 10:02 |  |  | 2024-05-21 10:32 |  | 2024-05-21 10:28 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051025 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.1; Rs1: 88.49 | 40 | 26 | 0.136 |  |  | 40 |  |  |  |  | 12 | 6.4 | 9.7 | Ii6 | 40 |  |  | 33.351 | 32.563 | 31.773 | 30.986 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 10:03 | 2024-05-21 10:26 | 2024-05-21 10:05 |  |  | 2024-05-21 10:33 |  | 2024-05-21 10:28 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051026 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.61; Rs1: 87.76 | 40 | 26 | 0.14 |  |  | 40 |  |  |  |  | 14 | 6.3 | 6.6 | Ii6 | 40 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.764 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-21 10:09 | 2024-05-21 10:27 | 2024-05-21 10:17 |  |  | 2024-05-21 10:33 |  | 2024-05-21 10:29 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051033 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.25; Rs1: 87.83 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.7 | 6.1 | 6.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.387 | 32.597 | 31.807 | 31.016 | 30.228 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-21 10:09 | 2024-05-21 10:29 | 2024-05-21 10:19 |  |  | 2024-05-21 10:34 |  | 2024-05-21 10:25 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051032 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.66; Rs1: 87.05 | 40 | 26 | 0.148 |  |  | 40 |  |  |  |  | 11.5 | 7.3 | 7.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.367 | 32.576 | 31.787 | 30.997 | 30.209 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 10:10 | 2024-05-21 10:31 | 2024-05-21 10:23 |  |  | 2024-05-21 10:36 |  | 2024-05-21 10:26 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051034 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  | 40 | 0.654 | 223.3 | 0.65 | 40 | 11.8 | 6.15 | 7.15 | Ii6 | 36 |  |  | 33.352 | 32.563 | 31.773 | 30.982 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-21 10:11 | 2024-05-21 10:32 | 2024-05-21 10:21 |  |  | 2024-05-21 10:36 | 2024-05-21 10:38 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051038 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.153 |  |  | 32 | 71 | 222.9 | 0.65 | 32 | 17.3 | 8.5 | 8.1 | Ii6 | 34 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.763 | 30.976 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 13:04 | 2024-05-21 13:14 | 2024-05-21 13:11 |  |  | 2024-05-21 13:43 | 2024-05-21 13:51 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051019 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.15 |  |  | 30 | 68 | 211.4 | 0.65 | 30 | 18.6 | 9.95 | 9.45 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.755 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 14:54 | 2024-05-21 14:58 | 2024-05-21 15:14 |  |  | 2024-05-21 15:02 | 2024-05-21 15:10 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051029 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.141 |  |  | 31 | 0.651 | 72 | 0.65 | 31 | 14.8 | 8.7 | 9.1 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.348 | 32.56 | 31.768 | 30.98 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 15:48 | 2024-05-21 16:16 | 2024-05-21 16:30 |  |  | 2024-05-21 16:36 | 2024-05-21 16:42 | 2024-05-21 16:36 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051036 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.142 |  |  | 31 | 66 | 216.7 | 0.65 | 31 | 15.4 | 8.3 | 9.1 | Ii6 | 32 |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.768 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 15:48 | 2024-05-21 16:17 | 2024-05-21 16:31 |  |  | 2024-05-21 16:37 | 2024-05-21 16:42 | 2024-05-21 16:36 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051030 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.134 |  |  | 31 | 68 | 230.7 | 0.65 | 31 | 14.6 | 9.2 | 9.5 | Ii6 | 32 |  |  | 33.352 | 32.563 | 31.775 | 30.987 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-21 16:25 | 2024-05-21 16:30 | 2024-05-21 16:33 |  |  | 2024-05-21 16:38 | 2024-05-21 16:44 | 2024-05-21 16:37 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051037 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.154 |  |  | 31 | 75 | 226 | 0.65 | 31 | 15.2 | 8.02 | 9.1 | Ii6 | 31 |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.766 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 16:25 | 2024-05-21 16:31 | 2024-05-21 16:34 |  |  | 2024-05-21 16:38 | 2024-05-21 16:45 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051035 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.95; Rs1: 81.63 | 27.2 | 26 | 0.173 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | 13.3 | 9 | 8.65 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.349 | 32.558 | 31.767 | 30.98 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 18:25 | 2024-05-21 18:56 | 2024-05-21 19:19 |  |  | 2024-05-21 19:59 |  | 2024-05-21 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051031 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.18 |  |  | 29 | 73 | 222.9 | 0.66 | 28.9 | 15.5 | 9 | 8.9 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.351 | 32.56 | 31.771 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 18:38 | 2024-05-21 18:50 | 2024-05-21 19:14 |  |  | 2024-05-21 20:02 | 2024-05-21 20:02 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051027 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 28.6 | 73 | 219.9 | 0.66 | 28.3 | 15.4 | 8.95 | 9.1 | Ii6 | 28.9 |  |  | 33.337 | 32.55 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-21 18:51 | 2024-05-21 18:52 | 2024-05-21 19:16 |  |  | 2024-05-21 19:56 | 2024-05-21 20:04 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051028 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.42; Rs1: 78.03 | 27.5 | 26 | 0.184 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 14.8 | 8.45 | 8.82 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.346 | 32.557 | 31.766 | 30.979 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-21 18:52 | 2024-05-21 18:54 | 2024-05-21 19:18 |  |  | 2024-05-21 19:56 |  | 2024-05-21 21:18 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051039 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.166 |  |  | 25.7 | 64 | 219.6 | 0.66 | 25.3 | 33.2 | 14.3 | 16 | Ii6 | 25.8 |  |  | 33.315 | 32.528 | 31.737 | 30.948 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-22 13:41 | 2024-05-23 21:02 | 2024-05-23 21:04 |  |  | 2024-05-23 21:32 | 2024-05-23 21:47 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051040 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.218 |  |  | 34.8 | 67 | 230 | 0.66 | 34.5 | 17.9 | 10.9 | 11.9 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-05-22 18:15 | 2024-05-22 18:37 | 2024-05-22 19:13 |  |  | 2024-05-22 18:49 | 2024-05-22 19:01 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051041 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.56; Rs1: 75.75 | 31.7 | 24 | 0.133 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 | 11.1 | 10.7 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.755 | 30.969 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-22 19:49 | 2024-05-22 19:51 | 2024-05-22 20:01 |  |  | 2024-05-22 21:02 |  | 2024-05-22 21:23 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051042 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.58; Rs1: 72.22 | 26 | 24 | 0.141 |  |  | 26 |  |  |  |  | 14.9 | 10.6 | 11 | Ii6 | 26 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.814 | 31.027 | 30.18 | [24 empty] | 0.41 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-23 08:17 | 2024-05-23 08:23 | 2024-05-23 08:34 |  |  | 2024-05-23 09:24 |  | 2024-05-23 09:21 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051043 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.79; Rs1: 72.09 | 26 | 25 | 0.162 |  |  | 26 |  |  |  |  | 9.62 | 8.5 | 11.9 | Ii6 | 26 |  |  | 33.389 | 32.559 | 31.768 | 30.981 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-23 08:17 | 2024-05-23 08:25 | 2024-05-23 08:36 |  |  | 2024-05-23 09:24 |  | 2024-05-23 09:20 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051044 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.44; Rs1: 73.37 | 26 | 25 | 0.196 |  |  | 26 |  |  |  |  | 7.5 | 7.1 | 8.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.349 | 32.557 | 31.769 | 30.981 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-05-23 08:18 | 2024-05-23 08:27 | 2024-05-23 08:38 |  |  | 2024-05-23 09:25 |  | 2024-05-23 09:17 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051045 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.61; Rs1: 73.43 | 26.1 | 25 | 0.145 |  |  | 26 |  |  |  |  | 18.1 | 9.84 | 7.55 | Ii6 | 26.3 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.76 | 31 | 30.214 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-23 08:18 | 2024-05-23 20:08 | 2024-05-23 20:56 |  |  | 2024-05-23 21:30 |  | 2024-05-23 22:12 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024051046 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.153 |  |  | 26 | 64 | 222.6 | 0.65 | 26 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | Ii6 |  |  |  | 33.632 | 32.843 | 31.829 | 31.041 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-05-23 08:19 | 2024-05-23 08:29 | 2024-05-23 08:40 |  |  | 2024-05-23 09:25 | 2024-05-23 09:37 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051047 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.27; Rs1: 74.89 | 33 | 25 | 0.153 |  |  | 33 |  |  |  |  | 11.8 | 5.4 | 6.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [18 empty] | X | [5 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.78 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 15:07 | 2024-05-23 15:13 | 2024-05-23 15:31 |  | 2024-05-23 15:24 |  | 2024-05-23 15:21 |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024051048 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.263 |  |  | 33 | 66 | 213.6 | 0.65 | 33 | 13.5 | 6.3 | 7.2 | Ii6 | 33 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 15:09 | 2024-05-23 15:15 | 2024-05-23 15:31 |  | 2024-05-23 15:25 | 2024-05-23 15:29 |  |  | José Aray | Gustavo Villa | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051049 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 27.1 | 70 | 218.6 | 0.66 | 26.8 | 47.4 | 17.5 | 21.2 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.349 | 32.578 | 31.727 | 30.939 | 30.111 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-05-24 01:24 | 2024-05-24 01:26 | 2024-05-24 01:26 |  |  | 2024-05-24 02:30 | 2024-05-24 02:48 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024051050 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.117 |  |  | 46 | 75 | 237.7 | 0.65 | 46 | 13 | 5.6 | 7.2 | Ii6 | 46 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-05-24 13:47 | 2024-05-24 13:54 | 2024-05-24 13:51 |  |  | 2024-05-24 14:01 | 2024-05-24 14:03 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051051 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.137 |  |  | 24 | 64 | 230.3 | 0.65 | 24 | 12.8 | 7.5 | 8.6 | Ii6 | 45.6 |  |  | 33.337 | 32.546 | 31.758 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-05-24 13:48 | 2024-06-06 09:32 | 2024-05-24 13:55 | 2024-05-24 13:56 |  | 2024-06-06 09:23 | 2024-06-06 09:28 |  |  | José Aray | Alexander Alzate | Alexander Alzate |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024051052 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26379 | 22847 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 65.87; Rs1: 73.39 | 24 | 25 | 0.156 |  |  | 24 |  |  |  |  | 9.45 | 8 | 5.15 | Ii6 | 24.3 |  |  | 33.308 | 32.517 | 31.732 | 30.943 | 30.152 | [24 empty] | 0.44 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-06 08:27 | 2024-06-06 08:35 | 2024-06-06 09:24 |  |  | 2024-06-06 08:40 |  | 2024-06-06 08:32 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060332 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.7; Rs1: 77.48 | 35.5 | 25 | 0.153 |  |  | 34.2 |  |  |  |  | 9.11 | 7.02 | 6.9 | Ii6 | 33.6 |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.752 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.4 |  | 2024-06-07 13:46 | 2024-06-14 21:52 | 2024-06-14 22:54 |  |  | 2024-06-14 22:55 |  | 2024-06-14 23:08 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060333 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.45; Rs1: 78.35 | 35.4 | 27 | 0.196 |  |  | 33.7 |  |  |  |  | 7.47 | 7.31 | 7.76 | Ii6 | 37.2 |  |  | 33.348 | 32.257 | 31.768 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.8 |  | 2024-06-14 21:52 | 2024-06-14 21:53 | 2024-06-14 22:54 |  |  | 2024-06-14 22:56 |  | 2024-06-14 23:07 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060334 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.09; Rs1: 78.49 | 35.2 | 25 | 0.16 |  |  | 35.5 |  |  |  |  | 8.29 | 6.79 | 9.14 | Ii6 | 34.4 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.747 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 21:53 | 2024-06-14 21:56 | 2024-06-14 22:12 |  |  | 2024-06-14 22:56 |  | 2024-06-14 23:09 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060335 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.196 |  |  | 35.1 | 70 | 2167 | 0.656 | 34.5 | 13.61 | 6.39 | 6.62 | Ii6 | 37.4 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.8 |  | 2024-06-14 21:56 | 2024-06-14 21:59 | 2024-06-14 22:01 |  |  | 2024-06-14 22:57 | 2024-06-14 23:02 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060337 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.27 |  |  | 32.7 | 71 | 219.4 | 0.656 | 31.3 | 11.22 | 8.35 | 8.62 | Ii6 | 32 |  |  | 33.346 | 32.555 | 31.77 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.4 |  | 2024-06-14 22:27 | 2024-06-14 22:31 | 2024-06-14 22:44 |  |  | 2024-06-14 22:58 | 2024-06-14 23:05 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060336 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.18 |  |  | 33.1 | 72 | 226.5 | 0.656 | 32.8 | 15.82 | 7.76 | 7.38 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.334 | 32.549 | 31.756 | 30.967 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.6 |  | 2024-06-14 22:27 | 2024-06-14 22:28 | 2024-06-14 22:43 |  |  | 2024-06-14 22:58 | 2024-06-14 23:04 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060338 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.157 |  |  | 30.6 | 71 | 220.4 | 0.656 | 31.1 | 10.38 | 8.33 | 8.59 | Ii6 | 32 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 22:31 | 2024-06-14 22:32 | 2024-06-14 22:45 |  |  | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-14 23:38 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060339 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.188 |  |  | 30.6 | 66 | 202.4 | 0.656 | 30.1 | 19.5 | 8.76 | 8.2 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.344 | 32.556 | 31.765 | 30.977 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.2 |  | 2024-06-14 22:32 | 2024-06-14 22:35 | 2024-06-14 22:47 |  |  | 2024-06-14 23:32 | 2024-06-14 23:39 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060340 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.23 |  |  | 30.5 | 69 | 217.8 | 0.656 | 30.5 | 10.05 | 11.41 | 11.09 | Ii6 | 31 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 22:35 | 2024-06-14 22:36 | 2024-06-14 22:48 |  |  | 2024-06-14 23:32 | 2024-06-14 23:41 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060341 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.304 |  |  | 31.1 | 79 | 243.7 | 0.656 | 29.5 | 17.25 | 11.34 | 9.27 | Ii6 | 32.9 |  |  | 33.351 | 32.561 | 31.775 | 30.985 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.6 |  | 2024-06-14 22:37 | 2024-06-14 22:39 | 2024-06-14 22:50 |  |  | 2024-06-14 23:33 | 2024-06-14 23:44 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060342 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2 |  |  | 30.6 | 79 | 232.9 | 0.656 | 30.1 | 15.63 | 8.41 | 8.88 | Ii6 | 31 |  |  | 33.353 | 32.56 | 31.774 | 30.985 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.8 |  | 2024-06-14 22:59 | 2024-06-14 23:02 | 2024-06-14 23:12 |  |  | 2024-06-14 23:34 | 2024-06-14 23:46 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060343 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.29 |  |  | 30.9 | 70 | 218.4 | 0.656 | 30 | 16.11 | 8.85 | 8.35 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.338 | 32.55 | 31.761 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.8 |  | 2024-06-14 23:02 | 2024-06-14 23:04 | 2024-06-14 23:14 |  |  | 2024-06-14 23:35 | 2024-06-14 23:46 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060344 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.34; Rs1: 76.14 | 30.4 | 27 | 0.217 |  |  | 30.3 |  |  |  |  | 12.17 | 10.47 | 9.56 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.75 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 23:04 | 2024-06-14 23:05 | 2024-06-14 23:17 |  |  | 2024-06-14 23:53 |  | 2024-06-15 00:03 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060345 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.94; Rs1: 76.28 | 29.8 | 27 | 0.345 |  |  | 29.7 |  |  |  |  | 18.49 | 7.55 | 8.1 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.761 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.6 |  | 2024-06-14 23:05 | 2024-06-14 23:06 | 2024-06-14 23:18 |  |  | 2024-06-14 23:53 |  | 2024-06-15 00:04 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060346 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.52; Rs1: 76.3 | 29.6 | 25 | 0.183 |  |  | 29.9 |  |  |  |  | 18.7 | 7.7 | 8.18 | Ii6 | 31.3 |  |  | 33.341 | 32.551 | 31.764 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-14 23:06 | 2024-06-14 23:08 | 2024-06-14 23:20 |  |  | 2024-06-14 23:58 |  | 2024-06-15 00:08 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060347 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.77; Rs1: 76.14 | 29.8 | 28 | 0.237 |  |  | 29.9 |  |  |  |  | 10.44 | 11.16 | 8.56 | Ii6 | 32 |  |  | 33.343 | 32.553 | 31.765 | 30.978 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-14 23:08 | 2024-06-14 23:10 | 2024-06-14 23:22 |  |  | 2024-06-14 23:57 |  | 2024-06-15 00:08 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060348 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.29; Rs1: 75.93 | 30.4 | 24 | 0.284 |  |  | 31.1 |  |  |  |  | 21.4 | 8.92 | 8.43 | Ii6 | 31 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.75 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 23:22 | 2024-06-14 23:24 | 2024-06-14 23:39 |  |  | 2024-06-14 23:59 |  | 2024-06-15 00:12 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060349 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.28; Rs1: 75.01 | 29.2 | 31 | 0.365 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 12.27 | 7.76 | 8.51 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.75 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.6 |  | 2024-06-14 23:24 | 2024-06-14 23:26 | 2024-06-14 23:37 |  |  | 2024-06-14 23:59 |  | 2024-06-15 00:12 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060350 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.248 |  |  | 29.3 | 69 | 215.2 | 0.656 | 28 | 11.19 | 11.71 | 9.91 | Ii6 | 31 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.763 | 30.973 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-14 23:26 | 2024-06-14 23:28 | 2024-06-14 23:35 |  |  | 2024-06-15 00:28 | 2024-06-15 00:31 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060351 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.258 |  |  | 29.1 | 70 | 220.9 | 0.656 | 27.9 | 22.3 | 9.75 | 10.3 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.751 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-14 23:28 | 2024-06-14 23:29 | 2024-06-15 00:33 |  |  | 2024-06-15 00:28 | 2024-06-15 00:35 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060352 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.256 |  |  | 28.5 | 70 | 219.7 | 0.656 | 27.5 | 18.99 | 8.63 | 9.58 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-14 23:30 | 2024-06-14 23:32 | 2024-06-14 23:34 |  |  | 2024-06-15 00:29 | 2024-06-15 00:36 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060354 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.88; Rs1: 76.77 | 29.4 | 26 | 0.349 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 9.9 | 7.06 | 8.76 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.765 | 30.977 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-14 23:58 | 2024-06-15 00:02 | 2024-06-15 00:28 |  |  | 2024-06-15 00:57 |  | 2024-06-15 00:20 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060353 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.7; Rs1: 81.92 | 26.2 | 26 | 0.23 |  |  | 29.9 | 71 | 219.1 | 0.656 | 27.6 | 17.78 | 8.53 | 8.98 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.752 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-06-14 23:58 | 2024-06-15 | 2024-06-15 00:31 |  |  | 2024-06-15 00:56 | 2024-06-15 00:53 | 2024-06-15 00:49 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060355 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.84; Rs1: 76.14 | 29.9 | 26 | 0.17 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 19.86 | 10.09 | 9.19 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.749 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-15 00:02 | 2024-06-15 00:03 | 2024-06-15 00:17 |  |  | 2024-06-15 00:59 |  | 2024-06-15 00:23 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060357 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 22 | 0.25 |  |  | 29.1 | 70 | 220 | 0.656 | 28.6 | 12 | 11.14 | 9.38 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.355 | 32.564 | 31.776 | 30.987 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-15 00:03 | 2024-06-15 00:05 | 2024-06-15 00:15 |  |  | 2024-06-15 01:06 | 2024-06-15 01:21 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060358 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.326 |  |  | 28.8 | 71 | 222.4 | 0.656 | 28 | 15.27 | 8.66 | 9.06 | Ii6 | 29.6 |  |  | 33.34 | 32.581 | 31.762 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.2 |  | 2024-06-15 00:05 | 2024-06-15 00:08 | 2024-06-15 00:14 |  |  | 2024-06-15 01:06 | 2024-06-15 01:22 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060359 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.263 |  |  | 28.7 | 68 | 233.8 | 0.656 | 27.6 | 15.93 | 9.8 | 9.13 | Ii6 | 30 |  |  | 33.365 | 32.574 | 31.785 | 30.996 | 30.21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-15 00:08 | 2024-06-15 00:10 | 2024-06-15 00:12 |  |  | 2024-06-15 01:07 | 2024-06-15 01:23 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060360 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.06; Rs1: 74.74 | 28.6 | 26 | 0.158 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 14.15 | 8.88 | 8.73 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.758 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-15 00:19 | 2024-06-15 00:20 | 2024-06-15 00:21 |  |  | 2024-06-15 01:09 |  | 2024-06-15 01:34 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060361 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.25; Rs1: 74.63 | 28.3 | 26 | 0.229 |  |  | 28 |  |  |  |  | 18.35 | 8.56 | 12.66 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.959 | 30.97 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-06-15 01:04 | 2024-06-15 01:13 | 2024-06-15 01:41 |  |  | 2024-06-15 01:09 |  | 2024-06-15 01:36 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060362 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.65; Rs1: 75.81 | 28.4 | 27 | 0.216 |  |  | 27.2 |  |  |  |  | 18.72 | 12.14 | 9.83 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.754 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-06-15 01:04 | 2024-06-15 01:15 | 2024-06-15 01:39 |  |  | 2024-06-15 01:10 |  | 2024-06-15 01:36 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060363 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.217 |  |  | 27.4 | 78 | 232.7 | 0.656 | 27.2 | 23.2 | 12.86 | 9.93 | Ii6 | 57.1 |  |  | 33.345 | 32.555 | 31.765 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-15 01:15 | 2024-06-15 01:19 | 2024-06-15 01:44 |  |  | 2024-06-15 02:25 | 2024-06-15 02:32 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060364 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.203 |  |  | 27 | 81 | 238 | 0.656 | 26.9 | 22.3 | 8.83 | 10.02 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.337 | 32.544 | 31.754 | 30.967 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-15 01:20 | 2024-06-15 01:22 | 2024-06-15 01:31 |  |  | 2024-06-15 02:51 | 2024-06-15 02:57 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060365 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2 |  |  | 26.9 | 69 | 216 | 0.656 | 25.7 | 10.69 | 10.13 | 8.5 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.345 | 32.559 | 31.768 | 30.979 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-06-15 01:22 | 2024-06-15 01:24 | 2024-06-15 01:30 |  |  | 2024-06-15 02:26 | 2024-06-15 02:34 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060366 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.217 |  |  | 26.6 | 69 | 216.4 | 0.656 | 26.3 | 16.99 | 8.34 | 8.39 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-15 01:24 | 2024-06-15 01:26 | 2024-06-15 01:28 |  |  | 2024-06-15 02:27 | 2024-06-15 02:36 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060367 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.11; Rs1: 75.51 | 27.1 | 27 | 0.2 |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 30.8 | 9.24 | 9.48 | Ii6 | 26.4 |  |  | 33.339 | 32.55 | 31.762 | 30.971 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-06-15 01:44 | 2024-06-15 01:53 | 2024-06-15 02:34 |  |  | 2024-06-15 02:28 |  | 2024-06-15 02:42 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060368 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.71; Rs1: 75.73 | 28.8 | 26 | 0.192 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.5 | 8.83 | 10.79 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.758 | 30.986 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.8 |  | 2024-06-15 01:47 | 2024-06-15 02:22 | 2024-06-15 02:36 |  |  | 2024-06-15 02:29 |  | 2024-06-15 01:52 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060369 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.37; Rs1: 76.02 | 28.7 | 28 | 0.233 |  |  | 27.9 |  |  |  |  | 16.21 | 9.76 | 9.76 | Ii6 | 27.9 |  |  | 33.349 | 32.557 | 31.77 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-06-15 01:49 | 2024-06-15 02:29 | 2024-06-15 02:37 |  |  | 2024-06-15 02:30 |  | 2024-06-15 01:51 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060370 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.29 |  |  | 26.7 | 69 | 215.7 | 0.656 | 26.8 | 12.39 | 9.44 | 9.35 | Ii6 | 27 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.749 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-06-15 02:23 | 2024-06-15 02:26 | 2024-06-15 02:38 |  |  | 2024-06-15 02:48 | 2024-06-15 02:53 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060356 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.226 |  |  | 26.8 | 70 | 219.4 | 0.656 | 27.3 | 19.58 | 19.39 | 9.58 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.338 | 32.549 | 31.758 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-06-15 02:23 | 2024-06-15 02:28 | 2024-06-15 02:40 |  |  | 2024-06-15 02:49 | 2024-06-15 02:55 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060371 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.29; Rs1: 86.11 | 38 | 26 | 0.304 |  |  | 38 |  |  |  |  | 19 | 11.52 | 11.56 | Ii6 | 27.3 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.75 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.6 |  | 2024-06-15 02:31 | 2024-06-18 13:08 | 2024-06-15 02:54 |  |  | 2024-06-18 13:12 |  | 2024-06-18 13:06 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060372 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.177 |  |  | 25.5 | 71 | 220.6 | 0.656 | 25.8 | 20.4 | 15 | 9.21 | Ii6 | 27.1 |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.762 | 30.973 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-15 02:43 | 2024-06-15 02:45 | 2024-06-15 02:52 |  |  | 2024-06-15 03:15 | 2024-06-15 03:04 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060373 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.233 |  |  | 26 | 70 | 221 | 0.656 | 25.1 | 13.43 | 9.82 | 10.15 | Ii6 | 27 |  |  | 33.228 | 32.451 | 31.751 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.2 |  | 2024-06-15 02:45 | 2024-06-15 02:47 | 2024-06-15 02:49 |  |  | 2024-06-15 03:17 | 2024-06-15 03:08 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060374 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.204 |  |  | 22 | 63 | 218.4 | 0.65 | 22 | 14.29 | 8.15 | 7.35 | Ii6 | 22.2 |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.754 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 07:23 | 2024-06-17 07:31 | 2024-06-17 07:40 |  |  | 2024-06-17 09:48 | 2024-06-17 09:56 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060375 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.207 |  |  | 25.5 | 68 | 213 | 0.66 | 25.3 | 13.59 | 9.48 | 9.95 | Ii6 | 26.1 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.754 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-17 07:23 | 2024-06-18 19:57 | 2024-06-18 21:05 |  |  | 2024-06-18 21:55 | 2024-06-18 22:15 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060376 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.229 |  |  | 22 | 63 | 218.4 | 0.65 | 22 | 7.71 | 9.04 | 8 | Ii6 | 22.8 |  |  | 33.347 | 32.554 | 31.766 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 07:24 | 2024-06-17 07:36 | 2024-06-17 07:39 |  |  | 2024-06-17 09:49 | 2024-06-17 09:56 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060377 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.19 |  |  | 22 | 0.651 | 62 | 0.65 | 22 | 18.2 | 9.4 | 3.4 | Ii6 | 23.4 |  |  | 33.346 | 32.554 | 31.764 | 30.974 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-06-17 07:48 | 2024-06-17 07:51 | 2024-06-17 08:08 |  |  | 2024-06-17 09:50 | 2024-06-17 09:55 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060378 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.236 |  |  | 22 | 62 | 207.7 | 0.65 | 22 | 19.3 | 5.08 | 3.89 | Ii6 | 21.6 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.762 | 30.974 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-17 07:48 | 2024-06-17 07:53 | 2024-06-17 08:07 |  |  | 2024-06-17 09:50 | 2024-06-17 09:55 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060379 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.196 |  |  | 22 | 63 | 218.6 | 0.65 | 22 | 19.6 | 13.6 | 3.68 | Ii6 | 22.8 |  |  | 33.345 | 32.556 | 31.769 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-06-17 07:48 | 2024-06-17 07:54 | 2024-06-17 08:05 |  |  | 2024-06-17 09:51 | 2024-06-17 09:54 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060380 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.163 |  |  | 22 | 62 | 221 | 0.65 | 22 | 18.6 | 13.2 | 5.32 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-17 07:48 | 2024-06-17 07:55 | 2024-06-17 08:04 |  |  | 2024-06-17 09:51 | 2024-06-17 09:53 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060381 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.23 |  |  | 22 | 62 | 214.9 | 0.65 | 22 | 18.2 | 11.6 | 4.99 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.748 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-17 07:49 | 2024-06-17 07:56 | 2024-06-17 08:02 |  |  | 2024-06-17 09:59 | 2024-06-17 10:00 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060382 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.227 |  |  | 22 | 63 | 209.9 | 0.65 | 22 | 16.7 | 10.5 | 6.54 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.763 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-17 07:49 | 2024-06-17 07:58 | 2024-06-17 08:01 |  |  | 2024-06-17 09:59 | 2024-06-17 10:00 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060383 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.5; Rs1: 78.83 | 22.7 | 26 | 0.179 |  |  | 22 |  |  |  |  | 18.63 | 9.93 | 7.83 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.365 | 32.576 | 31.788 | 30.999 | 30.209 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-17 08:09 | 2024-06-17 08:12 | 2024-06-17 08:32 |  |  | 2024-06-17 10:01 |  | 2024-06-17 10:15 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060384 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.7; Rs1: 79.54 | 22.7 | 26 | 0.195 |  |  | 22 |  |  |  |  | 10.82 | 8.55 | 11.05 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.334 | 32.542 | 31.752 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-17 08:09 | 2024-06-17 08:13 | 2024-06-17 08:31 |  |  | 2024-06-17 10:01 |  | 2024-06-17 10:15 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060385 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.1; Rs1: 78.88 | 22.7 | 26 | 0.26 |  |  | 22 |  |  |  |  | 12.15 | 9.2 | 8.15 | Ii6 | 22.7 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 08:09 | 2024-06-17 08:15 | 2024-06-17 08:29 |  |  | 2024-06-17 10:01 |  | 2024-06-17 10:16 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060387 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.46; Rs1: 79.6 | 22.7 | 26 | 0.225 |  |  | 22 |  |  |  |  | 13.8 | 8.22 | 8.37 | Ii6 | 22.8 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.752 | 30.962 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-17 08:10 | 2024-06-17 08:17 | 2024-06-17 08:28 |  |  | 2024-06-17 10:02 |  | 2024-06-17 10:29 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060389 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.88; Rs1: 79.13 | 23 | 26 | 0.232 |  |  | 23 |  |  |  |  | 11.2 | 8.56 | 9.46 | Ii6 | 23 |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.772 | 30.984 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-17 08:10 | 2024-06-17 08:19 | 2024-06-17 08:25 |  |  | 2024-06-17 10:32 |  | 2024-06-17 10:19 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060391 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 55.74; Rs1: 79.59 | 23.2 | 26 | 0.239 |  |  | 23 |  |  |  |  | 17.9 | 7.65 | 8.01 | Ii6 | 23.2 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.751 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 08:19 | 2024-06-17 08:21 | 2024-06-17 08:24 |  |  | 2024-06-17 10:34 |  | 2024-06-17 10:20 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060392 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 56.9; Rs1: 78.73 | 24 | 26 | 0.183 |  |  | 24 |  |  |  |  | 17.6 | 9.2 | 8.8 | Ii6 | 24 |  |  | 33.34 | 32.553 | 31.763 | 30.974 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 09:54 | 2024-06-17 10:30 | 2024-06-17 09:57 |  |  | 2024-06-17 10:38 |  | 2024-06-17 10:27 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060393 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.5; Rs1: 79.5 | 24 | 26 | 0.283 |  |  | 24 |  |  |  |  | 793 | 6.1 | 7.2 | Ii6 | 24 |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.762 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-17 09:57 | 2024-06-17 10:32 | 2024-06-17 09:59 |  |  | 2024-06-17 10:38 |  | 2024-06-17 10:34 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060394 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.3; Rs1: 79.92 | 24 | 26 | 0.158 |  |  | 24 |  |  |  |  | 14.3 | 5.9 | 6.3 | Ii6 | 24 |  |  | 33.359 | 32.569 | 31.78 | 30.991 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-17 09:59 | 2024-06-17 10:33 | 2024-06-17 10:00 |  |  | 2024-06-17 10:39 |  | 2024-06-17 10:35 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060403 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.39; Rs1: 78.89 | 36.5 | 26 | 0.197 |  |  | 32.5 |  |  |  |  | 9.87 | 9.95 | 7.92 | Ii6 | 37.7 |  |  | 33.328 | 34.541 | 31.75 | 30.964 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-18 01:22 | 2024-06-18 01:25 | 2024-06-18 01:34 |  |  | 2024-06-18 02:41 |  | 2024-06-18 01:53 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060402 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.3; Rs1: 79.52 | 35 | 26 | 0.184 |  |  | 30.7 |  |  |  |  | 17.33 | 9.1 | 6.78 | Ii6 | 35.6 |  |  | 30.194 | 30.984 | 31.771 | 30.984 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-06-18 01:23 | 2024-06-18 01:46 | 2024-06-18 01:33 |  |  | 2024-06-18 02:41 |  | 2024-06-18 01:53 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060404 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.173 |  |  | 25.8 | 69 | 218.5 | 0.65 | 31.5 | 13.67 | 7.09 | 6.31 | Ii6 | 37.9 |  |  | 33.339 | 32.551 | 31.759 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-18 01:25 | 2024-06-18 01:27 | 2024-06-18 01:36 |  |  | 2024-06-18 21:58 | 2024-06-27 15:32 | 2024-06-27 15:23 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060405 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.46; Rs1: 76.99 | 36.9 | 27 | 0.316 |  |  | 33.1 |  |  |  |  | 11.13 | 8.76 | 9.72 | Ii6 | 37.1 |  |  | 33.325 | 32.534 | 31.745 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-06-18 01:27 | 2024-06-18 01:29 | 2024-06-18 01:42 |  |  | 2024-06-18 02:43 |  | 2024-06-18 02:51 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060406 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.32; Rs1: 78.25 | 36.6 | 27 | 0.201 |  |  | 33.5 |  |  |  |  | 13.37 | 7.38 | 7.38 | Ii6 | 37.2 |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.753 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-06-18 01:29 | 2024-06-18 01:31 | 2024-06-18 01:44 |  |  | 2024-06-18 02:45 |  | 2024-06-18 02:52 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060395 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.48; Rs1: 77.42 | 33.8 | 26 | 0.178 |  |  | 33.6 |  |  |  |  | 10.05 | 5.3 | 9.39 | Ii6 | 35.8 |  |  | 33.327 | 32.532 | 31.745 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.1 |  | 2024-06-18 01:45 | 2024-06-18 19:59 | 2024-06-18 02:30 |  |  | 2024-06-18 02:46 |  | 2024-06-18 02:36 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060396 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.169 |  |  | 32.8 | 68 | 229.4 | 0.656 | 31.5 | 16.84 | 8.26 | 7.86 | Ii6 | 36.8 |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-18 01:46 | 2024-06-18 01:51 | 2024-06-18 02:32 |  |  | 2024-06-18 03:30 | 2024-06-18 03:38 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060397 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.31; Rs1: 81.48 | 25.3 | 26 | 0.23 |  |  | 25.6 | 66 | 222 | 0.66 | 25.4 | 22.8 | 10.18 | 9.64 | Ii6 | 26.6 |  |  | 33.331 | 32.549 | 31.752 | 30.964 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.8 |  | 2024-06-18 01:51 | 2024-06-18 02:22 | 2024-06-18 21:09 |  |  | 2024-06-18 21:56 | 2024-06-18 22:17 | 2024-06-18 22:22 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060398 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.224 |  |  | 33.5 | 72 | 223.6 | 0.656 | 32 | 15.37 | 7.93 | 6.84 | Ii6 | 37.4 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.758 | 30.968 | 30.18 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-18 02:21 | 2024-06-18 02:23 | 2024-06-18 02:34 |  |  | 2024-06-18 03:31 | 2024-06-18 03:39 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060399 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.201 |  |  | 32.8 | 71 | 223.3 | 0.656 | 32.6 | 13.74 | 8.96 | 8.01 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.753 | 30.996 | 30.176 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-18 02:23 | 2024-06-18 02:25 | 2024-06-18 02:35 |  |  | 2024-06-18 03:32 | 2024-06-18 03:40 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060400 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.178 |  |  | 31.8 | 71 | 222.2 | 0.656 | 31.7 | 15.79 | 6.74 | 9.95 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-18 02:25 | 2024-06-18 02:27 | 2024-06-18 02:37 |  |  | 2024-06-18 03:33 | 2024-06-18 03:40 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060401 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.191 |  |  | 32.2 | 66 | 224.3 | 0.656 | 31.6 |  |  |  | Ii6 |  |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.178 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-18 03:33 | 2024-06-18 03:40 |  |  |  | 2024-06-18 03:33 | 2024-06-18 03:43 |  |  | Diego Cordoba |  |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060407 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.192 |  |  | 27 | 63 | 216.9 | 0.65 | 27 | 28.6 | 12 | 11.9 | Ii6 | 27 |  |  | 33.322 | 32.534 | 31.744 | 30.956 | 30.168 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:12 | 2024-06-18 07:50 | 2024-06-18 07:25 |  |  | 2024-06-18 07:57 | 2024-06-18 08:02 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060408 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.236 |  |  | 27 | 64 | 221.1 | 0.65 | 27 | 17.4 | 10.7 | 11.2 | Ii6 | 27 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.749 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-18 07:13 | 2024-06-18 07:52 | 2024-06-18 07:27 |  |  | 2024-06-18 07:57 | 2024-06-18 08:03 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060409 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.251 |  |  | 27 | 64 | 214.4 | 0.65 | 27 | 17.6 | 11.6 | 10.8 | Ii6 | 27 |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.765 | 30.973 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 07:53 | 2024-06-18 07:29 |  |  | 2024-06-18 07:58 | 2024-06-18 08:04 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060410 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.196 |  |  | 27 | 64 | 223.8 | 0.65 | 27 | 22.8 | 11.2 | 11.1 | Ii6 | 27 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.757 | 30.964 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 07:55 | 2024-06-18 07:31 |  |  | 2024-06-18 07:59 | 2024-06-18 08:05 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060411 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.203 |  |  | 27 | 63 | 212.1 | 0.65 | 27 | 18 | 9.7 | 11 | Ii6 | 27 |  |  | 33.342 | 32.551 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:15 | 2024-06-18 07:57 | 2024-06-18 07:33 |  |  | 2024-06-18 07:59 | 2024-06-18 08:06 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060412 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.225 |  |  | 27 | 65 | 220.8 | 0.65 | 27 | 21.4 | 9.1 | 10.5 | Ii6 | 27 |  |  | 33.323 | 32.532 | 31.744 | 30.952 | 30.167 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:15 | 2024-06-18 07:58 | 2024-06-18 07:35 |  |  | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 08:07 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060413 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.31; Rs1: 81.65 | 27 | 26 | 0.198 |  |  | 27 |  |  |  |  | 23.4 | 9.65 | 10.9 | Ii6 | 27 |  |  | 33.318 | 32.53 | 31.741 | 30.95 | 30.162 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:35 | 2024-06-18 08:02 | 2024-06-18 07:36 |  |  | 2024-06-18 08:11 |  | 2024-06-18 08:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060414 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.75; Rs1: 81.51 | 27 | 26 | 0.213 |  |  | 27 |  |  |  |  | 23.8 | 10 | 10.1 | Ii6 | 27 |  |  | 33.333 | 32.547 | 31.753 | 30.964 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:36 | 2024-06-18 08:03 | 2024-06-18 07:37 |  |  | 2024-06-18 08:12 |  | 2024-06-18 08:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060415 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.93; Rs1: 81.61 | 27 | 26 | 0.204 |  |  | 27 |  |  |  |  | 17.2 | 9.8 | 10.4 | Ii6 | 27 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.754 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:38 | 2024-06-18 08:04 | 2024-06-18 07:39 |  |  | 2024-06-18 08:13 |  | 2024-06-18 08:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060416 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.78; Rs1: 81.34 | 27 | 25 | 0.188 |  |  | 27 |  |  |  |  | 19 | 9.8 | 10.7 | Ii6 | 27 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.755 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 07:39 | 2024-06-18 08:05 | 2024-06-18 07:40 |  |  | 2024-06-18 08:14 |  | 2024-06-18 08:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060417 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.45; Rs1: 81.21 | 27 | 26 | 0.215 |  |  | 27 |  |  |  |  | 20.6 | 11 | 10.5 | Ii6 | 27 |  |  | 33.334 | 32.542 | 31.752 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 07:43 | 2024-06-18 08:06 | 2024-06-18 07:45 |  |  | 2024-06-18 08:15 |  | 2024-06-18 08:22 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060418 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.161 |  |  | 25.4 | 63 | 222.5 | 0.66 | 25.3 | 20.2 | 12.61 | 11.49 | Ii6 | 26 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:45 | 2024-06-19 19:03 | 2024-06-19 19:05 |  |  | 2024-06-19 19:58 | 2024-06-19 20:09 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060419 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.25; Rs1: 81.66 | 27 | 24 | 0.214 |  |  | 27 |  |  |  |  | 14.4 | 6.25 | 10.1 | Ii6 | 27 |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:48 | 2024-06-18 08:21 | 2024-06-18 07:50 |  |  | 2024-06-18 08:30 |  | 2024-06-18 08:28 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060420 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.207 |  |  | 27 | 66 | 224.6 | 0.65 | 27 | 17.5 | 9.6 | 10.2 | Ii6 | 27 |  |  | 33.32 | 32.531 | 31.741 | 30.954 | 30.165 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 07:50 | 2024-06-18 08:22 | 2024-06-18 07:51 |  |  | 2024-06-18 09:42 | 2024-06-18 09:48 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060421 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.274 |  |  | 27 | 66 | 221.3 | 0.65 | 27 | 15.4 | 9.1 | 10.1 | Ii6 | 27 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.756 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 07:51 | 2024-06-18 08:23 | 2024-06-18 07:52 |  |  | 2024-06-18 09:43 | 2024-06-18 09:47 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060422 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.251 |  |  | 28 | 66 | 225.6 | 0.65 | 28 | 18.26 | 10.06 | 7.56 | Ii6 | 28.3 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-18 08:18 | 2024-06-18 08:24 | 2024-06-18 08:30 |  |  | 2024-06-18 09:43 | 2024-06-18 09:46 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060423 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.171 |  |  | 28 | 66 | 215.4 | 0.65 | 28 | 16.99 | 9.85 | 10.21 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.342 | 32.551 | 31.763 | 30.972 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 08:18 | 2024-06-18 08:26 | 2024-06-18 08:31 |  |  | 2024-06-18 09:44 | 2024-06-18 09:45 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060424 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.32; Rs1: 81.21 | 28 | 21 | 0.26 |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 23.5 | 9.64 | 8.95 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.346 | 32.553 | 31.543 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 08:33 | 2024-06-19 19:22 | 2024-06-18 08:41 |  |  | 2024-06-19 20:02 |  | 2024-06-18 09:20 |  | Diego Cordoba | José Aray |  |  | Diego Cordoba |  | Camilo Muñoz
2024060425 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.52; Rs1: 81.51 | 28 | 25 | 0.195 |  |  | 28 |  |  |  |  | 24.9 | 8.2 | 7.7 | Ii6 | 28.2 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.963 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 08:34 | 2024-06-18 08:37 | 2024-06-18 08:42 |  |  | 2024-06-18 09:40 |  | 2024-06-18 09:20 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060426 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.9; Rs1: 81.61 | 28 | 25 | 0.18 |  |  | 28 |  |  |  |  | 15.54 | 7.21 | 7.43 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.337 | 32.544 | 31.756 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-18 08:34 | 2024-06-18 08:38 | 2024-06-18 08:43 |  |  | 2024-06-18 09:39 |  | 2024-06-18 09:20 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060427 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.09; Rs1: 81.39 | 28 | 25 | 0.175 |  |  | 28 |  |  |  |  | 13.36 | 7.39 | 7.05 | Ii6 | 28 |  |  | 33.347 | 32.559 | 31.766 | 30.978 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-18 08:34 | 2024-06-18 08:39 | 2024-06-18 08:44 |  |  | 2024-06-18 09:40 | 2024-06-18 09:18 | 2024-06-18 09:19 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060386 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.35; Rs1: 84.98 | 34.3 | 26 | 0.25 |  |  | 34.2 |  |  |  |  | 7.21 | 6 | 5.29 | Ii6 | 40.5 |  |  | 33.345 | 32.556 | 31.766 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-06-18 21:15 | 2024-06-18 21:20 | 2024-06-18 22:19 |  |  | 2024-06-18 23:35 |  | 2024-06-18 23:43 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060388 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.17 |  |  | 34.5 | 70 | 220 | 0.66 | 33.1 | 21.3 | 13.93 | 16.38 | Ii6 | 34.5 |  |  | 33.345 | 32.538 | 31.722 | 30.949 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 23:29 | 2024-06-18 23:35 | 2024-06-18 23:35 |  |  | 2024-06-19 00:20 | 2024-06-19 00:25 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060390 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.3 |  |  | 35.1 | 71 | 222.3 | 0.66 | 34.8 | 22 | 15.64 | 12.63 | Ii6 | 35 |  |  | 33.351 | 32.533 | 31.749 | 30.962 | 30.144 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 23:36 | 2024-06-18 23:37 | 2024-06-18 23:37 |  |  | 2024-06-19 00:20 | 2024-06-19 00:26 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060428 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.185 |  |  | 34.2 | 71 | 223.3 | 0.66 | 34.8 | 22.8 | 14.35 | 14.28 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.366 | 32.557 | 31.741 | 30.922 | 30.138 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.9 |  | 2024-06-18 23:37 | 2024-06-18 23:39 | 2024-06-18 23:39 |  |  | 2024-06-19 00:21 | 2024-06-19 00:27 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060429 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.218 |  |  | 35.9 | 72 | 223.3 | 0.66 | 35.3 | 27.5 | 14.82 | 14.73 | Ii6 | 37.3 |  |  | 33.314 | 32.527 | 31.739 | 30.951 | 30.146 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-06-18 23:40 | 2024-06-18 23:42 | 2024-06-18 23:42 |  |  | 2024-06-19 00:21 | 2024-06-19 00:28 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060430 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.227 |  |  | 36.3 | 71 | 223.3 | 0.66 | 35.5 | 26.1 | 13.05 | 11.96 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.366 | 32.547 | 31.719 | 30.963 | 30.128 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-06-18 23:42 | 2024-06-18 23:47 | 2024-06-18 23:47 |  |  | 2024-06-19 00:22 | 2024-06-19 00:29 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060431 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.216 |  |  | 27 | 63 | 220.5 | 0.65 | 27 | 17.7 | 9.2 | 7.8 | Ii6 | 28 |  |  | 33.339 | 32.552 | 31.762 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-18 23:45 | 2024-06-20 15:23 | 2024-06-20 15:16 |  |  | 2024-06-20 13:40 | 2024-06-20 13:44 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060432 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.21 |  |  | 35.3 | 72 | 223.3 | 0.66 | 36.7 | 23.5 | 13.28 | 11.67 | Ii6 | 37.1 |  |  | 33.327 | 32.546 | 31.733 | 30.919 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-06-18 23:47 | 2024-06-18 23:49 | 2024-06-18 23:49 |  |  | 2024-06-19 00:22 | 2024-06-19 00:34 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060433 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.18; Rs1: 84.45 | 35.8 | 27 | 0.186 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17.55 | 12.36 | 11.49 | Ii6 | 38 |  |  | 33.399 | 32.554 | 31.741 | 30.922 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.4 |  | 2024-06-18 23:50 | 2024-06-18 23:52 | 2024-06-18 23:52 |  |  | 2024-06-19 00:43 |  | 2024-06-19 00:51 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060434 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.64; Rs1: 85.61 | 28.3 | 26 | 0.17 |  |  | 34.4 |  |  |  |  | 18.64 | 12.14 | 11.49 | Ii6 | 37.8 |  |  | 33.324 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.124 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.6 |  | 2024-06-18 23:52 | 2024-06-18 23:56 | 2024-06-18 23:56 |  |  | 2024-06-19 00:45 |  | 2024-06-19 00:52 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060435 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.3; Rs1: 85.49 | 35.5 | 27 | 0.504 |  |  | 36 |  |  |  |  | 25.3 | 13.82 | 11.86 | Ii6 | 38.1 |  |  | 33.362 | 32.527 | 31.748 | 30.922 | 30.161 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-06-18 23:57 | 2024-06-18 23:59 | 2024-06-18 23:59 |  |  | 2024-06-19 00:45 |  | 2024-06-19 00:53 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060436 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.94; Rs1: 85.46 | 33.4 | 29 | 0.587 |  |  | 35.3 |  |  |  |  | 31.3 | 11.31 | 15.18 | Ii6 | 38.7 |  |  | 33.324 | 32.522 | 31.745 | 30.938 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-06-18 23:59 | 2024-06-19 00:03 | 2024-06-19 00:03 |  |  | 2024-06-19 00:47 |  | 2024-06-19 00:53 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060437 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.98; Rs1: 79.95 | 26 | 26 | 0.212 |  |  | 26 |  |  |  |  | 23.5 | 15.24 | 11.96 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.324 | 32.528 | 31.746 | 30.951 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-06-19 00:03 | 2024-06-20 10:12 | 2024-06-20 09:40 |  |  | 2024-06-20 10:05 |  | 2024-06-20 10:08 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060438 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.2; Rs1: 85.47 | 34.6 | 28 | 0.249 |  |  | 34.7 |  |  |  |  | 21.9 | 13.66 | 12.16 | Ii6 | 37.2 |  |  | 33.328 | 32.545 | 31.719 | 30.937 | 30.151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-06-19 00:06 | 2024-06-19 00:08 | 2024-06-19 00:08 |  |  | 2024-06-19 00:48 |  | 2024-06-19 00:56 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060439 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.64; Rs1: 85.54 | 33.9 | 25 | 0.159 |  |  | 34.1 |  |  |  |  | 27.9 | 14.93 | 12.82 | Ii6 | 37 |  |  | 33.327 | 32.556 | 31.737 | 30.949 | 30.133 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-06-19 00:09 | 2024-06-19 00:11 | 2024-06-19 00:11 |  |  | 2024-06-19 00:49 |  | 2024-06-19 00:55 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024060440 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.45; Rs1: 75.36 | 30.5 | 27 | 0.204 |  |  | 30.9 |  |  |  |  | 17.02 | 7.68 | 7.9 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.767 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 02:52 | 2024-06-19 02:53 | 2024-06-19 03:05 |  |  | 2024-06-19 03:22 |  | 2024-06-19 03:31 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060441 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.05; Rs1: 76.48 | 30.6 | 27 | 0.177 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 11.11 | 8.32 | 7.86 | Ii6 | 32 |  |  | 31.766 | 33.344 | 32.556 | 31.765 | 30.976 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-06-19 02:53 | 2024-06-19 02:55 | 2024-06-19 03:07 |  |  | 2024-06-19 03:23 |  | 2024-06-19 03:33 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060442 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.66; Rs1: 75.84 | 30.7 | 26 | 0.173 |  |  | 29 |  |  |  |  | 13.07 | 8.09 | 8.69 | Ii6 | 32.5 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 31.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-06-19 02:55 | 2024-06-19 02:58 | 2024-06-19 03:09 |  |  | 2024-06-19 03:26 |  | 2024-06-19 03:35 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060443 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.75; Rs1: 75.3 | 31.2 | 27 | 0.179 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 17.33 | 9.06 | 7.97 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.2 |  | 2024-06-19 02:58 | 2024-06-19 02:59 | 2024-06-19 03:13 |  |  | 2024-06-19 03:27 |  | 2024-06-19 03:37 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060444 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.96; Rs1: 75.49 | 31.2 | 27 | 0.185 |  |  | 29.9 |  |  |  |  | 20.1 | 9.56 | 9.1 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 02:59 | 2024-06-19 03:01 | 2024-06-19 03:15 |  |  | 2024-06-19 03:28 |  | 2024-06-19 03:37 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060445 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.49; Rs1: 76.31 | 31.1 | 27 | 0.191 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 16.09 | 10.99 | 7.9 | Ii6 | 32.7 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 03:02 | 2024-06-19 03:03 | 2024-06-19 03:17 |  |  | 2024-06-19 03:29 |  | 2024-06-19 03:39 |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024060447 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  | 29.6 | 71 | 222.6 | 0.656 | 30.6 | 15.97 | 8.02 | 8.23 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.754 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-06-19 03:18 | 2024-06-19 03:26 | 2024-06-19 03:41 |  |  | 2024-06-19 03:32 | 2024-06-19 03:37 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060446 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.187 |  |  | 29.8 | 70 | 218.6 | 0.656 | 28.9 | 11.46 | 8.66 | 7.99 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.759 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-06-19 03:18 | 2024-06-19 03:23 | 2024-06-19 03:40 |  |  | 2024-06-19 03:31 | 2024-06-19 03:36 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060448 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.178 |  |  | 29.7 | 70 | 0.655 | 0.656 | 28.8 | 11.7 | 8.99 | 8.23 | Ii6 | 32 |  |  | 33.344 | 32.553 | 31.767 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-06-19 03:26 | 2024-06-19 03:31 | 2024-06-19 03:42 |  |  | 2024-06-19 03:44 | 2024-06-19 03:47 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060449 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.172 |  |  | 29.5 | 71 | 221.9 | 0.656 | 28.8 | 11.34 | 8.77 | 8.57 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.755 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-19 03:31 | 2024-06-19 03:32 | 2024-06-19 03:44 |  |  | 2024-06-19 03:44 | 2024-06-19 03:48 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060450 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.199 |  |  | 29.9 | 66 | 225.9 | 0.656 | 29.9 | 12.58 | 8.86 | 9.08 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.357 | 32.558 | 32.751 | 30.96 | 30.36 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-06-19 03:32 | 2024-06-19 03:34 | 2024-06-19 03:45 |  |  | 2024-06-19 03:41 | 2024-06-19 03:50 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060451 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.197 |  |  | 30.7 | 66 | 231.2 | 0.656 | 30.7 | 12.5 | 9.4 | 13.75 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.34 | 32.547 | 31.762 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-06-19 03:35 | 2024-06-19 03:36 | 2024-06-19 03:46 |  |  | 2024-06-19 03:41 | 2024-06-19 03:51 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060452 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.29; Rs1: 81.16 | 26 | 25 | 0.166 |  |  | 26 |  |  |  |  | 17.4 | 10.1 | 10.5 | Ii6 | 26 |  |  | 33.363 | 32.574 | 31.783 | 30.994 | 30.206 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.8 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:17 | 2024-06-19 07:35 | 2024-06-19 07:23 |  |  | 2024-06-19 08:10 |  | 2024-06-19 07:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060454 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.26; Rs1: 81.4 | 26 | 26 | 0.195 |  |  | 26 |  |  |  |  | 18.1 | 8.6 | 9.8 | Ii6 | 26 |  |  | 33.369 | 32.577 | 31.788 | 31.002 | 30.21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:18 | 2024-06-19 07:40 | 2024-06-19 07:26 |  |  | 2024-06-19 08:11 |  | 2024-06-19 07:24 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060455 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.36; Rs1: 81.38 | 26 | 26 | 0.18 |  |  | 26 |  |  |  |  | 20.2 | 10.2 | 11.4 | Ii6 | 26 |  |  | 33.379 | 32.586 | 31.796 | 31.007 | 30.217 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:19 | 2024-06-19 07:42 | 2024-06-19 07:30 |  |  | 2024-06-19 08:12 |  | 2024-06-19 07:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060456 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.15; Rs1: 81.49 | 26 | 26 | 0.195 |  |  | 26 |  |  |  |  | 17.5 | 9.8 | 10.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.385 | 32.591 | 31.8 | 31.012 | 30.22 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:21 | 2024-06-19 07:43 | 2024-06-19 07:31 |  |  | 2024-06-19 08:14 |  | 2024-06-19 07:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060457 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.32; Rs1: 81.26 | 26 | 26 | 0.182 |  |  | 26 |  |  |  |  | 15.1 | 8.5 | 10 | Ii6 | 26 |  |  | 33.335 | 32.582 | 31.755 | 30.967 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-19 07:22 | 2024-06-20 10:12 | 2024-06-19 07:34 |  |  | 2024-06-19 08:15 |  | 2024-06-19 07:23 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060453 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.75; Rs1: 81.17 | 26 | 26 | 0.236 |  |  | 26 |  |  |  |  | 17.2 | 10.1 | 11.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.784 | 30.994 | 30.205 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:24 | 2024-06-19 07:39 | 2024-06-19 07:25 |  |  | 2024-06-19 08:10 |  | 2024-06-19 07:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024060458 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.19 |  |  | 26 | 69 | 217.1 | 0.65 | 26 | 1.5 | 9.9 | 10.7 | Ii6 | 26 |  |  | 33.321 | 32.533 | 31.743 | 30.953 | 30.166 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:33 | 2024-06-19 08:15 | 2024-06-19 07:35 |  |  | 2024-06-19 09:11 | 2024-06-19 09:16 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060459 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.195 |  |  | 26 | 63 | 223.6 | 0.65 | 26 | 18.8 | 10.7 | 11.4 | Ii6 | 26 |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.755 | 30.965 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 07:35 | 2024-06-19 08:17 | 2024-06-19 07:36 |  |  | 2024-06-19 09:12 | 2024-06-19 09:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060460 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.18 |  |  | 26 | 64 | 223.6 | 0.65 | 26 | 16.9 | 10.9 | 11.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.755 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 07:36 | 2024-06-19 08:18 | 2024-06-19 07:38 |  |  | 2024-06-19 09:12 | 2024-06-19 09:17 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060461 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.169 |  |  | 26 | 64 | 219 | 0.65 | 26 | 22.2 | 10.3 | 13.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.343 | 32.555 | 31.767 | 30.974 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 07:38 | 2024-06-19 08:22 | 2024-06-19 07:40 |  |  | 2024-06-19 09:13 | 2024-06-19 09:18 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060462 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.227 |  |  | 26 | 67 | 212 | 0.65 | 26 | 15.5 | 9.7 | 10.9 | Ii6 | 26 |  |  | 33.439 | 32.652 | 31.763 | 30.973 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 07:40 | 2024-06-19 08:23 | 2024-06-19 07:41 |  |  | 2024-06-19 09:13 | 2024-06-19 09:19 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060463 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.261 |  |  | 26 | 64 | 252.1 | 0.65 | 26 | 16.3 | 16.2 | 15.1 | Ii6 | 26 |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.755 | 30.969 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 07:43 | 2024-06-19 08:24 | 2024-06-19 07:44 |  |  | 2024-06-19 09:14 | 2024-06-19 09:20 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060464 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.5; Rs1: 80.56 | 26 | 26 | 0.218 |  |  | 26 |  |  |  |  | 30 | 20.2 | 12.9 | Ii6 | 20 |  |  | 33.3 | 32.54 | 31.79 | 30.96 | 30.205 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 07:50 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 07:51 |  |  | 2024-06-19 10:15 |  | 2024-06-19 09:41 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060465 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.1; Rs1: 79.63 | 26 | 26 | 0.192 |  |  | 26 |  |  |  |  | 21 | 12.6 | 13 | Ii6 | 26 |  |  | 33.31 | 32.525 | 31.74 | 30.95 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 09:16 | 2024-06-19 10:03 | 2024-06-19 09:20 |  |  | 2024-06-19 10:17 |  | 2024-06-19 09:43 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060467 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.53; Rs1: 81.17 | 24.6 | 22 | 0.245 |  |  | 24.6 | 69 | 216.8 | 0.66 | 24.5 | 26.7 | 7.39 | 8 | Ii6 | 24.9 |  |  | 33.335 | 32.543 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 09:21 | 2024-06-27 18:48 | 2024-06-27 18:48 |  |  | 2024-06-27 19:48 | 2024-06-27 19:51 | 2024-06-27 20:00 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060466 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.1; Rs1: 79.41 | 26 | 26 | 0.218 |  |  | 26 |  |  |  |  | 20.2 | 12 | 12.3 | Ii6 | 26 |  |  | 33.315 | 32.54 | 31.74 | 30.96 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 09:21 | 2024-06-19 10:04 | 2024-06-19 09:23 |  |  | 2024-06-19 10:17 |  | 2024-06-19 09:45 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060468 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.6; Rs1: 81.14 | 26 | 26 | 0.212 |  |  | 26 |  |  |  |  | 20.4 | 12.2 | 12.7 | Ii6 | 26 |  |  | 33.31 | 32.52 | 31.73 | 30.965 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 09:24 | 2024-06-19 10:05 | 2024-06-19 09:25 |  |  | 2024-06-19 10:18 |  | 2024-06-19 09:48 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060469 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 58.3; Rs1: 86.43 | 26 | 26 | 0.233 |  |  | 26 |  |  |  |  | 20.5 | 12.5 | 13 | Ii6 | 26 |  |  | 33.3 | 32.54 | 31.73 | 30.955 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-06-19 09:25 | 2024-06-19 10:07 | 2024-06-19 09:26 |  |  | 2024-06-19 10:18 |  | 2024-06-19 09:49 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060470 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.232 |  |  | 26 | 63 | 216.7 | 0.65 | 26 | 23 | 11.9 | 13.5 | Ii6 | 26 |  |  | 33.32 | 32.535 | 31.7 | 30.985 | 30.145 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 09:26 | 2024-06-19 10:08 | 2024-06-19 09:27 |  |  | 2024-06-19 10:19 | 2024-06-19 10:23 |  |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060471 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.169 |  |  | 26 | 63 | 217.2 | 0.65 | 26 | 20.4 | 11.3 | 12.7 | Ii6 | 26 |  |  | 33.32 | 32.535 | 31.735 | 30.95 | 38.16 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-06-19 09:27 | 2024-06-19 10:12 | 2024-06-19 09:28 |  |  | 2024-06-19 10:23 | 2024-06-19 10:24 |  |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060472 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 6.2; Rs1: 80.44 | 26 | 26 | 0.195 |  |  | 26 |  |  |  |  | 17.8 | 11.4 | 11.2 | Ii6 | 26 |  |  | 33.315 | 32.52 | 31.735 | 30.955 | 30.165 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-06-19 09:54 | 2024-06-19 10:10 | 2024-06-19 09:56 |  |  | 2024-06-19 10:25 |  | 2024-06-19 10:05 |  | Camilo Muñoz | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024060473 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.219 |  |  | 24.3 | 64 | 225.9 | 0.656 | 24.2 | 9.88 | 8.98 | 15.58 | Ii6 | 23.7 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-19 18:51 | 2024-06-27 23:02 | 2024-06-27 23:01 |  |  | 2024-06-27 23:05 | 2024-06-27 23:08 | 2024-06-27 23:04 |  | Eliu Martinez | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060476 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.18 |  |  | 27 | 70 | 221.7 | 0.66 | 26.3 | 18.93 | 8.96 | 12.38 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.6 |  | 2024-06-19 18:52 | 2024-06-19 19:23 | 2024-06-19 19:25 |  |  | 2024-06-19 20:03 | 2024-06-19 20:11 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060475 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.185 |  |  | 27 | 65 | 220.2 | 0.656 | 26.6 | 20.4 | 13.53 | 11.35 | Ii6 | 27.9 |  |  | 33.33 | 32.895 | 31.755 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-06-19 19:05 | 2024-06-24 21:20 | 2024-06-24 21:36 |  |  | 2024-06-24 15:31 | 2024-06-24 22:02 |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba |  |  | Camilo Muñoz | Diego Cordoba
2024060474 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.19 |  |  | 27 | 64 | 228.2 | 0.65 | 27 | 13.9 | 8.8 | 8.3 | Ii6 | 28 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.751 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-06-20 13:37 | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 15:15 |  |  | 2024-06-20 13:39 | 2024-06-20 13:42 |  |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060478 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.308 |  |  | 34 | 72 | 225.4 | 0.66 | 33.8 | 23.7 | 13.25 | 11.42 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.322 | 32.554 | 31.745 | 30.927 | 30.119 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-06-20 22:58 | 2024-06-20 23:30 | 2024-06-20 23:30 |  |  | 2024-06-20 22:58 | 2024-06-20 23:03 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024060477 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.01; Rs1: 85.32 | 34.6 | 28 | 0.234 |  |  | 34 |  |  |  |  | 24.5 | 7.94 | 7.89 | Ii6 | 33.6 |  |  | 33.327 | 32.546 | 31.755 | 30.919 | 30.157 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-06-20 22:58 | 2024-06-20 23:30 | 2024-06-20 23:31 |  |  | 2024-06-20 22:59 |  | 2024-06-20 23:07 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024062198 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.274 |  |  | 34 | 70 | 216.7 | 0.65 | 34 | 22.7 | 15.3 | 14.3 | Ii6 | 34 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.753 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-26 13:26 | 2024-06-26 13:34 | 2024-06-26 13:44 |  |  | 2024-06-26 13:46 | 2024-06-26 13:49 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062209 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.224 |  |  | 28 | 67 | 213.9 | 0.65 | 28 | 10.3 | 10.1 | 8.7 | Ii6 | 28 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 08:40 | 2024-06-27 09:09 | 2024-06-27 08:41 |  |  | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:05 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062213 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.275 |  |  | 25 | 67 | 213.7 | 0.65 | 25 | 7.8 | 9.5 | 9.2 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.548 | 31.758 | 30.996 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 08:41 | 2024-06-28 13:25 | 2024-06-27 08:41 |  |  | 2024-06-28 13:30 | 2024-06-28 13:32 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062221 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.254 |  |  | 28 | 63 | 220.5 | 0.65 | 28 | 12.5 | 11.7 | 8.9 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.757 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86 |  | 2024-06-27 08:42 | 2024-06-27 09:15 | 2024-06-27 08:42 |  |  | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:05 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062207 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.239 |  |  | 28 | 67 | 215.2 | 0.65 | 28 | 17.2 | 11.3 | 13.5 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86 |  | 2024-06-27 08:42 | 2024-06-27 09:50 | 2024-06-27 08:43 |  |  | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 10:07 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062214 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.197 |  |  | 28 | 63 | 216.7 | 0.65 | 28 | 32.4 | 25.7 | 22.6 | Ii6 | 28 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.752 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 09:06 | 2024-06-27 09:51 | 2024-06-27 09:09 |  |  | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 10:08 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062215 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.2 |  |  | 28 | 62 | 216.5 | 0.65 | 28 | 32.1 | 27.7 | 21.1 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.754 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86 |  | 2024-06-27 09:09 | 2024-06-27 09:56 | 2024-06-27 09:11 |  |  | 2024-06-27 10:03 | 2024-06-27 10:09 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062218 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.204 |  |  | 28 | 67 | 211.8 | 965 | 28 | 30.8 | 13.52 | 12.96 | Ii6 | 28 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 09:25 | 2024-06-27 09:57 | 2024-06-27 09:26 |  |  | 2024-06-27 10:04 | 2024-06-27 10:10 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062219 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 57.93; Rs1: 79.91 | 25 | 22 | 0.224 |  |  | 25 |  |  |  |  | 21.9 | 17.8 | 9.8 | Ii6 | 25 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 09:44 | 2024-06-27 09:58 | 2024-06-27 09:51 |  |  | 2024-06-27 10:39 |  | 2024-06-27 10:36 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062203 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 57.9; Rs1: 81.56 | 25 | 22 | 0.229 |  |  | 25 |  |  |  |  | 14.4 | 11.9 | 11.2 | Ii6 | 25 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.753 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 09:44 | 2024-06-27 09:59 | 2024-06-27 09:52 |  |  | 2024-06-27 10:38 |  | 2024-06-27 10:33 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062216 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.42; Rs1: 72.14 | 25 | 26 | 0.166 |  |  | 25 |  |  |  |  | 20.9 | 24.9 | 12.6 | Ii6 | 25 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.757 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 09:52 | 2024-06-28 10:26 | 2024-06-27 09:53 |  |  | 2024-06-28 10:31 |  | 2024-06-28 10:33 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024062220 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 58.16; Rs1: 81.68 | 25 | 23 | 0.275 |  |  | 25 |  |  |  |  | 35.6 | 17.3 | 17.3 | Ii6 | 25 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.754 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 09:54 | 2024-06-27 10:05 | 2024-06-27 09:56 |  |  | 2024-06-27 10:36 |  | 2024-06-27 10:32 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062200 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 58.14; Rs1: 81.66 | 25 | 22 | 0.234 |  |  | 25 |  |  |  |  | 29.9 | 16.5 | 13.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.51 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 09:56 | 2024-06-27 10:07 | 2024-06-27 09:57 |  |  | 2024-06-27 10:36 |  | 2024-06-27 10:29 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062201 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.88; Rs1: 76.24 | 27.1 | 21 | 0.213 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 25.1 | 17.86 | 8.87 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.331 | 32.539 | 31.751 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-06-27 09:57 | 2024-06-27 10:08 | 2024-06-29 02:29 |  |  | 2024-06-29 02:54 |  | 2024-06-29 02:45 |  | José Aray | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062199 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 57.46; Rs1: 80.02 | 25 | 23 | 0.264 |  |  | 25 |  |  |  |  | 14.34 | 13.1 | 10.7 | Ii6 | 25 |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.751 | 30.962 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 09:59 | 2024-06-27 10:09 | 2024-06-27 09:59 |  |  | 2024-06-27 10:35 |  | 2024-06-27 10:26 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062208 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.06; Rs1: 76.09 | 27.3 | 25 | 0.175 |  |  | 27.6 |  |  |  |  | 8.14 | 10.77 | 9.07 | Ii6 | 28 |  |  | 33.332 | 32.546 | 31.758 | 30.967 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-29 02:50 | 2024-06-29 02:27 |  |  | 2024-06-29 02:55 |  | 2024-06-29 02:47 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062217 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 58.11; Rs1: 79.98 | 25 | 26 | 0.221 |  |  | 25 |  |  |  |  | 20 | 12.4 | 10.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.754 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-06-27 10:01 | 2024-06-27 10:12 | 2024-06-27 10:02 |  |  | 2024-06-27 10:44 |  | 2024-06-27 10:24 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | León Calderón
2024062211 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.253 |  |  | 25 | 67 | 214.5 | 0.65 | 25 | 6.6 | 7.9 | 10.3 | Ii6 | 25 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.752 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 10:16 | 2024-06-27 10:02 |  |  | 2024-06-27 10:44 | 2024-06-27 10:51 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062204 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.245 |  |  | 25 | 62 | 214.2 | 0.65 | 25 | 11 | 8.6 | 9.5 | Ii6 | 25 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 10:02 | 2024-06-27 10:17 | 2024-06-27 10:03 |  |  | 2024-06-27 10:48 | 2024-06-27 10:52 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062210 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.216 |  |  | 25 | 62 | 216 | 0.65 | 25 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.752 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 10:03 | 2024-06-27 10:18 | 2024-06-27 10:04 |  |  | 2024-06-27 10:48 | 2024-06-27 10:52 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062212 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.249 |  |  | 25 | 69 | 216.1 | 0.65 | 25 | 8.9 | 9.2 | 11.9 | Ii6 | 25 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.752 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 10:04 | 2024-06-27 10:19 | 2024-06-27 10:05 |  |  | 2024-06-27 10:49 | 2024-06-27 10:53 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062205 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.228 |  |  | 25 | 68 | 217.7 | 0.65 | 25 | 8.5 | 7.6 | 10.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.329 | 32.544 | 31.752 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-27 10:05 | 2024-06-27 10:21 | 2024-06-27 10:06 |  |  | 2024-06-27 10:55 | 2024-06-27 10:56 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024062206 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.2 |  |  | 25 | 67 | 213.6 | 0.65 | 25 | 19.1 | 8.8 | 9.5 | Ii6 | 25 |  |  | 33.334 | 32.548 | 31.758 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-06-27 10:06 | 2024-06-28 13:23 | 2024-06-27 10:07 |  |  | 2024-06-28 13:29 | 2024-06-28 13:31 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024060481 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.92; Rs1: 73.23 | 23.6 | 27 | 0.239 |  |  | 24 |  |  |  |  | 19 | 11.1 | 11.8 | Ii6 | 23.6 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.753 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.4 |  | 2024-06-27 23:05 | 2024-06-27 23:24 | 2024-06-28 00:02 |  |  | 2024-06-27 23:46 |  | 2024-06-27 23:33 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024060480 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.251 |  |  | 24 | 68 | 213.6 | 0.656 | 23.9 | 25 | 12.4 | 12.5 | Ii6 | 23.6 |  |  | 33.339 | 32.536 | 31.76 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-06-27 23:24 | 2024-06-27 23:27 | 2024-06-28 00:03 |  |  | 2024-06-27 23:47 | 2024-06-27 23:53 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024060479 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26389 | 22848 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 21 | 0.239 |  |  | 24.7 | 68 | 213.2 | 0.656 | 24.7 | 20.6 | 12.3 | 12.6 | Ii6 | 23.6 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.757 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88.6 |  | 2024-06-27 23:29 | 2024-06-27 23:33 | 2024-06-28 00:05 |  |  | 2024-06-27 23:49 | 2024-06-27 23:57 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062222 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 73.94; Rs1: 79.59 | 34.9 | 25 | 0.271 |  |  | 35.1 |  |  |  |  | 13.01 | 7.17 | 9.08 | Ii6 | 36 |  |  | 33.434 | 32.647 | 31.857 | 31.067 | 30.278 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86 |  | 2024-06-28 22:49 | 2024-06-28 23:08 | 2024-06-28 23:36 |  |  | 2024-06-28 22:59 |  | 2024-06-28 22:53 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062225 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.195 |  |  | 30.8 | 67 | 237.5 | 0.656 | 29.2 | 26.7 | 9.35 | 15.45 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.434 | 35.646 | 31.854 | 31.068 | 30.276 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:35 | 2024-06-29 00:46 | 2024-06-29 01:33 |  |  | 2024-06-29 00:36 | 2024-06-29 01:25 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062226 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.223 |  |  | 28.7 | 67 | 219.1 | 0.656 | 29.7 | 15.81 | 9.02 | 19.42 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.412 | 32.622 | 31.834 | 31.046 | 30.258 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.4 |  | 2024-06-29 00:36 | 2024-06-29 00:48 | 2024-06-29 01:34 |  |  | 2024-06-29 00:38 | 2024-06-29 01:26 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062227 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.219 |  |  | 32.5 | 67 | 222.9 | 0.656 | 29.9 | 20.7 | 16.76 | 8.84 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.333 | 32.546 | 31.756 | 30.968 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-06-29 00:38 | 2024-06-29 00:50 | 2024-06-29 01:35 |  |  | 2024-06-29 00:39 | 2024-06-29 01:27 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062228 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.188 |  |  | 27.9 | 65 | 222.4 | 0.656 | 27.9 | 11.25 | 9.75 | 8.54 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.426 | 32.637 | 31.848 | 31.058 | 30.273 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-06-29 00:39 | 2024-07-03 18:24 | 2024-07-03 18:30 |  |  | 2024-07-03 18:52 | 2024-07-03 19:03 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024062224 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.235 |  |  | 30.2 | 66 | 223.3 | 0.656 | 29.5 | 19.36 | 15.94 | 10.14 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.369 | 32.581 | 31.792 | 31.004 | 30.211 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-06-29 00:39 | 2024-06-29 00:44 | 2024-06-29 01:31 |  |  | 2024-06-29 01:21 | 2024-06-29 01:23 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062229 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.204 |  |  | 29.3 | 66 | 216.6 | 0.656 | 28.5 | 58.9 | 10.1 | 18.1 | Ii6 | 30 |  |  | 33.339 | 32.546 | 31.758 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-06-29 00:39 | 2024-06-29 01:07 | 2024-06-29 01:37 |  |  | 2024-06-29 00:40 | 2024-06-29 01:29 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062230 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.199 |  |  | 31.5 | 66 | 232.2 | 0.656 | 31.4 | 12.11 | 15.49 | 8.53 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.425 | 32.637 | 31.849 | 31.06 | 30.268 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-29 00:40 | 2024-06-29 01:09 | 2024-06-29 01:38 |  |  | 2024-06-29 00:41 | 2024-06-29 01:31 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062231 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.58; Rs1: 78.75 | 31.8 | 24 | 0.272 |  |  | 30.9 | 67 | 223.8 | 0.656 | 30.5 | 12 | 9.2 | 17.15 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.365 | 32.58 | 31.788 | 30.999 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:42 | 2024-06-29 01:11 | 2024-06-29 01:39 |  |  | 2024-06-29 00:43 | 2024-06-29 01:33 | 2024-06-29 00:53 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062232 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.44; Rs1: 77.84 | 31.2 | 26 | 0.171 |  |  | 30.9 |  |  |  |  | 19.54 | 17.08 | 13.52 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.36 | 32.57 | 31.78 | 30.991 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:43 | 2024-06-29 01:13 | 2024-06-29 01:41 |  |  | 2024-06-29 00:44 |  | 2024-06-29 00:53 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062233 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.55; Rs1: 76.08 | 29.2 | 27 | 0.203 |  |  | 30.1 |  |  |  |  | 13.81 | 16.95 | 7.65 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.402 | 32.611 | 31.821 | 31.032 | 30.24 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:44 | 2024-06-29 01:15 | 2024-06-29 01:44 |  |  | 2024-06-29 00:45 |  | 2024-06-29 00:54 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062234 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.99; Rs1: 79.12 | 30.9 | 25 | 0.261 |  |  | 28.7 |  |  |  |  | 10.69 | 7.64 | 11.49 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.485 | 32.685 | 31.901 | 31.102 | 30.308 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-29 00:45 | 2024-06-29 01:25 | 2024-06-29 01:49 |  |  | 2024-06-29 02:28 |  | 2024-06-29 00:54 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062235 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.56; Rs1: 86.12 | 28.8 | 24 | 0.246 |  |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 | 11.52 | 9.23 | Ii6 | 30 |  |  | 33.449 | 32.658 | 31.87 | 31.08 | 30.289 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-06-29 00:50 | 2024-06-29 01:28 | 2024-06-29 01:50 |  |  | 2024-06-29 02:29 |  | 2024-06-29 00:56 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062236 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.41; Rs1: 78.32 | 28.9 | 22 | 0.226 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 25.2 | 9.14 | 9.67 | Ii6 | 30 |  |  | 33.355 | 32.563 | 31.773 | 30.988 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:51 | 2024-06-29 01:30 | 2024-06-29 01:51 |  |  | 2024-06-29 02:29 |  | 2024-06-29 00:56 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062223 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.211 |  |  | 28 | 66 | 222.7 | 0.656 | 27.8 | 48.1 | 13.7 | 21.8 | Ii6 | 30.8 |  |  | 33.412 | 32.624 | 31.836 | 31.046 | 30.257 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-06-29 00:53 | 2024-06-29 00:55 | 2024-06-29 01:30 |  |  | 2024-06-29 01:20 | 2024-06-29 01:22 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062237 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.89; Rs1: 77.74 | 29.6 | 25 | 0.192 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 21.7 | 11.15 | 15.86 | Ii6 | 30.3 |  |  | 33.364 | 32.576 | 31.785 | 30.997 | 30.207 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 00:56 | 2024-06-29 01:32 | 2024-06-29 01:53 |  |  | 2024-06-29 02:30 |  | 2024-06-29 00:59 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062238 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.07; Rs1: 82.96 | 30.1 | 25 | 0.192 |  |  | 28.3 |  |  |  |  | 10.62 | 12.54 | 17.85 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.358 | 32.565 | 31.777 | 30.987 | 30.199 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-06-29 00:57 | 2024-06-29 01:54 | 2024-06-29 02:24 |  |  | 2024-06-29 02:31 |  | 2024-06-29 01:00 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062239 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.189 |  |  | 28.3 | 65 | 225.2 | 0.656 | 28 | 17.3 | 10.04 | 8.06 | Ii6 | 29.9 |  |  | 33.424 | 32.634 | 31.847 | 31.058 | 30.227 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-06-29 01:21 | 2024-06-29 02:26 | 2024-06-29 02:47 |  |  | 2024-06-29 02:59 | 2024-06-29 03:08 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062240 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.206 |  |  | 28.8 | 66 | 229.9 | 0.656 | 28.2 | 9.84 | 8.61 | 7.38 | Ii6 | 30 |  |  | 33.421 | 32.635 | 31.843 | 31.058 | 30.256 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-29 01:21 | 2024-06-29 02:28 | 2024-06-29 02:49 |  |  | 2024-06-29 03:00 | 2024-06-29 03:09 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062241 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.211 |  |  | 28.3 | 70 | 219.6 | 0.656 | 28.1 | 25.6 | 10.88 | 16.2 | Ii6 | 29.3 |  |  | 33.436 | 32.648 | 31.856 | 31.069 | 30.279 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-06-29 02:28 | 2024-06-29 02:30 | 2024-06-29 02:50 |  |  | 2024-06-29 03:00 | 2024-06-29 03:11 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062248 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.04; Rs1: 76.11 | 28.2 | 25 | 0.198 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 27.9 | 10.78 | 10.25 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.355 | 32.566 | 34.778 | 30.989 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-06-29 02:29 | 2024-06-29 02:47 | 2024-06-29 02:30 |  |  | 2024-06-29 02:53 |  | 2024-06-29 02:43 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062242 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.262 |  |  | 28.2 | 71 | 223.3 | 0.656 | 27.8 | 18.63 | 10.79 | 16.56 | Ii6 | 29 |  |  | 33.429 | 32.639 | 31.85 | 31.063 | 30.271 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86 |  | 2024-06-29 02:30 | 2024-06-29 02:32 | 2024-06-29 02:51 |  |  | 2024-06-29 03:01 | 2024-06-29 03:12 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062247 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.25; Rs1: 74.36 | 26.4 | 26 | 0.273 |  |  | 27 |  |  |  |  | 26.4 | 8.83 | 9.44 | Ii6 | 27.4 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.761 | 30.971 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-06-29 02:30 | 2024-06-29 02:45 | 2024-06-29 02:31 |  |  | 2024-06-29 02:52 |  | 2024-06-29 02:41 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062246 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.1; Rs1: 75.01 | 26.1 | 26 | 0.276 |  |  | 28 |  |  |  |  | 11.61 | 8.66 | 19.87 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.357 | 32.567 | 31.778 | 30.988 | 30.199 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-06-29 02:31 | 2024-06-29 02:43 | 2024-06-29 02:32 |  |  | 2024-06-29 02:52 |  | 2024-06-29 02:48 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062243 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.258 |  |  | 27.6 | 66 | 225.2 | 0.656 | 27.3 | 27.1 | 11.98 | 9.8 | Ii6 | 28.9 |  |  | 33.447 | 32.655 | 31.856 | 31.079 | 30.292 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-06-29 02:32 | 2024-06-29 02:33 | 2024-06-29 02:53 |  |  | 2024-06-29 03:01 | 2024-06-29 03:13 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062245 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.96; Rs1: 75.99 | 25.3 | 24 | 0.251 |  |  | 27.6 |  |  |  |  | 8.83 | 13.07 | 11.18 | Ii6 | 28 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.752 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-06-29 02:33 | 2024-06-29 02:41 | 2024-06-29 02:34 |  |  | 2024-06-29 02:51 |  | 2024-06-29 02:50 |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024062244 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.251 |  |  | 27.2 | 71 | 223.8 | 0.656 | 26.3 | 25.1 | 15.49 | 17.59 | Ii6 | 27.9 |  |  | 33.437 | 32.648 | 31.86 | 31.071 | 30.28 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-06-29 02:33 | 2024-06-29 02:38 | 2024-06-29 02:55 |  |  | 2024-06-29 03:02 | 2024-06-29 03:15 |  |  | Alexander Josué Ariza | Diego Cordoba |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024062202 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26404 | 22849 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 58.02; Rs1: 80.58 | 24 | 26 | 0.197 |  |  | 24 |  |  |  |  | 5.01 | 4.42 | 4.49 | Ii6 | 25.6 |  |  | 33.355 | 32.567 | 31.774 | 30.986 | 30.191 | [24 empty] | 0.45 | 0.53 | 0.79 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-07-04 10:24 | 2024-07-04 10:44 | 2024-07-04 11:28 |  |  | 2024-07-04 10:46 |  | 2024-07-04 10:26 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070258 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.58; Rs1: 84.74 | 31 | 25 | 0.236 |  |  | 31 |  |  |  |  | 22.3 | 16.4 | 14.7 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.749 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 12:49 | 2024-07-04 13:31 | 2024-07-04 13:50 |  |  | 2024-07-04 13:03 |  | 2024-07-04 12:59 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070259 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.16; Rs1: 84.2 | 31 | 25 | 0.201 |  |  | 31 |  |  |  |  | 22.3 | 16.8 | 15.3 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.747 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 12:52 | 2024-07-04 13:33 | 2024-07-04 13:49 |  |  | 2024-07-04 13:04 |  | 2024-07-04 12:58 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070260 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60; Rs1: 84.56 | 31 | 26 | 0.208 |  |  | 31 |  |  |  |  | 23.5 | 18.1 | 15.3 | Ii6 | 30.3 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.748 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 12:53 | 2024-07-04 13:34 | 2024-07-04 13:47 |  |  | 2024-07-04 13:06 |  | 2024-07-04 12:58 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070263 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.07; Rs1: 84.49 | 31 | 25 | 0.256 |  |  | 31 |  |  |  |  | 21.1 | 16 | 15 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.748 | 30.96 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-04 12:53 | 2024-07-04 13:36 | 2024-07-04 13:46 |  |  | 2024-07-04 13:06 |  | 2024-07-04 12:57 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070261 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.11; Rs1: 84.52 | 31 | 26 | 0.29 |  |  | 31 |  |  |  |  | 21.8 | 17 | 15.2 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.331 | 32.545 | 31.756 | 30.963 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-04 12:54 | 2024-07-04 13:38 | 2024-07-04 13:45 |  |  | 2024-07-04 13:07 |  | 2024-07-04 12:57 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070262 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.12; Rs1: 84.3 | 31 | 25 | 0.287 |  |  | 31 |  |  |  |  | 25.1 | 17.4 | 15.6 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.747 | 30.958 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-04 12:56 | 2024-07-04 13:39 | 2024-07-04 13:44 |  |  | 2024-07-04 13:08 |  | 2024-07-04 12:57 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070252 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.212 |  |  | 31 | 69 | 215.4 | 0.65 | 31 | 23.9 | 16.4 | 15.2 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.344 | 32.556 | 31.766 | 30.975 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 13:14 | 2024-07-04 13:17 | 2024-07-04 13:59 |  |  | 2024-07-04 13:22 | 2024-07-04 13:28 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070253 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.268 |  |  | 31 | 70 | 221.9 | 0.65 | 31 | 22.2 | 16.8 | 15.7 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.75 | 30.961 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-04 13:14 | 2024-07-04 13:20 | 2024-07-04 13:58 |  |  | 2024-07-04 13:22 | 2024-07-04 13:29 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070254 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 20.5 | 16.7 | 15.1 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.748 | 30.958 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 13:14 | 2024-07-04 13:22 | 2024-07-04 13:57 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024070255 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.272 |  |  | 31 | 69 | 217.2 | 0.65 | 31 | 22.3 | 22.1 | 15.5 | Ii6 | 30.8 |  |  | 33.323 | 32.535 | 31.747 | 30.958 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 13:15 | 2024-07-04 13:24 | 2024-07-04 13:55 |  |  | 2024-07-04 13:31 | 2024-07-04 13:33 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070256 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.23 |  |  | 31 | 70 | 223.1 | 0.65 | 31 | 20.9 | 16.3 | 14.5 | Ii6 | 30.8 |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.748 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-04 13:15 | 2024-07-04 13:27 | 2024-07-04 13:53 |  |  | 2024-07-04 13:32 | 2024-07-04 13:34 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070257 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.219 |  |  | 31 | 70 | 220.9 | 0.65 | 31 | 24.2 | 16.2 | 15.8 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 13:15 | 2024-07-04 13:29 | 2024-07-04 13:51 |  |  | 2024-07-04 13:33 | 2024-07-04 13:36 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070401 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.8; Rs1: 88.86 | 38 | 26 | 0.196 |  |  | 38 |  |  |  |  | 9.8 | 6.3 | 6.05 | Ii6 | 38 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.749 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-04 14:14 | 2024-07-24 10:31 | 2024-07-24 10:37 |  |  | 2024-07-24 10:55 | 2024-07-24 11:00 | 2024-07-24 11:07 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070266 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.212 |  |  | 30 | 66 | 224 | 0.65 | 30 | 19.8 | 8.75 | 11.01 | Ii6 | 29.9 |  |  | 33.327 | 32.536 | 31.748 | 30.962 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 14:53 | 2024-07-04 15:06 | 2024-07-04 15:25 |  |  | 2024-07-04 15:17 | 2024-07-04 15:21 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070265 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.262 |  |  | 30 | 65 | 224.5 | 0.65 | 30 | 20.2 | 11.67 | 9.15 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.747 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-04 14:53 | 2024-07-04 15:07 | 2024-07-04 15:26 |  |  | 2024-07-04 15:18 | 2024-07-04 15:22 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070264 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.263 |  |  | 30 | 71 | 226.8 | 0.65 | 30 | 18.17 | 6.97 | 8 | Ii6 | 31 |  |  | 33.323 | 32.536 | 31.746 | 30.958 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-04 14:53 | 2024-07-04 15:08 | 2024-07-04 15:27 |  |  | 2024-07-04 15:18 | 2024-07-04 15:23 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070267 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.13; Rs1: 85.26 | 32.6 | 28 | 0.17 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 9.78 | 9.5 | 7.91 | Ii6 | 32.7 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.761 | 30.974 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-04 18:31 | 2024-07-04 18:33 | 2024-07-04 18:35 |  |  | 2024-07-04 21:04 |  | 2024-07-04 21:02 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070268 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.221 |  |  | 26.9 | 70 | 221.4 | 0.656 | 26.8 | 15.49 | 7.79 | 16.64 | Ii6 | 26.3 |  |  | 33.334 | 32.547 | 31.757 | 30.968 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-05 18:32 | 2024-07-05 18:34 | 2024-07-05 18:36 |  |  | 2024-07-05 19:07 | 2024-07-05 19:18 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070269 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.175 |  |  | 27.2 | 65 | 222.1 | 0.656 | 27.2 | 19.11 | 7.66 | 9.45 | Ii6 | 26.3 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.759 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:36 | 2024-07-05 18:38 | 2024-07-05 18:39 |  |  | 2024-07-05 19:08 | 2024-07-05 19:19 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070273 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.175 |  |  | 27.3 | 65 | 221.6 | 0.656 | 27.3 | 5.47 | 9.15 | 7.94 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:37 | 2024-07-05 18:49 | 2024-07-05 18:51 |  |  | 2024-07-05 18:40 | 2024-07-05 19:25 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070270 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.181 |  |  | 27.3 | 65 | 223.9 | 0.656 | 27.3 | 12.97 | 11.22 | 9.83 | Ii6 | 26.2 |  |  | 33.338 | 32.549 | 31.76 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:40 | 2024-07-05 18:59 | 2024-07-05 19:01 |  |  | 2024-07-05 19:09 | 2024-07-05 19:20 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070274 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.19; Rs1: 74.62 | 26.6 | 27 | 0.215 |  |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 | 17.37 | 7.23 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.762 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-05 18:40 | 2024-07-05 18:53 | 2024-07-05 18:54 |  |  | 2024-07-05 18:41 |  | 2024-07-05 19:16 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070275 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.19 |  |  | 27 | 69 | 343.5 | 0.65 | 27 | 24.4 | 7.22 | 10.4 | Ii6 | 28.7 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:41 | 2024-07-05 19:02 | 2024-07-09 13:26 |  |  | 2024-07-09 13:07 | 2024-07-09 13:08 |  |  | Alexander Josué Ariza | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070271 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.189 |  |  | 27.2 | 64 | 220.2 | 0.656 | 26.8 | 11.22 | 6.61 | 7.6 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.331 | 32.544 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:42 | 2024-07-05 18:43 | 2024-07-05 18:45 |  |  | 2024-07-05 19:09 | 2024-07-05 19:22 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070272 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.176 |  |  | 26.9 | 65 | 220.2 | 0.656 | 26.9 | 5.76 | 7.19 | 6.83 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.759 | 30.97 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-05 18:45 | 2024-07-05 18:46 | 2024-07-05 18:48 |  |  | 2024-07-05 19:10 | 2024-07-05 19:24 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070276 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.04; Rs1: 75.49 | 27.4 | 27 | 0.183 |  |  | 27.3 |  |  |  |  | 11.58 | 10.08 | 6.42 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.331 | 32.545 | 31.755 | 30.968 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:45 | 2024-07-05 19:04 | 2024-07-05 19:06 |  |  | 2024-07-05 18:46 |  | 2024-07-05 19:15 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070277 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.69; Rs1: 74.99 | 27.6 | 27 | 0.189 |  |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 | 9.62 | 15.75 | Ii6 | 26.7 |  |  | 33.332 | 32.554 | 31.75 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:46 | 2024-07-05 19:07 | 2024-07-05 19:09 |  |  | 2024-07-05 18:48 |  | 2024-07-05 19:14 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070278 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.64; Rs1: 74.96 | 27.8 | 26 | 0.183 |  |  | 27.3 |  |  |  |  | 5.38 | 14.03 | 7.73 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:47 | 2024-07-05 19:10 | 2024-07-05 19:12 |  |  | 2024-07-05 18:50 |  | 2024-07-05 19:18 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070280 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.43; Rs1: 74.95 | 26.4 | 27 | 0.202 |  |  | 27.8 |  |  |  |  | 7.9 | 7.41 | 17.93 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.359 | 32.57 | 31.78 | 30.992 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 18:52 | 2024-07-05 19:17 | 2024-07-05 19:19 |  |  | 2024-07-05 18:54 |  | 2024-07-05 19:08 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070279 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.19; Rs1: 74.73 | 27.1 | 26 | 0.206 |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 9.55 | 7.53 | 9.88 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.357 | 32.565 | 31.779 | 30.99 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-05 18:53 | 2024-07-05 19:14 | 2024-07-05 19:15 |  |  | 2024-07-05 18:53 |  | 2024-07-05 19:09 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070281 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  | 27.8 | 65 | 225.8 | 0.656 | 27.8 | 18.91 | 11.44 | 14.13 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-05 18:54 | 2024-07-05 19:21 | 2024-07-05 19:23 |  |  | 2024-07-05 18:56 | 2024-07-05 19:53 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070283 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 29 | 0.211 |  |  | 27.2 | 65 | 223.3 | 0.656 | 26.8 | 6.11 | 7.92 | 6.71 | Ii6 | 29.9 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.755 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-05 19:23 | 2024-07-05 19:32 | 2024-07-05 19:34 |  |  | 2024-07-05 19:50 | 2024-07-05 19:55 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070282 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.179 |  |  | 27.2 | 65 | 221.5 | 0.656 | 27.2 | 10.95 | 16.89 | 8.56 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.337 | 32.542 | 31.76 | 30.97 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-05 19:24 | 2024-07-05 19:26 | 2024-07-05 19:29 |  |  | 2024-07-05 19:49 | 2024-07-05 19:53 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070284 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.74; Rs1: 74.43 | 26.8 | 26 | 0.187 |  |  | 26.9 |  |  |  |  | 7.4 | 7.23 | 8.94 | Ii6 | 26.7 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.757 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-05 19:29 | 2024-07-05 19:35 | 2024-07-05 19:37 |  |  | 2024-07-05 19:51 |  | 2024-07-05 20:57 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070285 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.75; Rs1: 74.84 | 27.2 | 27 | 0.199 |  |  | 27.2 |  |  |  |  | 6.2 | 7.28 | 8.51 | Ii6 | 26.6 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.756 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-05 19:37 | 2024-07-05 19:39 | 2024-07-05 19:40 |  |  | 2024-07-05 19:57 |  | 2024-07-05 20:55 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024070286 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.184 |  |  | 28.4 | 70 | 219.4 | 0.656 | 28 | 6.63 | 8.69 | 9.1 | Ii6 | 27.1 |  |  | 33.327 | 32.536 | 31.747 | 30.959 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-05 19:41 | 2024-07-08 22:29 | 2024-07-08 22:30 |  |  | 2024-07-08 23:10 | 2024-07-08 23:17 | 2024-07-08 23:16 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070287 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.183 |  |  | 28.8 | 71 | 223.2 | 0.656 | 28.6 | 7.03 | 6.48 | 9.53 | Ii6 | 27.4 |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.755 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-08 22:27 | 2024-07-08 22:32 | 2024-07-08 22:34 |  |  | 2024-07-08 23:11 | 2024-07-08 23:19 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070289 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.175 |  |  | 29.3 | 70 | 219 | 0.656 | 29 | 19.01 | 7.01 | 10.59 | Ii6 | 28.2 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.6 |  | 2024-07-08 22:27 | 2024-07-08 22:39 | 2024-07-08 22:41 |  |  | 2024-07-08 22:29 | 2024-07-08 23:21 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070291 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.208 |  |  | 29.1 | 70 | 217.7 | 0.656 | 28.8 | 11.26 | 8.8 | 12.8 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-08 22:29 | 2024-07-08 22:42 | 2024-07-08 22:44 |  |  | 2024-07-08 22:29 | 2024-07-08 23:22 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070292 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.245 |  |  | 28.9 | 71 | 221.6 | 0.656 | 28.8 | 16.8 | 12.6 | 6.95 | Ii6 | 28.7 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-07-08 22:29 | 2024-07-08 22:46 | 2024-07-08 22:47 |  |  | 2024-07-08 22:31 | 2024-07-08 23:23 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070293 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.17; Rs1: 76.55 | 29.2 | 24 | 0.237 |  |  | 29.2 | 66 | 225.9 | 0.656 | 28.5 | 11.67 | 7.98 | 17.19 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.351 | 32.563 | 31.772 | 30.984 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-08 22:31 | 2024-07-08 22:50 | 2024-07-08 22:53 |  |  | 2024-07-08 22:31 | 2024-07-08 23:25 | 2024-07-08 22:45 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070294 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.06; Rs1: 77.18 | 28.8 | 24 | 0.241 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 19.3 | 12.69 | 13.21 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.763 | 30.977 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-08 22:31 | 2024-07-08 22:55 | 2024-07-08 22:58 |  |  | 2024-07-08 22:32 |  | 2024-07-08 22:46 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070295 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.52; Rs1: 76.51 | 29.3 | 26 | 0.21 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 13.38 | 11.91 | 9.96 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.359 | 32.567 | 31.779 | 30.99 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.2 |  | 2024-07-08 22:32 | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-08 23:01 |  |  | 2024-07-08 22:33 |  | 2024-07-08 22:48 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070296 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.86; Rs1: 77.36 | 29.4 | 22 | 0.255 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 7.59 | 7.8 | 8.87 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.356 | 32.556 | 31.775 | 30.989 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-08 22:34 | 2024-07-08 23:03 | 2024-07-08 23:05 |  |  | 2024-07-08 22:34 |  | 2024-07-08 22:53 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070288 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.228 |  |  | 28.9 | 70 | 220.8 | 0.656 | 29 | 17.11 | 7.28 | 12.97 | Ii6 | 27.9 |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-07-08 22:34 | 2024-07-08 22:36 | 2024-07-08 22:38 |  |  | 2024-07-08 23:12 | 2024-07-08 23:20 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070297 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.14; Rs1: 77.14 | 29.5 | 23 | 0.236 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 6.78 | 8.69 | 9.32 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.356 | 32.562 | 31.773 | 30.983 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-07-08 22:34 | 2024-07-08 23:06 | 2024-07-08 23:08 |  |  | 2024-07-08 22:35 |  | 2024-07-08 22:55 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070298 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.49; Rs1: 76.87 | 29.4 | 23 | 0.239 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 6.25 | 11.1 | 13.08 | Ii6 | 29 |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.766 | 30.976 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-08 22:36 | 2024-07-08 23:10 | 2024-07-08 23:12 |  |  | 2024-07-08 22:37 |  | 2024-07-08 22:56 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070299 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.52; Rs1: 76.88 | 29.4 | 23 | 0.251 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 7.92 | 8.49 | 9.94 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.356 | 32.562 | 31.777 | 30.989 | 30.196 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-07-08 22:37 | 2024-07-08 23:17 | 2024-07-08 23:19 |  |  | 2024-07-08 22:38 |  | 2024-07-08 22:58 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024070290 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 29 | 0.205 |  |  | 28 |  |  |  |  | 6.32 | 7.77 | 8.85 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.751 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-09 18:26 | 2024-07-09 18:33 | 2024-07-09 18:40 |  |  | 2024-07-09 21:05 |  |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba
2024071376 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.232 |  |  | 36.1 | 74 | 230 | 0.66 | 36.1 | 8.72 | 10.31 | 11.44 | Ii0 | 39.3 |  |  | 33.333 | 32.535 | 31.754 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82 |  | 2024-07-16 21:53 | 2024-07-16 21:54 | 2024-07-16 21:55 |  |  | 2024-07-16 22:41 | 2024-07-16 22:46 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071377 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 26 | 0.355 |  |  | 37.5 | 73 | 226 | 0.66 | 37.1 | 9.49 | 11.64 | 10.85 | Ii0 | 39.3 |  |  | 33.328 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-16 21:56 | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-16 22:02 |  |  | 2024-07-16 22:41 | 2024-07-16 22:46 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071379 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.322 |  |  | 38.6 | 74 | 229 | 0.66 | 36.7 | 6.49 | 10.35 | 9.5 | Ii0 | 40.4 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.752 | 30.971 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-16 22:04 | 2024-07-16 22:09 | 2024-07-16 22:10 |  |  | 2024-07-16 22:43 | 2024-07-16 22:48 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071378 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 23 | 0.248 |  |  | 37.4 | 73 | 226 | 0.66 | 37.3 | 9.87 | 8.95 | 8.69 | Ii0 | 39.8 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.752 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-16 22:04 | 2024-07-16 22:06 | 2024-07-16 22:07 |  |  | 2024-07-16 22:42 | 2024-07-16 22:47 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071380 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 24 | 0.26 |  |  | 37.4 | 74 | 231 | 0.66 | 37.3 | 7.47 | 10.19 | 8.94 | Ii0 | 40.3 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-16 22:10 | 2024-07-16 22:11 | 2024-07-16 22:12 |  |  | 2024-07-16 22:43 | 2024-07-16 22:49 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071381 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.29 |  |  | 37.1 | 73 | 223.3 | 0.66 | 36.4 | 9.61 | 11.17 | 13.94 | Ii0 | 40.3 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.755 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-16 22:12 | 2024-07-16 22:14 | 2024-07-16 22:15 |  |  | 2024-07-16 22:44 | 2024-07-16 22:51 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071382 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 36.7 |  |  |  |  | 8.82 | 9.82 | 11.45 | Ii0 | 40.3 |  |  | 33.343 | 32.553 | 31.764 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-16 22:15 | 2024-07-16 22:17 | 2024-07-16 22:18 |  |  | 2024-07-16 22:52 |  |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba
2024071383 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 74.4; Rs1: 80.9 | 40 | 26 | 0.22 |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 9.09 | 8.54 | 9.11 | Ii0 | 40.2 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 86 |  | 2024-07-16 22:18 | 2024-07-16 22:19 | 2024-07-16 22:21 |  |  | 2024-07-16 22:53 |  | 2024-07-16 22:44 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071384 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 77.2; Rs1: 79.72 | 39.8 | 25 | 0.21 |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 8.09 | 9.85 | 9.5 | Ii0 | 40.1 |  |  | 33.344 | 32.552 | 31.764 | 30.976 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 84 |  | 2024-07-16 22:23 | 2024-07-16 22:24 | 2024-07-16 22:25 |  |  | 2024-07-16 22:54 |  | 2024-07-16 22:46 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071385 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 73.8; Rs1: 79.84 | 39.7 | 22 | 0.23 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 8.65 | 10.21 | 9.57 | Ii0 | 40 |  |  | 33.328 | 32.542 | 31.75 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82 |  | 2024-07-16 22:26 | 2024-07-16 22:27 | 2024-07-16 22:28 |  |  | 2024-07-16 22:55 |  | 2024-07-16 22:48 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071386 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 73.5; Rs1: 80.6 | 37.8 | 23 | 0.3 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 10.85 | 11 | 14.96 | Ii0 | 39.4 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 83 |  | 2024-07-16 22:28 | 2024-07-16 22:29 | 2024-07-16 22:31 |  |  | 2024-07-16 22:56 |  | 2024-07-16 22:49 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071387 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 78.5; Rs1: 80.26 | 38.2 | 22 | 0.23 |  |  | 38.6 |  |  |  |  | 11 | 9.27 | 11.08 | Ii0 | 39.1 |  |  | 33.327 | 32.54 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82.4 |  | 2024-07-16 22:31 | 2024-07-16 22:32 | 2024-07-16 22:34 |  |  | 2024-07-16 22:56 |  | 2024-07-16 22:50 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071388 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | Rp1: 77.2; Rs1: 80.3 | 36.9 | 21 | 0.2 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 6.6 | 8.41 | 11.81 | Ii0 | 38.8 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.753 | 30.967 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 83 |  | 2024-07-16 22:34 | 2024-07-16 22:35 | 2024-07-16 22:40 |  |  | 2024-07-16 23:21 |  | 2024-07-16 22:52 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071389 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.247 |  |  | 36 | 72 | 225 | 0.66 | 35.9 | 10.25 | 12.63 | 14.05 | Ii0 | 37.2 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.753 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82 |  | 2024-07-16 22:37 | 2024-07-16 22:55 | 2024-07-16 23:00 |  |  | 2024-07-16 23:22 | 2024-07-16 23:24 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071390 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 24 | 0.2 |  |  | 35.9 | 73 | 229.4 | 0.66 | 36.1 | 7.87 | 8.25 | 13.17 | Ii0 | 38.5 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.755 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-16 22:37 | 2024-07-16 22:57 | 2024-07-16 22:58 |  |  | 2024-07-16 23:23 | 2024-07-16 23:25 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071472 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25367 | 22262 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 73.3; Rs1: 74.61 | 32.9 | 23 | 0.174 |  |  | 31.2 | 68 | 264.6 | 0.656 | 31 | 25.6 | 36.4 | 42.6 | II6 | 31.5 |  |  | 33.343 | 32.555 | 31.766 | 30.978 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-17 03:34 | 2024-07-17 03:37 | 2024-07-17 03:38 |  |  | 2024-07-17 03:50 | 2024-07-17 03:45 | 2024-07-17 03:48 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Alexander Josué Ariza
2024071473 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25367 | 22262 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 68.8; Rs1: 73.76 | 31.7 | 23 | 0.155 |  |  | 30.3 | 66 | 266.4 | 0.656 | 30.3 | 15.6 | 34 | 14.8 | II6 | 31.8 |  |  | 33.345 | 32.556 | 31.764 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-17 03:38 | 2024-07-17 03:39 | 2024-07-17 03:40 |  |  | 2024-07-17 03:49 | 2024-07-17 03:47 | 2024-07-17 03:53 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Alexander Josué Ariza
2024071474 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25367 | 22262 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 72.8; Rs1: 74.26 | 31.5 | 23 | 0.151 |  |  | 30.5 | 67 | 258.5 | 0.656 | 29.8 | 58 | 20 | 41.6 | II6 | 32 |  |  | 33.354 | 32.527 | 31.745 | 30.927 | 30.166 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-17 03:40 | 2024-07-17 03:44 | 2024-07-17 03:43 |  |  | 2024-07-17 03:51 | 2024-07-17 03:51 | 2024-07-17 03:53 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza
2024071391 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 26 | 0.29 |  |  | 45 | 72 | 227.9 | 0.65 | 45 | 55 | 34.2 | 31.2 | Ii0 | 45 |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.75 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0.45 | 0.53 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 10:45 | 2024-07-17 10:58 | 2024-07-17 11:03 |  |  | 2024-07-17 11:24 | 2024-07-17 11:28 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071392 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.206 |  |  | 45 | 73 | 227.6 | 0.65 | 45 | 52.5 | 35.2 | 31.6 | Ii0 | 45 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.752 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-17 10:46 | 2024-07-17 10:59 | 2024-07-17 11:01 |  |  | 2024-07-17 11:24 | 2024-07-17 11:29 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071394 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 26 | 0.214 |  |  | 45 | 74 | 230.6 | 0.65 | 45 | 43.6 | 34.8 | 28.8 | Ii0 | 45 |  |  | 33.318 | 32.532 | 31.742 | 30.953 | 30.163 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 10:46 | 2024-07-17 11:01 | 2024-07-17 11:00 |  |  | 2024-07-17 11:25 | 2024-07-17 11:30 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071397 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 63.96; Rs1: 89.52 | 45 | 25 | 0.192 |  |  | 45 |  |  |  |  | 49.2 | 39 | 24.4 | Ii0 | 45 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 10:51 | 2024-07-17 11:07 | 2024-07-17 10:52 |  |  | 2024-07-17 11:27 |  | 2024-07-17 11:33 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071396 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 69.86; Rs1: 76.72 | 29.9 | 26 | 0.19 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 53 | 40.6 | 24.4 | Ii0 | 45 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.745 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-17 10:53 | 2024-07-18 18:08 | 2024-07-17 10:54 |  |  | 2024-07-18 18:45 |  | 2024-07-18 18:48 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024071395 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 63.52; Rs1: 89.5 | 45 | 26 | 0.216 |  |  | 45 |  |  |  |  | 55 | 42 | 26.4 | Ii0 | 45 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.75 | 30.959 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-17 10:55 | 2024-07-17 11:05 | 2024-07-17 10:56 |  |  | 2024-07-17 11:26 |  | 2024-07-17 11:34 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071393 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 63.04; Rs1: 89.77 | 45 | 25 | 0.206 |  |  | 45 |  |  |  |  | 57.5 | 40.4 | 24.2 | Ii0 | 45 |  |  | 33.33 | 32.538 | 31.749 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 10:56 | 2024-07-17 11:04 | 2024-07-17 10:58 |  |  | 2024-07-17 11:25 |  | 2024-07-17 11:34 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070300 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.218 |  |  | 37 | 68 | 231.9 | 0.65 | 37 | 11.5 | 8.53 | 7.61 | Ii6 | 36.9 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0.43 | 0.51 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:36 | 2024-07-17 11:40 | 2024-07-17 12:45 |  |  | 2024-07-17 11:45 | 2024-07-17 11:53 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070301 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.242 |  |  | 37 | 67 | 229.2 | 0.65 | 37 | 10.94 | 9.52 | 8.57 | Ii6 | 36.8 |  |  | 33.325 | 32.537 | 31.747 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:36 | 2024-07-17 11:41 | 2024-07-17 12:46 |  |  | 2024-07-17 11:45 | 2024-07-17 11:54 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070310 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.6; Rs1: 85.69 | 35 | 24 | 0.241 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17.4 | 11.5 | 13.3 | Ii6 | 37 |  |  | 33.328 | 32.542 | 31.75 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:36 | 2024-07-17 12:58 | 2024-07-17 11:38 |  |  | 2024-07-17 12:59 |  | 2024-07-17 12:52 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070302 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.162 |  |  | 37 | 72 | 229.2 | 0.65 | 37 | 12.94 | 9.78 | 6.82 | Ii6 | 36.6 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-07-17 11:36 | 2024-07-17 11:42 | 2024-07-17 12:47 |  |  | 2024-07-17 11:46 | 2024-07-17 11:56 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070303 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.24 |  |  | 37 | 68 | 237.2 | 0.65 | 37 | 13.37 | 8.63 | 7.34 | Ii6 | 36 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.751 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-17 11:37 | 2024-07-17 11:43 | 2024-07-17 12:48 |  |  | 2024-07-17 11:47 | 2024-07-17 12:40 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070304 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.204 |  |  | 37 | 67 | 232 | 0.65 | 37 | 12.17 | 7.73 | 6.63 | Ii6 | 35.6 |  |  | 33.342 | 32.549 | 31.76 | 30.971 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:37 | 2024-07-17 11:44 | 2024-07-17 12:48 |  |  | 2024-07-17 11:50 | 2024-07-17 12:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070305 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.209 |  |  | 37 | 67 | 227.8 | 0.65 | 37 | 11.15 | 7.79 | 7.03 | Ii6 | 35.1 |  |  | 33.327 | 32.54 | 31.751 | 30.963 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:38 | 2024-07-17 11:52 | 2024-07-17 12:49 |  |  | 2024-07-17 12:39 | 2024-07-17 12:41 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070309 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.98; Rs1: 85.4 | 35 | 26 | 0.282 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17.9 | 13.2 | 12.8 | Ii6 | 37 |  |  | 33.339 | 32.551 | 31.761 | 30.971 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:38 | 2024-07-17 12:57 | 2024-07-17 11:39 |  |  | 2024-07-17 12:58 |  | 2024-07-17 12:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070308 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.99; Rs1: 85.27 | 35 | 23 | 0.227 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17 | 13.8 | 13.5 | Ii6 | 37 |  |  | 33.359 | 32.569 | 31.779 | 30.991 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:40 | 2024-07-17 12:56 | 2024-07-17 11:41 |  |  | 2024-07-17 12:57 |  | 2024-07-17 12:53 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070307 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.79; Rs1: 85.73 | 35 | 26 | 0.176 |  |  | 35 |  |  |  |  | 20.6 | 12.8 | 13.1 | Ii6 | 37 |  |  | 33.367 | 32.578 | 31.787 | 30.998 | 30.209 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 11:41 | 2024-07-17 12:55 | 2024-07-17 11:42 |  |  | 2024-07-17 12:57 |  | 2024-07-17 12:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070306 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.45; Rs1: 85.73 | 35 | 25 | 0.274 |  |  | 35 |  |  |  |  | 19.8 | 13.4 | 12.6 | Ii6 | 37 |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.765 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-17 12:43 | 2024-07-17 12:53 | 2024-07-17 13:05 |  |  | 2024-07-17 12:56 |  | 2024-07-17 12:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070311 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.58; Rs1: 85.75 | 35 | 25 | 0.205 |  |  | 32 |  |  |  |  | 15.7 | 13.5 | 13.6 | Ii6 | 37 |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.757 | 30.972 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 12:51 | 2024-07-17 13:01 | 2024-07-17 13:10 |  |  | 2024-07-17 12:55 |  | 2024-07-17 12:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070312 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2 |  |  | 35 | 67 | 229 | 0.65 | 35 | 17.2 | 13.3 | 12.4 | Ii6 | 37 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 13:01 | 2024-07-17 13:02 | 2024-07-17 13:11 |  |  | 2024-07-17 13:06 | 2024-07-17 13:09 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070313 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61; Rs1: 85.46 | 35 | 26 | 0.207 |  |  | 35 |  |  |  |  | 22 | 14.1 | 13.4 | Ii6 | 37 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.758 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 13:03 | 2024-07-17 13:04 | 2024-07-17 13:12 |  |  | 2024-07-17 13:07 |  | 2024-07-17 13:10 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071408 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.195 |  |  | 27 | 65 | 226.8 | 0.65 | 27 | 95.2 | 45.4 | 39.4 | Ii0 | 27 |  |  | 33.33 | 32.536 | 31.748 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 13:07 | 2024-07-18 07:24 | 2024-07-18 07:34 |  |  | 2024-07-18 07:55 | 2024-07-18 08:00 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071398 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 24 | 0.34 |  |  | 32.7 | 68 | 229.6 | 0.66 | 32.3 | 79.4 | 46.2 | 33.6 | Ii0 | 42 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.752 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-17 14:56 | 2024-07-17 15:20 | 2024-07-17 14:57 |  |  | 2024-07-17 19:10 | 2024-07-17 19:20 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071399 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 26 | 0.196 |  |  | 32.1 | 72 | 224 | 0.66 | 32 | 77.2 | 57.5 | 40.4 | Ii0 | 42 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.746 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 14:58 | 2024-07-17 15:21 | 2024-07-17 14:59 |  |  | 2024-07-17 19:10 | 2024-07-17 19:21 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071400 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 20 | 0.236 |  |  | 32.2 | 67 | 230 | 0.66 | 32 | 66.5 | 52 | 34.8 | Ii0 | 42 |  |  | 33.323 | 32.534 | 31.744 | 30.957 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-17 14:59 | 2024-07-17 15:22 | 2024-07-17 15:00 |  |  | 2024-07-17 19:11 | 2024-07-17 19:22 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071401 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 21 | 0.236 |  |  | 32.2 | 72 | 224.5 | 0.66 | 32.2 | 63.5 | 55.3 | 45.6 | Ii0 | 42 |  |  | 33.319 | 32.529 | 31.74 | 30.952 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 15:00 | 2024-07-17 18:09 | 2024-07-17 15:02 |  |  | 2024-07-17 19:12 | 2024-07-17 19:24 |  |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071402 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 60.5; Rs1: 84.81 | 31.6 | 25 | 0.187 |  |  | 32.1 | 71 | 225.8 | 0.66 | 32 | 76 | 53.2 | 47 | Ii0 | 42 |  |  | 33.33 | 32.544 | 33.753 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 15:02 | 2024-07-17 18:11 | 2024-07-17 15:03 |  |  | 2024-07-17 19:28 | 2024-07-17 19:25 | 2024-07-17 19:18 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Alexander Josué Ariza
2024071403 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 61; Rs1: 85.15 | 31.6 | 24 | 0.27 |  |  | 32.2 |  |  |  |  | 71 | 49 | 41.6 | Ii0 | 42 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.756 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 15:03 | 2024-07-17 18:13 | 2024-07-17 15:04 |  |  | 2024-07-17 19:29 |  | 2024-07-17 19:15 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071404 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 60.8; Rs1: 85.26 | 31.6 | 24 | 0.15 |  |  | 31.9 |  |  |  |  | 76.5 | 50.5 | 40 | Ii0 | 42 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.756 | 30.967 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-17 15:04 | 2024-07-17 18:15 | 2024-07-17 15:05 |  |  | 2024-07-17 19:32 |  | 2024-07-17 19:13 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071405 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 61.5; Rs1: 84.86 | 31.7 | 23 | 0.52 |  |  | 32 |  |  |  |  | 51.2 | 56.3 | 49.2 | Ii0 | 42 |  |  | 33.329 | 32.534 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 15:05 | 2024-07-17 18:17 | 2024-07-17 15:06 |  |  | 2024-07-17 19:33 |  | 2024-07-17 19:11 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071406 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 61; Rs1: 85.39 | 31.6 | 23 | 0.3 |  |  | 31.7 |  |  |  |  | 41.8 | 35.2 | 27.6 | Ii0 | 42 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.753 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 15:06 | 2024-07-17 18:18 | 2024-07-17 15:07 |  |  | 2024-07-17 19:34 |  | 2024-07-17 19:10 |  | Alexander Josué Ariza | León Calderón |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071375 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 27 | 0.324 |  |  | 29.5 | 67 | 226.6 | 0.66 | 29.5 | 8.53 | 14.48 | 11.68 | Ii0 | 30 |  |  | 33.334 | 32.547 | 31.747 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 18:26 | 2024-07-17 18:28 | 2024-07-17 18:29 |  |  | 2024-07-17 19:49 | 2024-07-17 20:04 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070315 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.204 |  |  | 30.6 | 67 | 228.6 | 0.656 | 30.1 | 7.33 | 7.03 | 7.9 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.76 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-07-17 23:43 | 2024-07-17 23:49 | 2024-07-17 23:50 |  |  | 2024-07-18 00:49 | 2024-07-18 01:02 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070314 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.206 |  |  | 30.8 | 67 | 234.6 | 0.656 | 30.5 | 8.84 | 7 | 8.21 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.357 | 32.569 | 31.78 | 30.992 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-07-17 23:43 | 2024-07-17 23:46 | 2024-07-17 23:47 |  |  | 2024-07-18 00:47 | 2024-07-18 01:01 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070316 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.196 |  |  | 30.7 | 67 | 231.5 | 0.656 | 29.8 | 8.32 | 7.71 | 10.41 | Ii6 | 32 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.762 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 23:50 | 2024-07-17 23:51 | 2024-07-17 23:53 |  |  | 2024-07-18 00:49 | 2024-07-18 01:03 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070317 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.178 |  |  | 30.3 | 67 | 232.8 | 0.656 | 30.1 | 13.31 | 8.22 | 8.93 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.757 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-07-17 23:53 | 2024-07-17 23:54 | 2024-07-17 23:55 |  |  | 2024-07-18 00:50 | 2024-07-18 01:04 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024070318 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.98; Rs1: 105.4 | 30.8 | 26 | 0.182 |  |  | 30.1 |  |  |  |  | 8.55 | 8.35 | 8.07 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.338 | 32.546 | 31.759 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-17 23:55 | 2024-07-17 23:57 | 2024-07-17 23:58 |  |  | 2024-07-18 00:50 |  | 2024-07-18 00:48 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Alexander Josué Ariza
2024070319 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.73; Rs1: 77.24 | 32.2 | 26 | 0.186 |  |  | 30.9 |  |  |  |  | 9.28 | 14.09 | 10.25 | Ii6 | 32 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.956 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-17 23:58 | 2024-07-17 23:59 | 2024-07-18 00:01 |  |  | 2024-07-18 00:51 |  | 2024-07-18 00:46 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Alexander Josué Ariza
2024070320 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 85.8; Rs1: 77.8 | 32 | 28 | 0.213 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 11.41 | 10.95 | 8.01 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-18 00:02 | 2024-07-18 00:04 | 2024-07-18 00:06 |  |  | 2024-07-18 00:52 |  | 2024-07-18 00:45 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Alexander Josué Ariza
2024070321 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 84.45; Rs1: 76.97 | 32 | 26 | 0.208 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 16.81 | 7.91 | 8.49 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.36 | 32.568 | 31.78 | 30.992 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-07-18 00:06 | 2024-07-18 00:07 | 2024-07-18 00:08 |  |  | 2024-07-18 00:53 |  | 2024-07-18 00:45 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Eliu Martinez |  | Alexander Josué Ariza
2024071415 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.2 |  |  | 27 | 65 | 226.5 | 0.65 | 27 | 86 | 52.5 | 40.2 | Ii0 | 27 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.751 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 07:17 | 2024-07-18 07:21 | 2024-07-18 07:31 |  |  | 2024-07-18 07:53 | 2024-07-18 07:58 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071407 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 25 | 0.191 |  |  | 27 | 69 | 221.5 | 0.65 | 27 | 80.5 | 48.6 | 47.4 | Ii0 | 27 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.748 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 07:17 | 2024-07-18 07:23 | 2024-07-18 07:33 |  |  | 2024-07-18 07:55 | 2024-07-18 07:59 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071409 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 22 | 0.231 |  |  | 27 | 70 | 221.5 | 0.65 | 27 | 87.5 | 56 | 73 | Ii0 | 27 |  |  | 33.324 | 32.539 | 31.75 | 30.958 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 07:18 | 2024-07-18 07:25 | 2024-07-18 07:36 |  |  | 2024-07-18 07:56 | 2024-07-18 08:01 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071410 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83 |  | 22 | 0.22 |  |  | 27 | 68 | 217.9 | 0.65 | 27 | 88.5 | 61 | 72.5 | Ii0 | 27 |  |  | 33.326 | 32.534 | 31.747 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 07:18 | 2024-07-18 07:27 | 2024-07-18 07:37 |  |  | 2024-07-18 07:57 | 2024-07-18 08:03 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071411 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 59.87; Rs1: 82.7 | 26 | 23 | 0.238 |  |  | 26 |  |  |  |  | 91.3 | 17.45 | 40.5 | Ii0 | 26.5 |  |  | 33.329 | 32.537 | 31.751 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 07:19 | 2024-07-18 07:28 | 2024-07-18 08:05 |  |  | 2024-07-18 08:06 |  | 2024-07-18 08:14 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071412 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 59.68; Rs1: 82.43 | 26 | 25 | 0.197 |  |  | 26 |  |  |  |  | 50.6 | 11.79 | 12.97 | Ii0 | 26.6 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 07:29 | 2024-07-18 07:49 | 2024-07-18 08:02 |  |  | 2024-07-18 08:06 |  | 2024-07-18 08:14 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071413 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 59.72; Rs1: 82.54 | 26 | 25 | 0.214 |  |  | 26 |  |  |  |  | 97 | 57.6 | 49.4 | Ii0 | 26.8 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.749 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 07:29 | 2024-07-18 07:51 | 2024-07-18 08:01 |  |  | 2024-07-18 08:08 |  | 2024-07-18 08:15 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071414 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27323 | 23571 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-O0 | 7620 | 240 | I1: 0.656; I2: 20.83; Rp1: 59.95; Rs1: 82.6 | 26 | 25 | 0.188 |  |  | 26 |  |  |  |  | 99.5 | 14.37 | 14.98 | Ii0 | 26.8 |  |  | 33.329 | 32.537 | 31.75 | 30.961 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-18 07:29 | 2024-07-18 07:52 | 2024-07-18 08:00 |  |  | 2024-07-18 08:08 |  | 2024-07-18 08:15 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071539 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 25367 | 22262 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0.394; I2: 12.5; Rp1: 59.23; Rs1: 78.76 | 26 | 23 | 0.148 |  |  | 26 | 63 | 262.9 | 0.65 | 26 | 86.9 | 12.57 | 13.6 | II6 | 26.8 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.759 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-18 07:30 | 2024-07-18 07:53 | 2024-07-18 07:59 |  |  | 2024-07-18 08:19 | 2024-07-18 08:21 | 2024-07-18 08:18 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070322 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 57.49; Rs1: 92.66 | 26 | 25 | 0.179 |  |  | 26 |  |  |  |  | 19.53 | 9.4 | 8.4 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.324 | 32.538 | 31.749 | 30.958 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-18 07:30 | 2024-07-18 07:54 | 2024-07-18 07:58 |  |  | 2024-07-18 08:19 |  | 2024-07-18 08:17 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070323 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.157 |  |  | 26 | 62 | 217 | 0.65 | 26 | 27.6 | 9.11 | 7.39 | Ii6 | 26.9 |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.748 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-18 07:30 | 2024-07-18 07:55 | 2024-07-18 07:57 |  |  | 2024-07-18 08:20 | 2024-07-18 08:23 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071722 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.188 |  |  | 29.3 | 67 | 227.3 | 0.66 | 29.2 | 6.38 | 6.21 | 6.74 | Ii6 | 32.6 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.752 | 30.962 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-07-18 19:28 | 2024-07-18 19:29 | 2024-07-18 19:31 |  |  | 2024-07-18 21:41 | 2024-07-18 22:00 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071723 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.211 |  |  | 29.5 | 67 | 233.7 | 0.66 | 28.5 | 8.21 | 6.62 | 7.68 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.328 | 32.536 | 31.75 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.6 |  | 2024-07-18 19:31 | 2024-07-18 19:32 | 2024-07-18 19:34 |  |  | 2024-07-18 21:42 | 2024-07-18 22:00 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071724 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.178 |  |  | 29.6 | 67 | 233.7 | 0.66 | 28.9 | 8.42 | 7.35 | 6.35 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.75 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-18 19:34 | 2024-07-18 19:36 | 2024-07-18 19:37 |  |  | 2024-07-18 21:43 | 2024-07-18 22:01 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071725 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 22 | 0.276 |  |  | 29.1 | 72 | 226.3 | 0.66 | 29 | 6.25 | 6.39 | 7.38 | Ii6 | 33 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.753 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-18 19:37 | 2024-07-18 19:39 | 2024-07-18 19:40 |  |  | 2024-07-18 21:43 | 2024-07-18 22:03 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024071726 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.87; Rs1: 7.42 | 31.9 | 25 | 0.283 |  |  | 29.5 | 67 | 227.5 | 0.66 | 28.2 | 8.41 | 7.29 | 7.21 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.6 |  | 2024-07-18 19:40 | 2024-07-18 19:41 | 2024-07-18 19:43 |  |  | 2024-07-18 21:44 | 2024-07-18 22:04 | 2024-07-18 20:02 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Alexander Josué Ariza
2024071728 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.51; Rs1: 77.57 | 32.5 | 24 | 0.177 |  |  | 29.1 |  |  |  |  | 6.31 | 5.91 | 8.08 | Ii6 | 32.6 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.751 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-18 19:44 | 2024-07-18 19:49 | 2024-07-18 19:50 |  |  | 2024-07-18 21:46 |  | 2024-07-18 19:58 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071727 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.49; Rs1: 77.49 | 31.7 | 24 | 0.263 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 12.95 | 6.37 | 8.21 | Ii6 | 32.3 |  |  | 33.328 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-07-18 19:44 | 2024-07-18 19:45 | 2024-07-18 19:47 |  |  | 2024-07-18 21:45 |  | 2024-07-18 20:00 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071729 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.94; Rs1: 77.27 | 31.7 | 24 | 0.141 |  |  | 28.7 |  |  |  |  | 7.19 | 6.21 | 8.27 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.751 | 30.959 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.8 |  | 2024-07-18 19:50 | 2024-07-18 19:51 | 2024-07-18 19:53 |  |  | 2024-07-18 21:48 |  | 2024-07-18 19:56 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071730 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.68; Rs1: 76.95 | 30.2 | 25 | 0.157 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 13.17 | 7.1 | 9.76 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.327 | 32.541 | 31.749 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86.2 |  | 2024-07-18 20:57 | 2024-07-18 20:58 | 2024-07-18 21:04 |  |  | 2024-07-18 21:48 |  | 2024-07-18 21:10 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071731 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.04; Rs1: 77.24 | 32.1 | 25 | 0.158 |  |  | 26.4 |  |  |  |  | 7.41 | 6.33 | 8.92 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.748 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-07-18 20:59 | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 21:05 |  |  | 2024-07-18 21:50 |  | 2024-07-18 21:11 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071732 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.05; Rs1: 78.75 | 31.7 | 23 | 0.173 |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 6.48 | 5.21 | 7.25 | Ii6 | 32.3 |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.747 | 30.96 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-07-18 21:00 | 2024-07-18 21:02 | 2024-07-18 21:06 |  |  | 2024-07-18 21:52 |  | 2024-07-18 21:14 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024070325 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.198 |  |  | 35.5 | 76 | 237.4 | 0.66 | 36.5 | 10.77 | 6.18 | 7.41 | Ii6 | 37.5 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.762 | 30.974 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-18 22:13 | 2024-07-18 22:17 | 2024-07-18 22:28 |  |  | 2024-07-18 22:33 | 2024-07-18 22:51 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070324 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.217 |  |  | 35.2 | 74 | 229.2 | 0.66 | 33.7 | 9.97 | 6.64 | 7.06 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.752 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.6 |  | 2024-07-18 22:13 | 2024-07-18 22:16 | 2024-07-18 22:27 |  |  | 2024-07-18 22:32 | 2024-07-18 22:50 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070326 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 29 | 0.283 |  |  | 38 | 75 | 234.7 | 0.66 | 35.3 | 7.79 | 7.05 | 8.41 | Ii6 | 37.9 |  |  | 33.343 | 32.553 | 31.758 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 22:13 | 2024-07-18 22:21 | 2024-07-18 22:30 |  |  | 2024-07-18 22:33 | 2024-07-18 22:52 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070327 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.07; Rs1: 79.42 | 35.6 | 26 | 0.194 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 8.01 | 6.51 | 7.51 | Ii6 | 38 |  |  | 33.329 | 32.544 | 31.755 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-18 22:21 | 2024-07-18 22:23 | 2024-07-18 22:31 |  |  | 2024-07-18 22:34 |  | 2024-07-18 23:02 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070328 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 74.84; Rs1: 80.68 | 39 | 25 | 0.25 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 13.9 | 6.72 | 8.84 | Ii6 | 38 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.755 | 30.996 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.5 |  | 2024-07-18 22:21 | 2024-07-18 22:24 | 2024-07-18 22:32 |  |  | 2024-07-18 22:36 |  | 2024-07-18 23:02 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070329 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.33; Rs1: 79.83 | 36.8 | 27 | 0.192 |  |  | 32.9 |  |  |  |  | 9.44 | 6.48 | 8.87 | Ii6 | 37.1 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.755 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-18 22:22 | 2024-07-18 22:26 | 2024-07-18 22:33 |  |  | 2024-07-18 22:37 |  | 2024-07-18 23:02 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070331 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.94; Rs1: 80.35 | 38.1 | 25 | 0.253 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 11.41 | 7.58 | 7.36 | Ii6 | 37 |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.763 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:45 | 2024-07-18 22:46 |  |  | 2024-07-18 23:19 |  | 2024-07-18 23:00 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070330 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.52; Rs1: 80.34 | 38.3 | 27 | 0.206 |  |  | 36.1 |  |  |  |  | 6.85 | 8.19 | 7.57 | Ii6 | 37 |  |  | 33.343 | 32.553 | 31.765 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:42 | 2024-07-18 22:43 |  |  | 2024-07-18 23:19 |  | 2024-07-18 23:01 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070332 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.23 |  |  | 35.7 | 70 | 236.3 | 0.66 | 32.1 | 6.43 | 7.23 | 8.73 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.748 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:48 | 2024-07-18 22:49 |  |  | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-18 23:32 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070333 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.26 |  |  | 36.4 | 73 | 229.8 | 0.66 | 34.4 | 6.96 | 6.35 | 8.29 | Ii6 | 36.2 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.758 | 30.968 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:50 | 2024-07-18 22:51 |  |  | 2024-07-18 23:21 | 2024-07-18 23:33 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070334 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.211 |  |  | 33.8 | 68 | 233.5 | 0.66 | 33.9 | 6.56 | 8.42 | 8.53 | Ii6 | 35.6 |  |  | 33.345 | 32.552 | 31.764 | 30.977 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:53 | 2024-07-18 22:54 |  |  | 2024-07-18 23:22 | 2024-07-18 23:34 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070335 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.225 |  |  | 33.9 | 73 | 227.5 | 0.66 | 32.9 | 7.13 | 6.88 | 7.03 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.75 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-18 22:55 | 2024-07-18 22:56 |  |  | 2024-07-18 23:23 | 2024-07-18 23:38 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070336 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.237 |  |  | 32.6 | 70 | 236.5 | 0.66 | 32.8 | 9.09 | 6.38 | 7.76 | Ii6 | 34.5 |  |  | 33.346 | 32.558 | 31.769 | 30.977 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.2 |  | 2024-07-18 23:02 | 2024-07-18 23:04 | 2024-07-18 23:05 |  |  | 2024-07-18 23:24 | 2024-07-18 23:38 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070337 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.222 |  |  | 33.8 | 71 | 225.6 | 0.66 | 31.5 | 6.96 | 6.32 | 6.69 | Ii6 | 36.9 |  |  | 33.327 | 32.54 | 31.75 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 23:06 | 2024-07-18 23:07 | 2024-07-18 23:08 |  |  | 2024-07-18 23:25 | 2024-07-18 23:44 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070338 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.24; Rs1: 78.88 | 35.7 | 28 | 0.234 |  |  | 31.5 |  |  |  |  | 7.81 | 6.78 | 6.57 | Ii6 | 36.9 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.75 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.6 |  | 2024-07-18 23:08 | 2024-07-18 23:10 | 2024-07-18 23:11 |  |  | 2024-07-18 23:26 |  | 2024-07-18 23:41 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070339 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.62; Rs1: 78.92 | 36.9 | 27 | 0.216 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 7.74 | 6.31 | 6.53 | Ii6 | 34.5 |  |  | 33.346 | 32.554 | 31.767 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-18 23:11 | 2024-07-18 23:16 | 2024-07-18 23:18 |  |  | 2024-07-18 23:27 |  | 2024-07-18 23:41 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070340 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.19; Rs1: 79.99 | 36.1 | 29 | 0.348 |  |  | 28.9 |  |  |  |  | 6.63 | 7.52 | 6.8 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.763 | 30.974 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-18 23:18 | 2024-07-18 23:19 | 2024-07-18 23:20 |  |  | 2024-07-18 23:28 |  | 2024-07-18 23:42 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024070341 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 29 | 0.224 |  |  | 34.5 | 72 | 228.1 | 0.66 | 31.1 | 8.6 | 7.03 | 7.47 | Ii6 | 35.7 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-18 23:21 | 2024-07-18 23:23 |  |  | 2024-07-19 00:07 | 2024-07-19 00:28 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070342 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.21 |  |  | 34.5 | 72 | 229.1 | 0.66 | 32.3 | 8.1 | 6.38 | 8.18 | Ii6 | 35.8 |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.753 | 30.968 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-18 23:24 | 2024-07-18 23:26 | 2024-07-18 23:27 |  |  | 2024-07-19 00:08 | 2024-07-19 00:29 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070343 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.177 |  |  | 32.1 | 67 | 229.3 | 0.66 | 31.4 | 7 | 6.21 | 8.89 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.755 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 23:28 | 2024-07-18 23:29 | 2024-07-18 23:30 |  |  | 2024-07-19 00:09 | 2024-07-19 00:30 |  |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024070344 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.71; Rs1: 78.05 | 33.8 | 21 | 0.23 |  |  | 34.2 |  |  |  |  | 8.18 | 7.34 | 9.29 | Ii6 | 34.8 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-18 23:30 | 2024-07-18 23:31 | 2024-07-18 23:32 |  |  | 2024-07-19 00:10 |  | 2024-07-19 00:16 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024070345 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.37; Rs1: 78.44 | 33.3 | 30 | 0.421 |  |  | 33.9 |  |  |  |  | 8.82 | 8.23 | 9.7 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.754 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-18 23:32 | 2024-07-18 23:34 | 2024-07-18 23:35 |  |  | 2024-07-19 00:19 |  | 2024-07-19 00:14 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024070346 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.1; Rs1: 79.04 | 35.2 | 29 | 0.22 |  |  | 29.7 |  |  |  |  | 8.5 | 6.85 | 9.51 | Ii6 | 35.5 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-18 23:35 | 2024-07-18 23:36 | 2024-07-18 23:38 |  |  | 2024-07-19 00:24 |  | 2024-07-19 00:06 |  | Alexander Josué Ariza | Alexander Josué Ariza |  |  | Diego Cordoba |  | Alexander Josué Ariza
2024071792 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.17 |  |  | 40 | 73 | 230.5 | 0.65 | 40 | 14.09 | 9.55 | 9.07 | Ii6 | 40 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0.42 | 0.52 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 89 |  | 2024-07-19 09:09 | 2024-07-19 09:17 | 2024-07-19 09:11 |  |  | 2024-07-19 09:23 | 2024-07-19 09:29 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071798 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.74; Rs1: 90.5 | 40 | 25 | 0.201 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.9 | 9.5 | 8.9 | Ii6 | 40 |  |  | 33.362 | 32.572 | 31.783 | 30.993 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-19 09:09 | 2024-07-19 09:29 | 2024-07-19 09:22 |  |  | 2024-07-19 09:35 |  | 2024-07-19 09:16 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070347 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.71; Rs1: 90.31 | 40 | 25 | 0.204 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.1 | 6.4 | 6.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.356 | 32.564 | 31.775 | 30.989 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 09:11 | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 09:23 |  |  | 2024-07-19 09:36 |  | 2024-07-19 09:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071793 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.254 |  |  | 40 | 74 | 233.9 | 0.65 | 40 | 13.61 | 8.79 | 8.2 | Ii6 | 40 |  |  | 33.342 | 32.551 | 31.761 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-19 09:11 | 2024-07-19 09:19 | 2024-07-19 09:12 |  |  | 2024-07-19 09:24 | 2024-07-19 09:30 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070348 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.65; Rs1: 90.39 | 40 | 24 | 0.246 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.1 | 8.96 | 8.11 | Ii6 | 40 |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.774 | 30.987 | 30.196 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-19 09:11 | 2024-07-19 09:31 | 2024-07-19 09:26 |  |  | 2024-07-19 09:37 |  | 2024-07-19 09:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071794 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.232 |  |  | 40 | 70 | 241 | 0.65 | 40 | 14.75 | 9.13 | 9.02 | Ii6 | 40 |  |  | 33.339 | 32.553 | 31.759 | 30.971 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 09:11 | 2024-07-19 09:20 | 2024-07-19 09:14 |  |  | 2024-07-19 09:28 | 2024-07-19 09:31 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071795 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.235 |  |  | 40 | 74 | 231.4 | 0.65 | 40 | 14.62 | 9.75 | 9.51 | Ii6 | 40 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-19 09:12 | 2024-07-19 09:22 | 2024-07-19 09:16 |  |  | 2024-07-19 09:25 | 2024-07-19 09:31 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071796 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  | 40 | 69 | 234.8 | 0.65 | 4 | 13.44 | 9.73 | 9.11 | Ii6 | 40 |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.768 | 30.978 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 09:12 | 2024-07-19 09:23 | 2024-07-19 09:18 |  |  | 2024-07-19 09:27 | 2024-07-19 09:32 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070349 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.63; Rs1: 90.42 | 40 | 25 | 0.201 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.9 | 9.3 | 9.1 | Ii6 | 40 |  |  | 32.363 | 32.573 | 31.783 | 30.993 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-19 09:12 | 2024-07-19 09:36 | 2024-07-19 09:27 |  |  | 2024-07-19 09:38 |  | 2024-07-19 09:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070350 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.83; Rs1: 90.14 | 40 | 25 | 0.277 |  |  | 40 |  |  |  |  | 14.54 | 9.21 | 8.76 | Ii6 | 40 |  |  | 33.369 | 32.577 | 31.786 | 30.998 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-19 09:12 | 2024-07-19 09:37 | 2024-07-19 09:29 |  |  | 2024-07-19 09:39 |  | 2024-07-19 09:14 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070351 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.86; Rs1: 90.47 | 40 | 24 | 0.261 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10.22 | 8.89 | 14.54 | Ii6 | 40 |  |  | 33.353 | 32.563 | 31.772 | 30.983 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-19 09:13 | 2024-07-19 09:38 | 2024-07-19 09:30 |  |  | 2024-07-19 09:40 |  | 2024-07-19 09:14 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071797 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.216 |  |  | 40 | 74 | 235.1 | 0.65 | 40 | 14.64 | 9.73 | 9.25 | Ii6 | 40 |  |  | 33.338 | 32.553 | 31.764 | 30.972 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-19 09:19 | 2024-07-19 09:24 | 2024-07-19 09:20 |  |  | 2024-07-19 09:33 | 2024-07-19 09:34 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070353 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.199 |  |  | 32 | 66 | 230 | 0.65 | 32 | 14.1 | 12.2 | 12.75 | Ii6 | 32 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.755 | 30.967 | 30.179 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-07-19 09:31 | 2024-07-19 11:17 | 2024-07-19 11:23 |  |  | 2024-07-19 11:27 | 2024-07-19 11:38 |  |  | Ale Rivera | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070352 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.25 |  |  | 40 | 70 | 239.8 | 0.65 | 40 | 10.4 | 9.6 | 9.25 | Ii6 | 40 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.757 | 30.968 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-19 09:35 | 2024-07-19 09:46 | 2024-07-19 09:37 |  |  | 2024-07-19 09:52 | 2024-07-19 09:56 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070354 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.189 |  |  | 40 | 73 | 228.7 | 0.65 | 40 | 12.1 | 10.02 | 9.3 | Ii6 | 40 |  |  | 33.327 | 32.535 | 31.749 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-19 09:37 | 2024-07-19 09:47 | 2024-07-19 09:39 |  |  | 2024-07-19 09:53 | 2024-07-19 09:56 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070355 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.24 |  |  | 40 | 76 | 239 | 0.65 | 40 | 11.4 | 9.7 | 9.6 | Ii6 | 40 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.754 | 30.967 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-19 09:39 | 2024-07-19 09:48 | 2024-07-19 09:40 |  |  | 2024-07-19 09:54 | 2024-07-19 09:57 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070356 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.178 |  |  | 40 | 74 | 232.9 | 0.65 | 40 | 10.7 | 9.9 | 9.8 | Ii6 | 40 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.757 | 30.968 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-19 09:41 | 2024-07-19 09:49 | 2024-07-19 09:41 |  |  | 2024-07-19 09:54 | 2024-07-19 09:58 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070357 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.26 |  |  | 40 | 69 | 236.5 | 0.65 | 40 | 12.4 | 10.2 | 10.06 | Ii6 | 40 |  |  | 33.347 | 32.555 | 31.765 | 30.978 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 09:42 | 2024-07-19 09:51 | 2024-07-19 09:43 |  |  | 2024-07-19 09:55 | 2024-07-19 09:59 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070358 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.16 |  |  | 37.2 | 71 | 222.2 | 0.65 | 37.2 | 13.8 | 11.4 | 10.3 | Ii6 | 32 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.757 | 30.968 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-19 11:21 | 2024-07-19 11:33 | 2024-07-19 11:47 |  |  | 2024-07-19 11:54 | 2024-07-19 11:59 |  |  | Ale Rivera | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070364 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 63.8; Rs1: 87.33 | 37.2 | 27 | 0.17 |  |  | 37.2 |  |  |  |  | 8.2 | 6.8 | 6.5 | Ii6 | 32 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.753 | 30.976 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-19 11:34 | 2024-07-19 11:57 | 2024-07-19 11:34 |  |  | 2024-07-19 12:09 |  | 2024-07-19 12:15 |  | Daniel Figueroa | León Calderón |  |  | José Aray |  | José Aray
2024070359 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.18 |  |  | 39 | 71 | 220.7 | 0.65 | 39 | 7.83 | 6.9 | 7.83 | Ii6 | 32 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.757 | 30.966 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 11:34 | 2024-07-19 11:36 | 2024-07-19 11:45 |  |  | 2024-07-19 11:54 | 2024-07-19 12:00 |  |  | Ale Rivera | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070363 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 29 | 0.188 |  |  | 38.8 | 73 | 227.2 | 0.65 | 38.8 | 11.7 | 6.9 | 6.6 | Ii6 | 32 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.755 | 30.966 | 30.176 | [28 empty] | HR |  | AL | AL |  |  |  | 2024-07-19 11:35 | 2024-07-19 11:55 | 2024-07-19 11:36 |  |  | 2024-07-19 11:57 | 2024-07-19 12:05 |  |  | Daniel Figueroa | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070360 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.27 |  |  | 37.7 | 71 | 223.3 | 0.65 | 37.7 | 15.8 | 11.5 | 11.7 | Ii6 | 32 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.758 | 30.968 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 11:36 | 2024-07-19 11:39 | 2024-07-19 11:43 |  |  | 2024-07-19 11:55 | 2024-07-19 12:01 |  |  | Ale Rivera | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070362 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.2 |  |  | 39 | 71 | 220.8 | 0.65 | 39 | 8.6 | 6.06 | 5.2 | Ii6 | 32 |  |  | 33.338 | 32.54 | 31.76 | 38.974 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-19 11:36 | 2024-07-19 12:14 | 2024-07-19 11:37 |  |  | 2024-07-19 11:56 | 2024-07-19 12:03 |  |  | Daniel Figueroa | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070361 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.21 |  |  | 38.2 | 72 | 223.4 | 0.65 | 38.2 | 16.5 | 10.2 | 9.4 | Ii6 | 32 |  |  | 33.335 | 32.542 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-19 11:38 | 2024-07-19 11:53 | 2024-07-19 11:40 |  |  | 2024-07-19 11:55 | 2024-07-19 12:02 |  |  | Daniel Figueroa | León Calderón |  |  | José Aray | José Aray
2024070365 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.173 |  |  | 32 | 67 | 230.1 | 0.65 | 32 | 8.3 | 6.3 | 6.1 | Ii6 | 32 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.79 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 12:55 | 2024-07-22 13:02 | 2024-07-22 13:11 |  |  | 2024-07-22 13:21 | 2024-07-22 13:26 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070366 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.173 |  |  | 32 | 72 | 230 | 0.65 | 32 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | Ii6 | 33 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.761 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-22 12:55 | 2024-07-22 13:03 | 2024-07-22 13:12 |  |  | 2024-07-22 13:21 | 2024-07-22 13:27 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070367 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.163 |  |  | 32 | 66 | 230.1 | 0.65 | 32 | 8.9 | 6.3 | 8.6 | Ii6 | 33 |  |  | 33.339 | 32.55 | 31.757 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-22 12:55 | 2024-07-22 13:05 | 2024-07-22 13:14 |  |  | 2024-07-22 13:22 | 2024-07-22 13:28 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070368 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.18 |  |  | 32 | 72 | 227.1 | 0.65 | 32 | 10.56 | 9.1 | 9.4 | Ii6 | 33 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.759 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-22 12:56 | 2024-07-22 13:06 | 2024-07-22 13:15 |  |  | 2024-07-22 13:23 | 2024-07-22 13:29 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070369 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.18 |  |  | 32 | 67 | 231.4 | 0.65 | 32 | 8.9 | 7.8 | 7.7 | Ii6 | 33 |  |  | 33.344 | 32.55 | 31.761 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-22 12:56 | 2024-07-22 13:07 | 2024-07-22 13:16 |  |  | 2024-07-22 13:23 | 2024-07-22 13:29 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070374 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26408 | 22850 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  | 29 | 65 | 235.2 | 0.65 | 29 | 19.5 | 10.7 | 9.8 | Ii6 | 29 |  |  | 33.361 | 32.572 | 31.784 | 30.993 | 30.206 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-22 12:56 | 2024-07-23 13:04 | 2024-07-23 13:28 |  |  | 2024-07-23 13:28 | 2024-07-23 13:30 | 2024-07-22 13:24 |  | José Aray | Camilo Muñoz |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070375 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.1; Rs1: 84.97 | 32 | 26 | 0.23 |  |  | 32 |  |  |  |  | 7.9 | 6.2 | 6 | Ii6 | 33 |  |  | 33.359 | 32.567 | 31.778 | 30.99 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-22 12:57 | 2024-07-22 13:18 | 2024-07-22 13:33 |  |  | 2024-07-22 13:37 |  | 2024-07-22 13:04 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070376 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.05; Rs1: 84.41 | 32 | 26 | 0.184 |  |  | 32 |  |  |  |  | 7.9 | 9.8 | 10.7 | Ii6 | 33 |  |  | 33.366 | 32.578 | 31.786 | 30.999 | 30.21 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-22 12:58 | 2024-07-22 13:32 | 2024-07-22 13:34 |  |  | 2024-07-22 13:38 |  | 2024-07-22 13:04 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070377 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.85; Rs1: 84.73 | 32 | 26 | 0.194 |  |  | 32 |  |  |  |  | 10.2 | 7.8 | 10.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.213 | 32.425 | 31.636 | 30.845 | 30.054 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 12:59 | 2024-07-22 13:33 | 2024-07-22 13:35 |  |  | 2024-07-22 13:39 |  | 2024-07-22 13:05 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070378 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.36; Rs1: 84.56 | 32 | 25 | 0.191 |  |  | 32 |  |  |  |  | 7.8 | 6.2 | 10.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.372 | 32.583 | 31.793 | 31.003 | 30.213 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81 |  | 2024-07-22 13:01 | 2024-07-22 13:34 | 2024-07-22 13:36 |  |  | 2024-07-22 13:39 |  | 2024-07-22 13:05 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070379 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.188 |  |  | 37 | 71 | 225.8 | 0.65 | 37 | 8.52 | 7.46 | 5.3 | Ii6 | 37 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.75 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-22 13:01 | 2024-07-23 10:15 | 2024-07-23 10:14 |  |  | 2024-07-23 10:26 | 2024-07-23 10:31 | 2024-07-22 13:07 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071846 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.19; Rs1: 84.33 | 32 | 26 | 0.173 |  |  | 32 |  |  |  |  | 10.65 | 7 | 5.7 | Ii6 | 33 |  |  | 33.36 | 32.57 | 31.78 | 30.992 | 30.203 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-22 13:08 | 2024-07-22 13:35 | 2024-07-22 13:38 |  |  | 2024-07-22 13:41 |  | 2024-07-22 13:09 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070373 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.188 |  |  | 32 | 70 | 223.5 | 0.65 | 32 | 9.2 | 10.5 | 9.4 | Ii6 | 33 |  |  | 33.342 | 32.554 | 31.765 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 13:09 | 2024-07-22 13:12 | 2024-07-22 13:18 |  |  | 2024-07-22 13:24 | 2024-07-22 13:30 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070370 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.201 |  |  | 32 | 67 | 240.2 | 0.65 | 32 | 15.6 | 9 | 9.8 | Ii6 | 33 |  |  | 33.346 | 32.558 | 31.768 | 30.978 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 13:09 | 2024-07-22 13:13 | 2024-07-22 13:19 |  |  | 2024-07-22 13:32 | 2024-07-22 13:33 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070371 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.21 |  |  | 32 | 67 | 227.9 | 0.65 | 32 | 8 | 7.8 | 6.1 | Ii6 | 33 |  |  | 33.191 | 32.4 | 31.61 | 30.819 | 30.1032 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 13:09 | 2024-07-22 13:14 | 2024-07-22 13:31 |  |  | 2024-07-22 13:32 | 2024-07-22 13:34 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070372 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.207 |  |  | 32 | 68 | 240.1 | 0.65 | 32 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | Ii6 | 33 |  |  | 33.352 | 32.557 | 31.767 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-22 13:10 | 2024-07-22 13:15 | 2024-07-22 13:32 |  |  | 2024-07-22 13:35 | 2024-07-22 13:36 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071847 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.09; Rs1: 84.63 | 32 | 26 | 0.193 |  |  | 32 |  |  |  |  | 8.3 | 5.9 | 6.01 | Ii6 | 33 |  |  | 33.358 | 32.567 | 31.777 | 30.991 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-22 13:10 | 2024-07-22 13:37 | 2024-07-22 13:45 |  |  | 2024-07-22 13:47 |  | 2024-07-22 13:16 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071848 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.32; Rs1: 84.58 | 32 | 26 | 0.224 |  |  | 32 |  |  |  |  | 8.1 | 6.6 | 6.5 | Ii6 | 33 |  |  | 33.355 | 32.565 | 31.777 | 30.988 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-22 13:11 | 2024-07-22 13:38 | 2024-07-22 13:46 |  |  | 2024-07-22 13:47 |  | 2024-07-22 13:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071849 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.15; Rs1: 84.87 | 32 | 24 | 0.301 |  |  | 32 |  |  |  |  | 6.8 | 6 | 5.9 | Ii6 | 33 |  |  | 33.359 | 32.568 | 31.778 | 30.987 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-22 13:12 | 2024-07-22 13:41 | 2024-07-22 13:47 |  |  | 2024-07-22 13:48 |  | 2024-07-22 13:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071850 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.39; Rs1: 84.7 | 32 | 26 | 0.182 |  |  | 32 |  |  |  |  | 8.4 | 6 | 6.3 | Ii6 | 33 |  |  | 33.355 | 32.566 | 31.777 | 30.988 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-22 13:13 | 2024-07-22 13:42 | 2024-07-22 13:49 |  |  | 2024-07-22 13:50 |  | 2024-07-22 13:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070382 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.252 |  |  | 37 | 73 | 231.9 | 0.65 | 37 | 9.57 | 7.4 | 7.21 | Ii6 | 37 |  |  | 33.339 | 32.552 | 31.76 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:12 | 2024-07-23 10:17 | 2024-07-23 10:15 |  |  | 2024-07-23 10:27 | 2024-07-23 10:32 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070381 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.192 |  |  | 37 | 73 | 227.7 | 0.65 | 37 | 7.22 | 5.43 | 5.3 | Ii6 | 37 |  |  | 33.325 | 32.535 | 31.745 | 30.958 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:12 | 2024-07-23 10:19 | 2024-07-23 10:16 |  |  | 2024-07-23 10:27 | 2024-07-23 10:34 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070383 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.172 |  |  | 37 | 72 | 227.7 | 0.65 | 37 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | Ii6 | 37 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.751 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 10:13 | 2024-07-23 10:20 | 2024-07-23 10:18 |  |  | 2024-07-23 10:28 | 2024-07-23 10:36 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070384 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.197 |  |  | 37 | 71 | 222.2 | 0.65 | 37 | 9.3 | 6.9 | 5.8 | Ii6 | 37 |  |  | 33.323 | 32.536 | 31.748 | 30.959 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-23 10:13 | 2024-07-23 10:21 | 2024-07-23 10:19 |  |  | 2024-07-23 10:29 | 2024-07-23 10:37 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070385 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.202 |  |  | 37 | 74 | 235.3 | 0.65 | 37 | 13.1 | 7.1 | 6.8 | Ii6 | 37 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.751 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 10:13 | 2024-07-23 10:23 | 2024-07-23 10:20 |  |  | 2024-07-23 10:29 | 2024-07-23 10:38 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070386 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.67; Rs1: 87.79 | 37 | 26 | 0.206 |  |  | 37 |  |  |  |  | 9.5 | 7.1 | 5.2 | Ii6 | 37 |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.763 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-23 10:21 | 2024-07-23 10:26 | 2024-07-23 10:22 |  |  | 2024-07-23 10:40 |  | 2024-07-23 10:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070380 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.14; Rs1: 87.22 | 37 | 25 | 0.269 |  |  | 37 |  |  |  |  | 7.5 | 5.4 | 5.13 | Ii6 | 37 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.752 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-23 10:22 | 2024-07-23 10:27 | 2024-07-23 10:23 |  |  | 2024-07-23 10:41 |  | 2024-07-23 10:55 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070387 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.56; Rs1: 87.14 | 37 | 25 | 0.227 |  |  | 37 |  |  |  |  | 7.3 | 6.9 | 5 | Ii6 | 37 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-23 10:23 | 2024-07-23 10:28 | 2024-07-23 10:24 |  |  | 2024-07-23 10:41 |  | 2024-07-23 10:54 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070388 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.84; Rs1: 87.38 | 37 | 24 | 0.236 |  |  | 37 |  |  |  |  | 8.1 | 6.04 | 5.5 | Ii6 | 37 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.753 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:24 | 2024-07-23 10:30 | 2024-07-23 10:25 |  |  | 2024-07-23 10:42 |  | 2024-07-23 10:55 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070389 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.03; Rs1: 87.35 | 37 | 23 | 0.233 |  |  | 37 |  |  |  |  | 7.89 | 5.8 | 4.86 | Ii6 | 37 |  |  | 33.325 | 32.537 | 31.749 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:24 | 2024-07-23 10:31 | 2024-07-23 10:26 |  |  | 2024-07-23 10:42 |  | 2024-07-23 10:53 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070390 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.86; Rs1: 87.21 | 37 | 26 | 0.189 |  |  | 37 |  |  |  |  | 11.11 | 9.3 | 8.65 | Ii6 | 37.6 |  |  | 33.325 | 32.535 | 31.747 | 30.959 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 10:35 | 2024-07-23 10:37 | 2024-07-23 10:39 |  |  | 2024-07-23 10:43 |  | 2024-07-23 10:55 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070391 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.176 |  |  | 36 | 68 | 232.3 | 0.65 | 36 | 15 | 8.05 | 9.3 | Ii6 | 36.3 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:40 | 2024-07-23 10:44 | 2024-07-23 10:59 |  |  | 2024-07-23 11:09 | 2024-07-23 11:18 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070392 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.83; Rs1: 85.78 | 33 | 23 | 0.257 |  |  | 33 |  |  |  |  | 7.65 | 7.6 | 5.2 | Ii6 | 37.6 |  |  | 33.325 | 32.537 | 31.748 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:40 | 2024-07-23 15:51 | 2024-07-23 15:38 |  |  | 2024-07-23 16:02 |  | 2024-07-23 16:00 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024070393 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.205 |  |  | 36 | 73 | 229 | 0.65 | 36 | 12.3 | 10.9 | 8.5 | Ii6 | 37.7 |  |  | 33.322 | 32.532 | 31.745 | 30.958 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:40 | 2024-07-23 10:46 | 2024-07-23 10:56 |  |  | 2024-07-23 11:10 | 2024-07-23 11:19 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070394 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.201 |  |  | 36 | 74 | 333.8 | 0.65 | 36 | 14.3 | 8.15 | 9.65 | Ii6 | 36.9 |  |  | 33.344 | 32.557 | 31.767 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:41 | 2024-07-23 10:47 | 2024-07-23 10:54 |  |  | 2024-07-23 11:10 | 2024-07-23 11:20 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071976 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.183 |  |  | 37 | 73 | 228.4 | 0.65 | 37 | 14.3 | 9.7 | 8.45 | Ii6 | 37.9 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 10:41 | 2024-07-23 10:49 | 2024-07-23 10:53 |  |  | 2024-07-23 11:11 | 2024-07-23 11:21 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071967 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.199 |  |  | 37 | 75 | 245.4 | 0.65 | 37 | 13.9 | 11 | 9.25 | Ii6 | 38.4 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.762 | 30.973 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 10:42 | 2024-07-23 10:50 | 2024-07-23 10:52 |  |  | 2024-07-23 11:14 | 2024-07-23 11:22 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071968 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.182 |  |  | 37 | 69 | 217.4 | 0.65 | 37 | 14.3 | 10 | 7.9 | Ii6 | 37 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.755 | 30.967 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-23 11:05 | 2024-07-23 11:10 | 2024-07-23 11:11 |  |  | 2024-07-23 11:17 | 2024-07-23 11:23 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071969 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.84; Rs1: 86.78 | 36 | 26 | 0.208 |  |  | 36 |  |  |  |  | 13.6 | 9.5 | 7.85 | Ii6 | 36.6 |  |  | 33.345 | 32.557 | 31.766 | 30.98 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 11:11 | 2024-07-23 11:20 | 2024-07-23 11:30 |  |  | 2024-07-23 11:37 |  | 2024-07-23 11:33 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071970 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.78; Rs1: 87.45 | 36 | 26 | 0.179 |  |  | 36 |  |  |  |  | 15.3 | 10 | 9.35 | Ii6 | 35.8 |  |  | 33.341 | 32.548 | 31.763 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-23 11:12 | 2024-07-23 11:21 | 2024-07-23 11:32 |  |  | 2024-07-23 11:38 |  | 2024-07-23 11:34 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071971 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.84; Rs1: 87.21 | 36 | 26 | 0.164 |  |  | 36 |  |  |  |  | 13 | 12.2 | 8.95 | Ii6 | 37 |  |  | 33.342 | 32.55 | 31.761 | 30.971 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 11:12 | 2024-07-23 11:23 | 2024-07-23 11:33 |  |  | 2024-07-23 11:38 |  | 2024-07-23 11:31 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071972 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.64; Rs1: 86.99 | 36 | 24 | 0.263 |  |  | 36 |  |  |  |  | 14.6 | 10.1 | 8.15 | Ii6 | 37.6 |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.756 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 11:12 | 2024-07-23 11:24 | 2024-07-23 11:29 |  |  | 2024-07-23 11:39 |  | 2024-07-23 11:31 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024071973 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.162 |  |  | 36 | 70 | 221.7 | 0.65 | 36 | 13.6 | 9.45 | 9.25 | Ii6 | 36.7 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.759 | 30.969 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 11:13 | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:29 |  |  | 2024-07-23 11:40 | 2024-07-23 11:44 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071974 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.174 |  |  | 36 | 73 | 229.5 | 0.65 | 36 | 10.3 | 9.3 | 9.05 | Ii6 | 37 |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.76 | 30.968 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-23 11:13 | 2024-07-25 11:16 | 2024-07-23 11:28 |  |  | 2024-07-23 11:41 | 2024-07-23 11:44 |  |  | León Calderón | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024071975 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.154 |  |  | 36 | 73 | 227.4 | 0.65 | 36 | 14.9 | 9.15 | 6.7 | Ii6 | 38.7 |  |  | 33.346 | 32.556 | 31.767 | 30.98 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-23 11:34 | 2024-07-23 11:36 | 2024-07-23 11:35 |  |  | 2024-07-23 11:42 | 2024-07-23 11:45 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070395 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.162 |  |  | 38 | 72 | 225.6 | 0.65 | 38 | 9.3 | 7.1 | 6.4 | Ii6 | 38 |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.749 | 30.958 | 30.173 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.8 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:12 | 2024-07-24 10:20 | 2024-07-24 10:29 |  |  | 2024-07-24 10:43 | 2024-07-24 10:48 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070396 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.161 |  |  | 38 | 72 | 263.6 | 0.65 | 30 | 10.2 | 8.9 | 8.4 | Ii6 | 38 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.753 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-24 10:12 | 2024-07-24 10:22 | 2024-07-24 10:31 |  |  | 2024-07-24 10:43 | 2024-07-24 10:49 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070397 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.205 |  |  | 38 | 71 | 223.9 | 0.65 | 38 | 10.6 | 9.06 | 8.3 | Ii6 | 38 |  |  | 33.325 | 32.537 | 31.748 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:13 | 2024-07-24 10:24 | 2024-07-24 10:32 |  |  | 2024-07-24 10:44 | 2024-07-24 10:49 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070398 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.201 |  |  | 38 | 71 | 225.1 | 0.65 | 38 | 13.06 | 9.1 | 7.9 | Ii6 | 38 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.751 | 30.96 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:13 | 2024-07-24 10:25 | 2024-07-24 10:33 |  |  | 2024-07-24 10:45 | 2024-07-24 10:50 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070399 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.158 |  |  | 38 | 72 | 228.6 | 0.65 | 38 | 14.5 | 9.3 | 8.8 | Ii6 | 38 |  |  | 33.304 | 32.518 | 31.728 | 30.94 | 30.149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 10:13 | 2024-07-24 10:26 | 2024-07-24 10:34 |  |  | 2024-07-24 10:47 | 2024-07-24 10:51 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024070400 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.238 |  |  | 38 | 74 | 234.6 | 0.65 | 38 | 12.1 | 9.8 | 9.2 | Ii6 | 38 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.753 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:26 | 2024-07-24 10:30 | 2024-07-24 10:36 |  |  | 2024-07-24 10:47 | 2024-07-24 10:52 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.7; Rs1: 88.36 | 38 | 25 | 0.198 |  |  | 38 |  |  |  |  | 11.5 | 7.8 | 7.2 | Ii6 | 38 |  |  | 33.349 | 32.56 | 31.77 | 30.982 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 10:27 | 2024-07-24 10:32 | 2024-07-24 10:38 |  |  | 2024-07-24 10:56 |  | 2024-07-24 11:07 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072015 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.73; Rs1: 88.73 | 38 | 26 | 0.208 |  |  | 38 |  |  |  |  | 10.6 | 6.5 | 6.2 | Ii6 | 38 |  |  | 33.348 | 32.557 | 31.769 | 30.982 | 30.191 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:27 | 2024-07-24 10:34 | 2024-07-24 10:40 |  |  | 2024-07-24 10:57 |  | 2024-07-24 11:07 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072016 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.6; Rs1: 88.45 | 38 | 25 | 0.149 |  |  | 38 |  |  |  |  | 11.3 | 9.9 | 9.03 | Ii6 | 38 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.756 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 10:27 | 2024-07-24 10:35 | 2024-07-24 10:41 |  |  | 2024-07-24 10:57 |  | 2024-07-24 11:06 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072017 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.63; Rs1: 88.41 | 38 | 25 | 0.248 |  |  | 38 |  |  |  |  | 15.9 | 9.9 | 9.7 | Ii6 | 38 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 10:27 | 2024-07-24 10:36 | 2024-07-24 10:43 |  |  | 2024-07-24 10:58 |  | 2024-07-24 11:05 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072018 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.63; Rs1: 88.61 | 38 | 24 | 0.171 |  |  | 38 |  |  |  |  | 8.06 | 6.44 | 6.02 | Ii6 | 38 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.753 | 30.961 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:36 | 2024-07-24 10:39 | 2024-07-24 10:44 |  |  | 2024-07-24 10:58 |  | 2024-07-24 11:05 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072019 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.177 |  |  | 38 | 72 | 225 | 0.65 | 38 | 10.08 | 8.3 | 7.9 | Ii6 | 38 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.758 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-24 10:36 | 2024-07-24 10:40 | 2024-07-24 10:45 |  |  | 2024-07-24 11:10 | 2024-07-24 11:12 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072020 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.22 |  |  | 38 | 71 | 222.9 | 0.65 | 38 | 13.1 | 9.7 | 8.9 | Ii6 | 38 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.756 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 10:37 | 2024-07-24 10:41 | 2024-07-24 10:47 |  |  | 2024-07-24 11:11 | 2024-07-24 11:13 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072021 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.166 |  |  | 38 | 71 | 225.2 | 0.65 | 38 | 11.6 | 8.28 | 7.8 | Ii6 | 38 |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.76 | 30.971 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 10:37 | 2024-07-24 10:42 | 2024-07-24 10:49 |  |  | 2024-07-24 11:11 | 2024-07-24 11:13 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072022 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.161 |  |  | 38 | 71 | 255.5 | 0.65 | 38 | 10.9 | 8.8 | 7.9 | Ii6 | 38 |  |  | 33.341 | 32.549 | 31.758 | 30.972 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-24 10:37 | 2024-07-24 10:43 | 2024-07-24 10:50 |  |  | 2024-07-24 11:11 | 2024-07-24 11:14 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072023 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.21 |  |  | 38 | 73 | 231.4 | 0.65 | 38 | 10.66 | 9.12 | 7.92 | Ii6 | 38 |  |  | 33.361 | 32.567 | 31.779 | 30.991 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 10:38 | 2024-07-24 10:44 | 2024-07-24 10:51 |  |  | 2024-07-24 11:11 | 2024-07-24 11:14 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072024 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.11; Rs1: 85.52 | 35 | 26 | 0.176 |  |  | 35 |  |  |  |  | 13.6 | 10.1 | 8.8 | Ii6 | 35 |  |  | 33.356 | 32.567 | 31.778 | 30.99 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:34 | 2024-07-24 12:40 | 2024-07-24 12:58 |  |  | 2024-07-24 12:54 |  | 2024-07-24 12:50 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072025 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.73; Rs1: 85.95 | 35 | 25 | 0.209 |  |  | 35 |  |  |  |  | 15.4 | 8.9 | 8.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.757 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:34 | 2024-07-24 12:43 | 2024-07-24 12:59 |  |  | 2024-07-24 12:55 |  | 2024-07-24 12:50 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072026 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.36; Rs1: 85.43 | 35 | 26 | 0.199 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17.9 | 11.3 | 10.7 | Ii6 | 35 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.761 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:35 | 2024-07-24 12:44 | 2024-07-24 13:00 |  |  | 2024-07-24 12:55 |  | 2024-07-24 12:51 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072027 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.45; Rs1: 85.38 | 35 | 25 | 0.21 |  |  | 35 |  |  |  |  | 13.6 | 11.7 | 11.1 | Ii6 | 35 |  |  | 33.35 | 32.559 | 31.77 | 30.984 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:35 | 2024-07-24 12:45 | 2024-07-24 13:02 |  |  | 2024-07-24 12:56 |  | 2024-07-24 12:51 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072028 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.62; Rs1: 85.66 | 35 | 26 | 0.206 |  |  | 35 |  |  |  |  | 13.2 | 9.1 | 7.05 | Ii6 | 35 |  |  | 33.339 | 32.55 | 31.76 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:36 | 2024-07-24 12:47 | 2024-07-24 13:03 |  |  | 2024-07-24 12:57 |  | 2024-07-24 12:52 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072029 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.2; Rs1: 85.77 | 35 | 26 | 0.212 |  |  | 35 |  |  |  |  | 17.6 | 11.3 | 11.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.76 | 30.973 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:36 | 2024-07-24 12:50 | 2024-07-24 13:05 |  |  | 2024-07-24 12:57 |  | 2024-07-24 12:53 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072030 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.197 |  |  | 35 | 73 | 226.1 | 0.65 | 35 | 10.5 | 8.5 | 11.04 | Ii6 | 35 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.758 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-24 12:51 | 2024-07-24 12:54 | 2024-07-24 13:06 |  |  | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 13:03 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072031 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 35 | 71 | 226 | 0.65 | 35 | 18.5 | 9.4 | 5.8 | Ii6 | 35 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.757 | 30.967 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:51 | 2024-07-24 12:57 | 2024-07-24 13:08 |  |  | 2024-07-24 13:01 | 2024-07-24 13:03 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072032 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.193 |  |  | 35 | 71 | 226.1 | 0.65 | 35 | 14.3 | 10.5 | 10.2 | Ii6 | 35 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.758 | 30.97 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 12:58 | 2024-07-24 13:09 |  |  | 2024-07-24 13:01 | 2024-07-24 13:04 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072033 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.19 |  |  | 35 | 72 | 226.1 | 0.65 | 35 | 15.8 | 10.9 | 10.7 | Ii6 | 35 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 12:59 | 2024-07-24 13:11 |  |  | 2024-07-24 13:02 | 2024-07-24 13:05 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072044 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.169 |  |  | 35 | 71 | 226.5 | 0.65 | 35 | 10.2 | 9.5 | 8.88 | Ii6 | 35 |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.759 | 30.971 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 13:01 | 2024-07-24 13:12 |  |  | 2024-07-24 13:06 | 2024-07-24 13:08 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072045 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.153 |  |  | 35 | 72 | 229.7 | 0.65 | 35 | 14.2 | 11.24 | 11.3 | Ii6 | 35 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 13:03 | 2024-07-24 13:15 |  |  | 2024-07-24 13:09 | 2024-07-24 13:10 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072046 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.83; Rs1: 84.64 | 35 | 26 | 0.181 |  |  | 35 |  |  |  |  | 14.08 | 10.89 | 10.3 | Ii6 | 35 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 13:04 | 2024-07-24 13:07 | 2024-07-24 13:17 |  |  | 2024-07-24 13:26 |  | 2024-07-24 13:12 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072047 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.64; Rs1: 84.15 | 35 | 25 | 0.317 |  |  | 35 |  |  |  |  | 11.09 | 7.1 | 10.8 | Ii6 | 35 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.757 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 13:04 | 2024-07-24 13:09 | 2024-07-24 13:18 |  |  | 2024-07-24 13:27 |  | 2024-07-24 13:14 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072048 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.63; Rs1: 84.55 | 35 | 26 | 0.218 |  |  | 35 |  |  |  |  | 10.2 | 9.04 | 8.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.338 | 32.547 | 31.758 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 13:04 | 2024-07-24 13:11 | 2024-07-24 13:19 |  |  | 2024-07-24 13:28 |  | 2024-07-24 13:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072049 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.2 |  |  | 35 | 72 | 227.2 | 0.65 | 35 | 11.37 | 10.6 | 10.9 | Ii6 | 35 |  |  | 33.339 | 32.546 | 31.759 | 30.968 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 13:04 | 2024-07-24 13:13 | 2024-07-24 13:21 |  |  | 2024-07-24 13:29 | 2024-07-24 13:30 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072050 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.206 |  |  | 35 | 72 | 227.8 | 0.65 | 35 | 10.1 | 6.5 | 6.32 | Ii6 | 35 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.757 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-24 13:04 | 2024-07-24 13:14 | 2024-07-24 13:22 |  |  | 2024-07-24 13:34 | 2024-07-24 13:35 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072051 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.151 |  |  | 35 | 67 | 234.7 | 0.65 | 35 | 14.5 | 11.03 | 12.05 | Ii6 | 35 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.758 | 30.968 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 13:05 | 2024-07-24 13:15 | 2024-07-24 13:24 |  |  | 2024-07-24 13:36 | 2024-07-24 13:38 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072052 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 35 | 0.656 | 230.4 | 0.65 | 35 | 15.3 | 9.8 | 9.4 | Ii6 | 35 |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.76 | 30.972 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 13:16 | 2024-07-24 13:17 | 2024-07-24 13:25 |  |  | 2024-07-24 13:37 | 2024-07-24 13:39 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072088 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.86; Rs1: 78.8 | 36.2 | 26 | 0.152 |  |  | 34.1 |  |  |  |  | 14.28 | 15.9 | 16.85 | Ii6 | 38.2 |  |  | 33.327 | 32.541 | 31.757 | 30.922 | 30.133 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-24 21:54 | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-24 22:00 |  |  | 2024-07-24 22:42 |  | 2024-07-24 22:24 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072089 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.28; Rs1: 78.29 | 36.5 | 26 | 0.161 |  |  | 35.6 |  |  |  |  | 23.4 | 15.92 | 14.61 | Ii6 | 39.3 |  |  | 33.326 | 32.541 | 31.738 | 30.952 | 30.166 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.8 |  | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-24 22:02 | 2024-07-24 22:02 |  |  | 2024-07-24 22:43 |  | 2024-07-24 22:24 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072090 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.88; Rs1: 78.52 | 36.7 | 25 | 0.154 |  |  | 35.4 |  |  |  |  | 21.1 | 14.22 | 14.58 | Ii6 | 38 |  |  | 33.362 | 32.525 | 31.741 | 30.955 | 30.138 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-24 22:02 | 2024-07-24 22:04 | 2024-07-24 22:04 |  |  | 2024-07-24 22:43 |  | 2024-07-24 22:23 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072091 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.38; Rs1: 78.81 | 36.5 | 26 | 0.186 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 25.1 | 16.74 | 15.94 | Ii6 | 37.5 |  |  | 33.354 | 32.538 | 31.725 | 30.945 | 30.136 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 22:04 | 2024-07-24 22:06 | 2024-07-24 22:06 |  |  | 2024-07-24 22:44 |  | 2024-07-24 22:22 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072092 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.12; Rs1: 82.17 | 36.4 | 25 | 0.197 |  |  | 34.8 | 76 | 236.5 | 0.656 | 36.4 | 23.9 | 16.67 | 15.78 | Ii6 | 38.3 |  |  | 37.762 | 32.538 | 31.763 | 30.922 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-24 22:06 | 2024-07-24 22:08 | 2024-07-24 22:08 |  |  | 2024-07-24 22:45 | 2024-07-24 22:46 | 2024-07-24 22:31 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024072093 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.6; Rs1: 78.85 | 36.3 | 27 | 0.186 |  |  | 34.6 |  |  |  |  | 25.8 | 17.03 | 15.68 | Ii6 | 38.4 |  |  | 33.325 | 32.555 | 31.763 | 30.944 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85.4 |  | 2024-07-24 22:08 | 2024-07-24 22:10 | 2024-07-24 22:10 |  |  | 2024-07-24 22:47 |  | 2024-07-24 22:19 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072094 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.161 |  |  | 35.3 | 75 | 233.6 | 0.656 | 34.9 | 24.4 | 17.59 | 16.24 | Ii6 | 37.8 |  |  | 33.328 | 32.562 | 31.737 | 30.933 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-24 22:11 | 2024-07-24 22:13 | 2024-07-24 22:13 |  |  | 2024-07-24 22:52 | 2024-07-24 22:59 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072095 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.149 |  |  | 35.5 | 72 | 224.2 | 0.656 | 34.8 | 23.8 | 18.44 | 16.19 | Ii6 | 38.3 |  |  | 33.362 | 32.557 | 31.741 | 30.968 | 30.158 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84.4 |  | 2024-07-24 22:13 | 2024-07-24 22:15 | 2024-07-24 22:15 |  |  | 2024-07-24 22:52 | 2024-07-24 23:00 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072096 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.189 |  |  | 34.7 | 68 | 229.2 | 0.656 | 34.2 | 24.2 | 17.82 | 15.86 | Ii6 | 38.2 |  |  | 33.324 | 32.525 | 31.745 | 30.938 | 30.141 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-24 22:15 | 2024-07-24 22:17 | 2024-07-24 22:17 |  |  | 2024-07-24 22:53 | 2024-07-24 23:01 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072097 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.201 |  |  | 34.9 | 73 | 231.3 | 0.656 | 34.1 | 24.1 | 15.15 | 15.45 | Ii6 | 37.5 |  |  | 33.362 | 32.574 | 31.725 | 30.919 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.8 |  | 2024-07-24 22:17 | 2024-07-24 22:20 | 2024-07-24 22:20 |  |  | 2024-07-24 22:54 | 2024-07-24 23:02 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072098 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.181 |  |  | 34.1 | 68 | 232 | 0.656 | 33.5 | 23.5 | 16.88 | 14.91 | Ii6 | 36.8 |  |  | 33.327 | 32.549 | 31.762 | 30.937 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 22:20 | 2024-07-24 22:22 | 2024-07-24 22:22 |  |  | 2024-07-24 22:55 | 2024-07-24 23:03 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072099 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.235 |  |  | 32.7 | 73 | 229.8 | 0.656 | 33.6 | 23.4 | 15.93 | 16.27 | Ii6 | 36.2 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.761 | 30.929 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.4 |  | 2024-07-24 22:22 | 2024-07-24 22:24 | 2024-07-24 22:24 |  |  | 2024-07-24 22:55 | 2024-07-24 23:04 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072100 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.96; Rs1: 78.08 | 35.6 | 24 | 0.245 |  |  | 32.6 |  |  |  |  | 24.8 | 18.21 | 16.44 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.324 | 32.551 | 31.757 | 30.984 | 30.166 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-07-24 22:24 | 2024-07-24 22:26 | 2024-07-24 22:26 |  |  | 2024-07-24 23:57 |  | 2024-07-24 23:09 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072101 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.29; Rs1: 78.35 | 35.6 | 26 | 0.186 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 23.2 | 15.59 | 15.65 | Ii6 | 36.7 |  |  | 33.327 | 32.554 | 31.762 | 30.928 | 30.133 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 22:26 | 2024-07-24 22:28 | 2024-07-24 22:28 |  |  | 2024-07-24 23:58 |  | 2024-07-24 23:08 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072102 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.29; Rs1: 78.33 | 35.7 | 27 | 0.183 |  |  | 32.5 |  |  |  |  | 22.8 | 15.47 | 16.93 | Ii6 | 35.9 |  |  | 33.321 | 32.554 | 31.769 | 30.958 | 30.147 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.2 |  | 2024-07-24 22:28 | 2024-07-24 22:31 | 2024-07-24 22:31 |  |  | 2024-07-25 |  | 2024-07-24 23:07 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072103 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.72; Rs1: 78.22 | 34.8 | 26 | 0.172 |  |  | 32 |  |  |  |  | 23.5 | 17.17 | 15.36 | Ii6 | 36.2 |  |  | 33.325 | 32.534 | 31.741 | 30.938 | 30.166 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-07-24 22:31 | 2024-07-24 22:33 | 2024-07-24 22:33 |  |  | 2024-07-25 |  | 2024-07-24 23:06 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072104 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.25; Rs1: 78.51 | 35 | 26 | 0.206 |  |  | 32.3 |  |  |  |  | 26.1 | 17.62 | 16.86 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.328 | 32.574 | 31.762 | 30.938 | 30.155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-24 22:35 | 2024-07-24 22:36 | 2024-07-24 22:36 |  |  | 2024-07-25 00:01 |  | 2024-07-24 23:05 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072105 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.85; Rs1: 78.91 | 35.9 | 24 | 0.176 |  |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.8 | 12.61 | 11.02 | Ii6 | 36.4 |  |  | 33.327 | 32.562 | 31.73 | 30.954 | 30.133 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-24 22:36 | 2024-07-24 22:37 | 2024-07-24 22:38 |  |  | 2024-07-25 00:01 |  | 2024-07-24 23:04 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072137 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.7; Rs1: 75.91 | 28.6 | 22 | 0.244 |  |  | 28 |  |  |  |  | 29.8 | 18.02 | 17.25 | Ii6 | 27.3 |  |  | 33.325 | 32.541 | 31.738 | 30.995 | 30.144 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82.3 |  | 2024-07-25 03:01 | 2024-07-25 03:04 | 2024-07-25 03:04 |  |  | 2024-07-25 03:23 |  | 2024-07-25 03:21 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072138 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.94; Rs1: 74.13 | 29 | 21 | 0.214 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 30.5 | 17.13 | 18.95 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.324 | 32.544 | 31.738 | 30.962 | 30.111 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-07-25 03:04 | 2024-07-25 03:06 | 2024-07-25 03:06 |  |  | 2024-07-25 03:24 |  | 2024-07-25 03:20 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072139 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.78; Rs1: 75.17 | 28.5 | 25 | 0.194 |  |  | 281 |  |  |  |  | 32.5 | 16.85 | 22.7 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.325 | 32.541 | 31.725 | 30.938 | 30.144 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-07-25 03:06 | 2024-07-25 03:12 | 2024-07-25 03:12 |  |  | 2024-07-25 03:25 |  | 2024-07-25 03:18 |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024072140 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.191 |  |  | 28.2 | 65 | 225.2 | 0.656 | 28 | 32.4 | 17.21 | 19.03 | Ii6 | 28.7 |  |  | 33.324 | 32.545 | 31.757 | 30.968 | 30.192 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-07-25 03:13 | 2024-07-25 03:14 | 2024-07-25 03:14 |  |  | 2024-07-25 03:27 | 2024-07-25 03:33 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072141 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.184 |  |  | 28.1 | 65 | 224.2 | 0.656 | 28 | 27.4 | 16.55 | 19.74 | Ii6 | 27.7 |  |  | 33.327 | 32.566 | 31.734 | 30.957 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-07-25 03:14 | 2024-07-25 03:16 | 2024-07-25 03:16 |  |  | 2024-07-25 03:22 | 2024-07-25 03:35 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072142 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 29 | 0.225 |  |  | 28 | 66 | 232.9 | 0.656 | 27.8 | 26.4 | 13.95 | 13.85 | Ii6 | 28 |  |  | 33.327 | 32.545 | 31.762 | 30.933 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-07-25 03:16 | 2024-07-25 03:17 | 2024-07-25 03:18 |  |  | 2024-07-25 03:21 | 2024-07-25 03:36 |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072143 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.163 |  |  | 27 | 68 | 215.1 | 0.65 | 27 | 20.9 | 13.4 | 12.4 | Ii6 | 27 |  |  | 33.299 | 32.511 | 31.722 | 30.935 | 30.143 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.8 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 07:23 | 2024-07-25 07:36 | 2024-07-25 07:26 |  |  | 2024-07-25 07:41 | 2024-07-25 07:45 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072144 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.201 |  |  | 27 | 64 | 226.8 | 0.65 | 27 | 18.22 | 14.7 | 11.9 | Ii6 | 27 |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.747 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 07:23 | 2024-07-25 07:38 | 2024-07-25 07:28 |  |  | 2024-07-25 07:42 | 2024-07-25 07:46 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072145 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.215 |  |  | 27 | 64 | 221.8 | 0.65 | 27 | 24 | 15.1 | 14.3 | Ii6 | 27 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 07:24 | 2024-07-25 07:39 | 2024-07-25 07:29 |  |  | 2024-07-25 07:43 | 2024-07-25 07:47 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072146 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.199 |  |  | 27 | 64 | 219.2 | 0.65 | 27 | 23.2 | 14.33 | 15.4 | Ii6 | 27 |  |  | 33.323 | 32.536 | 31.747 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 07:24 | 2024-07-25 07:41 | 2024-07-25 07:30 |  |  | 2024-07-25 07:43 | 2024-07-25 07:49 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072147 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.177 |  |  | 27 | 64 | 226.8 | 0.65 | 27 | 23.3 | 14.8 | 15.4 | Ii6 | 27 |  |  | 33.338 | 32.545 | 31.756 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 07:25 | 2024-07-25 07:42 | 2024-07-25 07:32 |  |  | 2024-07-25 07:49 | 2024-07-25 07:52 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072148 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.168 |  |  | 27 | 64 | 220.6 | 0.65 | 27 | 25.7 | 15.9 | 16.9 | Ii6 | 27 |  |  | 33.341 | 32.553 | 31.764 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 07:25 | 2024-07-25 07:43 | 2024-07-25 07:34 |  |  | 2024-07-25 07:50 | 2024-07-25 07:53 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072149 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.87; Rs1: 74.53 | 27 | 21 | 0.261 |  |  | 27 |  |  |  |  | 23.2 | 14.6 | 16.08 | Ii6 | 27 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.749 | 30.964 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 07:38 | 2024-07-25 07:52 | 2024-07-25 07:40 |  |  | 2024-07-25 08:19 |  | 2024-07-25 08:15 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072150 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.87; Rs1: 74.18 | 27 | 22 | 0.282 |  |  | 27 |  |  |  |  | 22.6 | 15.9 | 16.7 | Ii6 | 27 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 07:40 | 2024-07-25 07:53 | 2024-07-25 07:41 |  |  | 2024-07-25 08:20 |  | 2024-07-25 08:13 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072151 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.96; Rs1: 74.81 | 27 | 26 | 0.166 |  |  | 27 |  |  |  |  | 16.3 | 9.04 | 16.3 | Ii6 | 27 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 07:41 | 2024-07-25 07:54 | 2024-07-25 07:42 |  |  | 2024-07-25 08:20 |  | 2024-07-25 08:12 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072152 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.66; Rs1: 74.36 | 27 | 25 | 0.24 |  |  | 27 |  |  |  |  | 23.6 | 15.3 | 8.8 | Ii6 | 27 |  |  | 33.327 | 33.54 | 31.751 | 30.96 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-07-25 07:43 | 2024-07-25 07:58 | 2024-07-25 07:44 |  |  | 2024-07-25 08:20 |  | 2024-07-25 08:11 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072384 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.36; Rs1: 88.9 | 34 | 26 | 0.229 |  |  | 36 |  |  |  |  | 14.9 | 11.6 | 10.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.366 | 32.576 | 31.787 | 30.997 | 30.264 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:16 | 2024-07-25 15:34 | 2024-07-25 15:28 |  |  | 2024-07-25 15:55 |  | 2024-07-25 15:59 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072378 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.211 |  |  | 34 | 0.651 | 70 | 0.65 | 34 | 8.9 | 7.03 | 6.4 | Ii6 | 36 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.78 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:18 | 2024-07-25 15:25 | 2024-07-25 15:20 |  |  | 2024-07-25 15:46 | 2024-07-25 15:49 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072379 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.212 |  |  | 34 | 71 | 224.8 | 0.65 | 34 | 9.1 | 7.2 | 6.4 | Ii6 | 36 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.756 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:19 | 2024-07-25 15:26 | 2024-07-25 15:21 |  |  | 2024-07-25 15:46 | 2024-07-25 15:50 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072380 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.192 |  |  | 34 | 67 | 228.5 | 0.65 | 34 | 19.1 | 12.6 | 9.8 | Ii6 | 36 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.757 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:19 | 2024-07-25 15:27 | 2024-07-25 15:23 |  |  | 2024-07-25 15:47 | 2024-07-25 15:50 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072388 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.07; Rs1: 84.67 | 34 | 25 | 0.176 |  |  | 34 |  |  |  |  | 15.9 | 10.5 | 10.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.362 | 32.57 | 31.78 | 30.994 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:21 | 2024-07-25 15:35 | 2024-07-25 15:30 |  |  | 2024-07-25 15:56 |  | 2024-07-25 15:23 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072385 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.51; Rs1: 85.2 | 34 | 26 | 0.155 |  |  | 34 |  |  |  |  | 18.3 | 8.3 | 8.6 | Ii6 | 36 |  |  | 33.345 | 32.555 | 31.767 | 30.977 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:23 | 2024-07-25 15:36 | 2024-07-25 15:31 |  |  | 2024-07-25 15:57 |  | 2024-07-25 15:25 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072381 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.148 |  |  | 34 | 68 | 229 | 0.65 | 34 | 8.45 | 6.52 | 6.3 | Ii6 | 36 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.748 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:23 | 2024-07-25 15:30 | 2024-07-25 15:24 |  |  | 2024-07-25 15:47 | 2024-07-25 15:51 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072382 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.221 |  |  | 34 | 66 | 230.2 | 0.65 | 34 | 15.9 | 12.7 | 12.2 | Ii6 | 36 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.752 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:24 | 2024-07-25 15:32 | 2024-07-25 15:25 |  |  | 2024-07-25 15:47 | 2024-07-25 15:52 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072386 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.27; Rs1: 84.64 | 34 | 25 | 0.193 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.2 | 12.3 | 8.6 | Ii6 | 36 |  |  | 33.361 | 32.568 | 31.781 | 30.99 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-25 15:25 | 2024-07-25 15:40 | 2024-07-25 15:33 |  |  | 2024-07-25 15:57 |  | 2024-07-25 15:26 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072383 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.195 |  |  | 34 | 71 | 224.8 | 0.65 | 34 | 14.3 | 11.58 | 11.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.758 | 30.968 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:26 | 2024-07-25 15:33 | 2024-07-25 15:27 |  |  | 2024-07-25 15:48 | 2024-07-25 15:53 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072387 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.45; Rs1: 88.66 | 34 | 26 | 0.195 |  |  | 34 |  |  |  |  | 15.5 | 11.8 | 11.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.354 | 32.564 | 31.774 | 30.985 | 30.194 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:26 | 2024-07-25 15:41 | 2024-07-25 15:34 |  |  | 2024-07-25 15:58 |  | 2024-07-25 15:28 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072389 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.6; Rs1: 85.12 | 34 | 25 | 0.161 |  |  | 34 |  |  |  |  | 7.2 | 6.2 | 12.01 | Ii6 | 36 |  |  | 33.358 | 32.573 | 31.78 | 30.99 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:28 | 2024-07-25 15:42 | 2024-07-25 15:37 |  |  | 2024-07-25 15:58 |  | 2024-07-25 15:30 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072390 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.167 |  |  | 34 | 71 | 224.1 | 0.65 | 34 | 8.9 | 6.4 | 6.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.756 | 30.964 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:37 | 2024-07-25 15:43 | 2024-07-25 15:38 |  |  | 2024-07-25 16:01 | 2024-07-25 16:03 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072391 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.16 |  |  | 34 | 72 | 224 | 0.65 | 34 | 11.8 | 9.3 | 9.1 | Ii6 | 36 |  |  | 33.337 | 32.545 | 31.758 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:37 | 2024-07-25 15:44 | 2024-07-25 15:39 |  |  | 2024-07-25 16:01 | 2024-07-25 16:03 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072392 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.177 |  |  | 34 | 66 | 227.3 | 0.65 | 34 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | Ii6 | 36 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.756 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 15:38 | 2024-07-25 15:45 | 2024-07-25 15:40 |  |  | 2024-07-25 16:01 | 2024-07-25 16:04 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072393 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.204 |  |  | 34 | 66 | 227.4 | 0.65 | 34 | 13.5 | 10.1 | 9.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.328 | 32.543 | 31.754 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-25 15:41 | 2024-07-25 15:46 | 2024-07-25 15:41 |  |  | 2024-07-25 16:02 | 2024-07-25 16:04 |  |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072395 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.31; Rs1: 84.74 | 34 | 26 | 0.188 |  |  | 34 |  |  |  |  | 17.7 | 13.16 | 14.37 | Ii6 | 39 |  |  | 33.357 | 32.564 | 31.775 | 30.984 | 30.196 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:25 | 2024-07-25 16:38 | 2024-07-25 16:34 |  |  | 2024-07-25 16:48 |  | 2024-07-25 16:29 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072394 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.11; Rs1: 84.54 | 34 | 26 | 0.196 |  |  | 34 |  |  |  |  | 14.73 | 13.54 | 12.36 | Ii6 | 39 |  |  | 33.343 | 32.554 | 31.765 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:25 | 2024-07-25 16:37 | 2024-07-25 16:35 |  |  | 2024-07-25 16:55 |  | 2024-07-25 16:27 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072399 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 62.7; Rs1: 88.56 | 40 | 25 | 0.201 |  |  | 40 |  |  |  |  | 12.9 | 8 | 7.77 | Ii6 | 39 |  |  | 33.368 | 32.576 | 31.786 | 30.996 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:26 | 2024-07-25 16:43 | 2024-07-25 16:28 |  |  | 2024-07-25 16:47 |  | 2024-07-25 16:37 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072398 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.67; Rs1: 87.6 | 40 | 25 | 0.177 |  |  | 40 |  |  |  |  | 13.49 | 8.54 | 7.44 | Ii6 | 39 |  |  | 33.344 | 32.553 | 31.762 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:28 | 2024-07-25 16:42 | 2024-07-25 16:29 |  |  | 2024-07-25 16:48 |  | 2024-07-25 16:35 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072397 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.94; Rs1: 84.75 | 38 | 26 | 0.161 |  |  | 38 |  |  |  |  | 11.78 | 7.28 | 7.13 | Ii6 | 39 |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.773 | 30.982 | 30.195 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:29 | 2024-07-25 16:39 | 2024-07-25 16:32 |  |  | 2024-07-25 16:48 |  | 2024-07-25 16:30 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072396 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 61.61; Rs1: 87.16 | 40 | 22 | 0.668 |  |  | 40 |  |  |  |  | 8.92 | 8.26 | 9.07 | Ii6 | 39 |  |  | 33.376 | 32.585 | 31.793 | 31.006 | 30.213 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:30 | 2024-07-25 16:41 | 2024-07-25 16:31 |  |  | 2024-07-25 16:48 |  | 2024-07-25 16:33 |  | José Aray | León Calderón |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024072402 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.173 |  |  | 39 | 72 | 225.5 | 0.65 | 39 | 14.8 | 9.7 | 9 | Ii6 | 39 |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.757 | 30.966 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-25 16:32 | 2024-07-25 16:44 | 2024-07-25 16:33 |  |  | 2024-07-25 16:40 | 2024-07-25 16:46 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072403 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.157 |  |  | 39 | 70 | 218.7 | 0.65 | 39 | 16.7 | 10 | 7.85 | Ii6 | 39 |  |  | 33.336 | 32.545 | 31.755 | 30.966 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-25 16:33 | 2024-07-25 16:46 | 2024-07-25 16:35 |  |  | 2024-07-25 16:40 | 2024-07-25 16:46 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072404 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.173 |  |  | 39 | 70 | 218.8 | 0.65 | 39 | 8.6 | 6.3 | 9.8 | Ii6 | 38 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.755 | 30.969 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:33 | 2024-07-25 16:47 | 2024-07-25 16:50 |  |  | 2024-07-25 16:41 | 2024-07-25 16:45 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072400 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.167 |  |  | 39 | 71 | 217 | 0.65 | 39 | 6.8 | 6.5 | 6 | Ii6 | 39 |  |  | 33.344 | 32.554 | 31.766 | 30.975 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:33 | 2024-07-25 16:48 | 2024-07-25 16:52 |  |  | 2024-07-25 16:41 | 2024-07-25 16:44 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072401 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.205 |  |  | 39 | 71 | 220.9 | 0.65 | 39 | 7.5 | 6.1 | 5.4 | Ii6 | 39 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-25 16:33 | 2024-07-25 16:49 | 2024-07-25 16:53 |  |  | 2024-07-25 16:41 | 2024-07-25 16:44 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072406 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.207 |  |  | 39 | 70 | 216.2 | 0.65 | 39 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | Ii6 | 39 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 16:34 | 2024-07-25 16:51 | 2024-07-25 16:54 |  |  | 2024-07-25 16:42 | 2024-07-25 16:43 |  |  | José Aray | Alexander Alzate |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072407 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.02; Rs1: 77.37 | 34.3 | 25 | 0.168 |  |  | 33.8 | 68 | 237.1 | 0.66 | 33.7 | 8 | 9.25 | 10 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.759 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 18:36 | 2024-07-25 18:44 | 2024-07-25 18:44 |  |  | 2024-07-25 19:17 | 2024-07-25 19:22 | 2024-07-25 18:56 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072408 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.18 |  |  | 34.1 | 74 | 229.2 | 0.66 | 33.9 | 7.28 | 6.64 | 11.09 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.338 | 32.552 | 31.761 | 30.973 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 18:36 | 2024-07-25 18:46 | 2024-07-25 18:47 |  |  | 2024-07-25 19:18 | 2024-07-25 19:21 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072409 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.57; Rs1: 76.9 | 32.8 | 26 | 0.23 |  |  | 33.3 |  |  |  |  | 10.37 | 6.71 | 7.96 | Ii6 | 32.9 |  |  | 33.335 | 32.549 | 31.758 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-25 18:36 | 2024-07-25 18:48 | 2024-07-25 18:49 |  |  | 2024-07-25 19:19 |  | 2024-07-25 19:03 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072410 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 73.12; Rs1: 76.96 | 32.8 | 26 | 0.235 |  |  | 32.6 |  |  |  |  | 8 | 6.82 | 9.66 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.755 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-25 18:36 | 2024-07-25 18:51 | 2024-07-25 18:43 |  |  | 2024-07-25 19:19 |  | 2024-07-25 19:05 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072405 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.178 |  |  | 32.7 | 72 | 223 | 0.66 | 33.5 | 6.51 | 6.61 | 6.35 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.2 |  | 2024-07-25 19:24 | 2024-07-25 19:31 | 2024-07-25 19:32 |  |  | 2024-07-25 19:27 | 2024-07-25 19:24 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072153 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.237 |  |  | 31.2 | 67 | 237.2 | 0.656 | 30.2 | 7.03 | 6.52 | 7.28 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.764 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-07-25 19:42 | 2024-07-25 19:44 | 2024-07-25 19:45 |  |  | 2024-07-25 20:12 | 2024-07-25 21:20 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072155 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.198 |  |  | 30.4 | 66 | 229.4 | 0.656 | 29.7 | 8.75 | 8.07 | 8.13 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.344 | 32.556 | 31.764 | 30.976 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 19:48 | 2024-07-25 19:53 | 2024-07-25 19:54 |  |  | 2024-07-25 21:14 | 2024-07-25 21:23 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072154 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.215 |  |  | 31.2 | 67 | 232.2 | 0.656 | 29.7 | 6.3 | 7.71 | 8.68 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.748 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-07-25 19:48 | 2024-07-25 19:49 | 2024-07-25 19:51 |  |  | 2024-07-25 20:12 | 2024-07-25 21:22 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072156 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.227 |  |  | 30.2 | 66 | 230.1 | 0.656 | 29.7 | 8.44 | 10.86 | 7.91 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.344 | 32.555 | 31.765 | 30.977 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 19:55 | 2024-07-25 19:58 | 2024-07-25 20:00 |  |  | 2024-07-25 21:15 | 2024-07-25 21:24 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072157 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.181 |  |  | 30.3 | 66 | 320.7 | 0.656 | 29.9 | 8.94 | 6.82 | 9.36 | Ii6 | 31.3 |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 20:00 | 2024-07-25 20:01 | 2024-07-25 21:05 |  |  | 2024-07-25 21:15 | 2024-07-25 21:25 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072158 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.218 |  |  | 30.2 | 67 | 241.7 | 0.656 | 29.7 | 8.5 | 8.09 | 9.92 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.749 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-07-25 20:01 | 2024-07-25 20:03 | 2024-07-25 21:04 |  |  | 2024-07-25 21:16 | 2024-07-25 21:26 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072159 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.14; Rs1: 77.03 | 29.7 | 23 | 0.233 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 6.34 | 7.12 | 10.51 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.76 | 30.97 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.6 |  | 2024-07-25 20:03 | 2024-07-25 20:05 | 2024-07-25 21:03 |  |  | 2024-07-25 21:30 |  | 2024-07-25 21:47 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072160 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.83; Rs1: 76.69 | 29.3 | 22 | 0.233 |  |  | 29.2 |  |  |  |  | 8.54 | 6.58 | 7.76 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.75 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 20:06 | 2024-07-25 20:07 | 2024-07-25 21:02 |  |  | 2024-07-25 21:31 |  | 2024-07-25 21:48 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072161 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.54; Rs1: 76.11 | 29.9 | 25 | 0.203 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 7.93 | 8.78 | 7.8 | Ii6 | 34.5 |  |  | 33.332 | 32.544 | 31.753 | 30.964 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-07-25 20:07 | 2024-07-25 20:09 | 2024-07-25 21:01 |  |  | 2024-07-25 21:32 |  | 2024-07-25 21:48 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072163 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.69; Rs1: 77.61 | 29.1 | 22 | 0.224 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 9.28 | 9.82 | 8.28 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-07-25 20:09 | 2024-07-25 20:10 | 2024-07-25 21:00 |  |  | 2024-07-25 21:33 |  | 2024-07-25 21:49 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072164 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.88; Rs1: 75.45 | 30.2 | 22 | 0.226 |  |  | 30.3 |  |  |  |  | 6.12 | 6.41 | 11.58 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.324 | 32.538 | 31.749 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 20:11 | 2024-07-25 20:12 | 2024-07-25 20:59 |  |  | 2024-07-25 21:34 |  | 2024-07-25 21:50 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072162 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.62; Rs1: 76.31 | 30 | 22 | 0.236 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 9.95 | 6.64 | 8.48 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.328 | 32.542 | 31.747 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-07-25 20:12 | 2024-07-25 20:13 | 2024-07-25 20:58 |  |  | 2024-07-25 21:34 |  | 2024-07-25 21:51 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072165 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.56; Rs1: 76.16 | 29.2 | 24 | 0.243 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 6.68 | 6.24 | 15.49 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.325 | 32.539 | 31.747 | 30.959 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-25 21:20 | 2024-07-25 21:22 | 2024-07-25 21:25 |  |  | 2024-07-25 22:05 |  | 2024-07-25 21:58 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072166 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.72; Rs1: 77.67 | 29.9 | 23 | 0.231 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 9.44 | 7.55 | 8.73 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.76 | 30.97 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-07-25 21:20 | 2024-07-25 21:27 | 2024-07-25 21:28 |  |  | 2024-07-25 22:06 |  | 2024-07-25 22:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072167 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.94; Rs1: 78.46 | 30.2 | 25 | 0.264 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 8.33 | 7.01 | 9.55 | Ii6 | 29.6 |  |  | 33.336 | 32.549 | 31.759 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-07-25 21:28 | 2024-07-25 21:29 | 2024-07-25 21:30 |  |  | 2024-07-25 22:07 |  | 2024-07-25 22:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072168 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.76; Rs1: 76.99 | 30.2 | 26 | 0.183 |  |  | 29.2 |  |  |  |  | 6.19 | 7.26 | 8.6 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.317 | 32.528 | 31.74 | 30.951 | 30.163 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-07-25 21:30 | 2024-07-25 21:32 | 2024-07-25 21:33 |  |  | 2024-07-25 22:08 |  | 2024-07-25 22:01 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072169 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.82; Rs1: 77.42 | 30.9 | 25 | 0.175 |  |  | 29.7 |  |  |  |  | 6.1 | 6.66 | 7.83 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.749 | 30.958 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.2 |  | 2024-07-25 21:33 | 2024-07-25 21:35 | 2024-07-25 21:36 |  |  | 2024-07-25 22:09 |  | 2024-07-25 22:02 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072170 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.91; Rs1: 77.24 | 30.8 | 25 | 0.161 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 6.97 | 7.56 | 7.39 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.75 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.4 |  | 2024-07-25 21:36 | 2024-07-25 21:38 | 2024-07-25 21:38 |  |  | 2024-07-25 22:10 |  | 2024-07-25 22:02 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072171 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.215 |  |  | 28.9 | 66 | 233.3 | 0.656 | 28.9 | 5.7 | 7.32 | 8.46 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.326 | 32.539 | 31.748 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.6 |  | 2024-07-25 21:40 | 2024-07-25 21:42 | 2024-07-25 21:43 |  |  | 2024-07-25 22:13 | 2024-07-25 22:29 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072172 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.204 |  |  | 29.1 | 70 | 220.7 | 0.656 | 28.7 | 7.93 | 6.48 | 11.32 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.748 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-07-25 21:43 | 2024-07-25 21:44 | 2024-07-25 21:45 |  |  | 2024-07-25 22:19 | 2024-07-25 22:35 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072173 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.238 |  |  | 29.2 | 66 | 232.8 | 0.656 | 28.8 | 8.3 | 7.66 | 8.25 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.751 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.4 |  | 2024-07-25 21:45 | 2024-07-25 21:46 | 2024-07-25 21:47 |  |  | 2024-07-25 22:20 | 2024-07-25 22:35 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072174 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.219 |  |  | 28.6 | 65 | 221.1 | 0.656 | 28.4 | 6.43 | 6.98 | 9.12 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.324 | 32.535 | 31.747 | 30.958 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-07-25 21:48 | 2024-07-25 21:49 | 2024-07-25 21:50 |  |  | 2024-07-25 22:21 | 2024-07-25 22:36 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072175 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.218 |  |  | 29.3 | 66 | 230.4 | 0.656 | 28.7 | 6.76 | 6.54 | 7.86 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.337 | 32.547 | 31.757 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-07-25 21:50 | 2024-07-25 21:51 | 2024-07-25 21:52 |  |  | 2024-07-25 22:22 | 2024-07-25 22:38 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072176 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.181 |  |  | 29.3 | 66 | 223.9 | 0.656 | 28.8 | 7.11 | 6.49 | 10.4 | Ii6 | 30 |  |  | 33.333 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.8 |  | 2024-07-25 21:52 | 2024-07-25 21:55 | 2024-07-25 21:56 |  |  | 2024-07-25 22:23 | 2024-07-25 22:39 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072177 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.188 |  |  | 29.4 | 67 | 230.9 | 0.656 | 29.4 | 7.34 | 7.57 | 9.4 | Ii6 | 29.7 |  |  | 33.325 | 32.534 | 31.748 | 30.958 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.2 |  | 2024-07-25 22:01 | 2024-07-25 22:03 | 2024-07-25 22:04 |  |  | 2024-07-25 22:24 | 2024-07-25 22:30 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072178 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.47; Rs1: 73.83 | 29.5 | 25 | 0.177 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 10.1 | 7.09 | 12.44 | Ii6 | 29.6 |  |  | 33.325 | 32.539 | 31.75 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.4 |  | 2024-07-25 22:04 | 2024-07-25 22:06 | 2024-07-25 22:07 |  |  | 2024-07-25 22:25 |  | 2024-07-25 22:43 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072179 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.92; Rs1: 76.41 | 26 | 26 | 0.208 |  |  | 26.5 | 67 | 231.5 | 0.66 | 25.9 | 8.14 | 7.67 | 7.46 | Ii6 | 27.6 |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.749 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-26 02:27 | 2024-07-26 02:29 | 2024-07-26 02:31 |  |  | 2024-07-26 02:53 | 2024-07-26 02:59 | 2024-07-26 03:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072180 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26428 | 22852 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.22; Rs1: 79.73 | 25.5 | 27 | 0.207 |  |  | 25.9 | 75 | 234.4 | 0.66 | 25.7 | 14.1 | 10.86 | 13.75 | Ii6 | 26.2 |  |  | 33.34 | 32.552 | 31.762 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-07-26 02:31 | 2024-07-26 02:32 | 2024-07-26 02:34 |  |  | 2024-07-26 02:54 | 2024-07-26 03:01 | 2024-07-26 03:07 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072181 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.71; Rs1: 75.46 | 25.5 | 23 | 0.237 |  |  | 26.2 | 66 | 230.7 | 0.66 | 25.8 | 6.88 | 6.66 | 8 | Ii6 | 27 |  |  | 33.347 | 32.557 | 31.765 | 30.979 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86.8 |  | 2024-07-26 02:34 | 2024-07-26 02:35 | 2024-07-26 02:36 |  |  | 2024-07-26 02:54 | 2024-07-26 03:02 | 2024-07-26 03:05 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072182 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.17; Rs1: 79.31 | 25.7 | 26 | 0.2 |  |  | 26 | 75 | 234 | 0.66 | 25.8 | 8.41 | 8.3 | 9.23 | Ii6 | 26.4 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.749 | 30.96 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-26 02:36 | 2024-07-26 02:37 | 2024-07-26 02:39 |  |  | 2024-07-26 02:55 | 2024-07-26 03:04 | 2024-07-26 03:19 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072183 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.79; Rs1: 76.47 | 26.1 | 23 | 0.262 |  |  | 26.2 |  |  |  |  | 8.76 | 6.08 | 6.92 | Ii6 | 27.1 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.751 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 86.8 |  | 2024-07-26 02:39 | 2024-07-26 02:40 | 2024-07-26 02:42 |  |  | 2024-07-26 02:57 |  | 2024-07-26 02:59 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072184 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.31; Rs1: 75.42 | 25.9 | [9 empty] | 10.36 | 8.2 | 7.86 | Ii6 | 26.2 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.749 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.8 |  | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 02:43 | 2024-07-26 02:44 |  |  |  |  | 2024-07-26 02:57 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  |  |  | Yohan Marquez
2024072185 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.64; Rs1: 75.96 | 26.5 | [9 empty] | 11.49 | 9.16 | 10.22 | Ii6 | 25.9 |  |  | 33.328 | 32.537 | 31.749 | 30.959 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-26 02:45 | 2024-07-26 02:46 | 2024-07-26 02:48 |  |  |  |  | 2024-07-26 02:53 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  |  |  | Yohan Marquez
2024072497 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.183 |  |  | 36 | 71 | 223.1 | 0.65 | 36 | 12.1 | 8.7 | 5.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.334 | 32.546 | 31.756 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0.43 | 0.53 | 0.78 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:21 | 2024-07-26 13:24 | 2024-07-26 13:21 |  |  | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 13:41 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072498 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 22 | 0.239 |  |  | 36 | 71 | 223.1 | 0.65 | 36 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | Ii6 | 36 |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.756 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 13:21 | 2024-07-26 13:26 | 2024-07-26 13:22 |  |  | 2024-07-26 13:36 | 2024-07-26 13:42 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072499 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.175 |  |  | 36 | 67 | 230.8 | 0.65 | 36 | 15.4 | 7.1 | 6.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.336 | 32.546 | 31.759 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 13:22 | 2024-07-26 13:27 | 2024-07-26 13:23 |  |  | 2024-07-26 13:37 | 2024-07-26 13:43 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072500 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 23 | 0.263 |  |  | 36 | 68 | 214.5 | 0.65 | 36 | 15.1 | 7.5 | 6.1 | Ii6 | 37 |  |  | 33.336 | 32.547 | 31.757 | 30.965 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:22 | 2024-07-26 13:28 | 2024-07-26 13:24 |  |  | 2024-07-26 13:37 | 2024-07-26 13:45 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072501 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.54; Rs1: 83.7 | 32 | 25 | 0.175 |  |  | 32 |  |  |  |  | 8.5 | 5.9 | 7.6 | Ii6 | 37 |  |  | 33.364 | 32.573 | 31.78 | 30.992 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-26 13:22 | 2024-07-31 15:02 | 2024-07-26 13:25 |  |  | 2024-07-31 15:20 |  | 2024-07-31 14:38 |  | Juan Florez | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072502 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.231 |  |  | 36 | 71 | 220.1 | 0.65 | 36 | 8.2 | 6.6 | 5.7 | Ii6 | 36 |  |  | 33.335 | 32.545 | 31.754 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-26 13:23 | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 13:26 |  |  | 2024-07-26 13:38 | 2024-07-26 13:46 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072506 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60; Rs1: 84.27 | 36 | 26 | 0.16 |  |  | 36 |  |  |  |  | 15.5 | 10.5 | 12.34 | Ii6 | 36 |  |  | 33.368 | 32.577 | 31.787 | 30.996 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:24 | 2024-07-26 13:44 | 2024-07-26 13:30 |  |  | 2024-07-26 13:54 |  | 2024-07-26 13:31 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072507 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.41; Rs1: 84.6 | 36 | 25 | 0.147 |  |  | 36 |  |  |  |  | 9.4 | 8.3 | 7.8 | Ii6 | 36 |  |  | 33.365 | 32.575 | 31.782 | 30.992 | 30.208 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:25 | 2024-07-26 13:45 | 2024-07-26 13:31 |  |  | 2024-07-26 13:55 |  | 2024-07-26 13:31 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072508 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.15; Rs1: 84.21 | 36 | 23 | 0.268 |  |  | 36 |  |  |  |  | 12.57 | 6.6 | 5.9 | Ii6 | 36 |  |  | 33.363 | 32.573 | 31.783 | 30.992 | 30.204 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:26 | 2024-07-26 13:46 | 2024-07-26 13:32 |  |  | 2024-07-26 13:55 |  | 2024-07-26 13:30 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072510 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.07; Rs1: 84.85 | 36 | 24 | 0.275 |  |  | 36 |  |  |  |  | 7.4 | 6.8 | 6.2 | Ii6 | 35 |  |  | 33.374 | 32.584 | 31.793 | 31.003 | 30.216 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 13:26 | 2024-07-26 13:52 | 2024-07-26 13:33 |  |  | 2024-07-26 13:56 |  | 2024-07-26 13:30 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072504 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.199 |  |  | 36 | 72 | 226.6 | 0.65 | 36 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | Ii6 | 34 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.758 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:26 | 2024-07-26 13:41 | 2024-07-26 13:28 |  |  | 2024-07-26 13:48 | 2024-07-26 13:51 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072503 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.155 |  |  | 36 | 66 | 226.6 | 0.65 | 36 | 11.9 | 8.4 | 6.3 | Ii6 | 35 |  |  | 33.339 | 32.549 | 31.758 | 30.971 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-26 13:27 | 2024-07-26 13:40 | 2024-07-26 13:27 |  |  | 2024-07-26 13:47 | 2024-07-26 13:50 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072511 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.43; Rs1: 84.14 | 36 | 26 | 0.147 |  |  | 36 |  |  |  |  | 5.9 | 5.6 | 5.5 | Ii6 | 35 |  |  | 33.376 | 32.587 | 31.797 | 31.007 | 30.217 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-26 13:27 | 2024-07-26 13:53 | 2024-07-26 13:34 |  |  | 2024-07-26 13:57 |  | 2024-07-26 13:29 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072505 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 24 | 0.182 |  |  | 36 | 72 | 223.7 | 0.65 | 36 | 8.2 | 7.1 | 6.7 | Ii6 | 36 |  |  | 33.332 | 32.545 | 31.755 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-26 13:28 | 2024-07-26 13:42 | 2024-07-26 13:29 |  |  | 2024-07-26 13:48 | 2024-07-26 13:53 |  |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072512 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.61; Rs1: 75.9 | 35 | 26 | 0.166 |  |  | 35 |  |  |  |  | 8.74 | 6.6 | 7.05 | Ii6 | 35 |  |  | 33.34 | 32.548 | 31.761 | 30.973 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:28 | 2024-07-26 13:54 | 2024-07-26 13:35 |  |  | 2024-07-26 14:00 |  | 2024-07-26 14:04 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072509 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 60.12; Rs1: 84.27 | 36 | 26 | 0.166 |  |  | 36 |  |  |  |  | 8.7 | 6.6 | 5.8 | Ii6 | 34 |  |  | 33.369 | 32.579 | 31.79 | 31.001 | 30.211 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:28 | 2024-07-26 13:50 | 2024-07-26 13:33 |  |  | 2024-07-26 13:56 |  | 2024-07-26 13:30 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072513 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 59.54; Rs1: 75.98 | 35 | 25 | 0.223 |  |  | 35 |  |  |  |  | 8.97 | 6.39 | 7.78 | Ii6 | 34 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.761 | 30.972 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 13:55 | 2024-07-26 13:36 |  |  | 2024-07-26 14:00 |  | 2024-07-26 14:04 |  | José Aray | Daniel Figueroa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024072514 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.197 |  |  | 30.5 | 66 | 224.6 | 0.66 | 29.7 | 6.47 | 7.11 | 7.74 | Ii6 | 31 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.763 | 30.972 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-26 18:06 | 2024-07-26 18:38 | 2024-07-26 18:39 |  |  | 2024-07-26 19:16 | 2024-07-26 19:36 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072515 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.18 |  |  | 29.8 | 67 | 242.2 | 0.66 | 28.9 | 8.02 | 8.16 | 8.2 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.346 | 32.552 | 31.765 | 30.974 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 18:06 | 2024-07-26 18:40 | 2024-07-26 18:41 |  |  | 2024-07-26 19:17 | 2024-07-26 19:39 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072517 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.188 |  |  | 30.2 | 66 | 229.5 | 0.66 | 29.8 | 6.61 | 8.25 | 8.56 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.326 | 32.537 | 31.75 | 30.961 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 18:42 | 2024-07-26 18:47 | 2024-07-26 18:48 |  |  | 2024-07-26 19:19 | 2024-07-26 19:42 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072516 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.172 |  |  | 29.8 | 65 | 229.3 | 0.66 | 29.3 | 7.33 | 8.15 | 8.43 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.759 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 18:42 | 2024-07-26 18:44 | 2024-07-26 18:45 |  |  | 2024-07-26 19:18 | 2024-07-26 19:39 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072518 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.1; Rs1: 75.42 | 29.8 | 25 | 0.153 |  |  | 29 | 67 | 239.7 | 0.66 | 28.9 | 9.95 | 8.21 | 8.23 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.319 | 32.53 | 31.742 | 30.953 | 30.164 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 18:48 | 2024-07-26 18:49 | 2024-07-26 18:51 |  |  | 2024-07-26 19:19 | 2024-07-26 19:42 | 2024-07-26 19:31 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072519 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.39; Rs1: 75.94 | 29.8 | 25 | 0.153 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 8.25 | 7.45 | 9.61 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.345 | 32.555 | 31.764 | 30.975 | 30.188 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-26 18:51 | 2024-07-26 18:52 | 2024-07-26 18:53 |  |  | 2024-07-26 19:21 |  | 2024-07-26 19:33 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072520 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67.82; Rs1: 75.44 | 29.9 | 26 | 0.196 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 8.42 | 7.49 | 10.76 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.338 | 32.552 | 31.762 | 30.974 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 18:53 | 2024-07-26 18:54 | 2024-07-26 18:55 |  |  | 2024-07-26 19:22 |  | 2024-07-26 19:35 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072521 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 66.92; Rs1: 74.78 | 29.5 | 26 | 0.371 |  |  | 29.2 |  |  |  |  | 6.58 | 7.78 | 8.71 | Ii6 | 30 |  |  | 33.326 | 32.534 | 31.747 | 30.958 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 18:55 | 2024-07-26 18:56 | 2024-07-26 18:57 |  |  | 2024-07-26 19:22 |  | 2024-07-26 19:37 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072522 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.1; Rs1: 75.46 | 29.6 | 28 | 0.206 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 7.84 | 7.89 | 13 | Ii6 | 30.2 |  |  | 33.338 | 32.551 | 31.763 | 30.975 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-26 18:58 | 2024-07-26 18:59 | 2024-07-26 19:00 |  |  | 2024-07-26 19:23 |  | 2024-07-26 19:39 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072535 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.175 |  |  | 35.2 | 74 | 227.6 | 0.66 | 34.3 | 5.2 | 6.25 | 9.2 | Ii6 | 36.5 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.6 |  | 2024-07-26 20:57 | 2024-07-26 20:59 | 2024-07-26 21:00 |  |  | 2024-07-26 21:54 | 2024-07-26 22:01 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072536 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.173 |  |  | 35.3 | 71 | 222.2 | 0.66 | 35.2 | 7.36 | 6.39 | 10.08 | Ii6 | 35.7 |  |  | 33.333 | 32.546 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-26 21:00 | 2024-07-26 21:02 | 2024-07-26 21:03 |  |  | 2024-07-26 21:55 | 2024-07-26 22:03 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072537 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.173 |  |  | 36.5 | 73 | 229.3 | 0.66 | 36.2 | 6.84 | 6.55 | 10.23 | Ii6 | 37.6 |  |  | 33.332 | 32.54 | 31.754 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.8 |  | 2024-07-26 21:03 | 2024-07-26 21:04 | 2024-07-26 21:05 |  |  | 2024-07-26 21:56 | 2024-07-26 22:05 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072538 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.24; Rs1: 77.82 | 35.6 | 26 | 0.2 |  |  | 36.3 |  |  |  |  | 8.67 | 6.68 | 7.68 | Ii6 | 39.9 |  |  | 33.326 | 32.536 | 31.748 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 21:05 | 2024-07-26 21:07 | 2024-07-26 21:08 |  |  | 2024-07-26 21:57 |  | 2024-07-26 22:13 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072539 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.24; Rs1: 78.03 | 35.5 | 26 | 0.191 |  |  | 37.1 |  |  |  |  | 7.38 | 6.7 | 6.16 | Ii6 | 37 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-26 21:08 | 2024-07-26 21:09 | 2024-07-26 21:11 |  |  | 2024-07-26 21:58 |  | 2024-07-26 22:12 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072540 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.73; Rs1: 80.73 | 33.8 | 24 | 0.16 |  |  | 35.8 | 73 | 225.8 | 0.66 | 35.1 | 7.43 | 6.32 | 9.09 | Ii6 | 38.7 |  |  | 33.335 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.6 |  | 2024-07-26 21:11 | 2024-07-26 21:12 | 2024-07-26 21:13 |  |  | 2024-07-26 21:58 | 2024-07-26 22:18 | 2024-07-26 22:24 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072541 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.76; Rs1: 77.62 | 36 | 25 | 0.153 |  |  | 33.7 |  |  |  |  | 6.37 | 6.73 | 9.13 | Ii6 | 37.7 |  |  | 33.34 | 32.55 | 31.759 | 30.972 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 81.8 |  | 2024-07-26 21:15 | 2024-07-26 21:16 | 2024-07-26 21:18 |  |  | 2024-07-26 22:45 |  | 2024-07-26 22:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Yohan Marquez
2024072542 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 70.66; Rs1: 78 | 36.4 | 25 | 0.217 |  |  | 34.2 |  |  |  |  | 7.85 | 7.67 | 7.22 | Ii6 | 38.5 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.748 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 21:18 | 2024-07-26 21:19 | 2024-07-26 21:27 |  |  | 2024-07-26 22:45 |  | 2024-07-26 22:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Yohan Marquez
2024072543 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 28 | 0.144 |  |  | 32 | 65 | 230 | 0.65 | 32 | 9.5 | 6.91 | 10.32 | Ii6 | 32.7 |  |  | 33.335 | 32.547 | 31.757 | 30.971 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83.4 |  | 2024-07-26 21:19 | 2024-07-26 21:20 | 2024-08-01 15:38 |  |  | 2024-08-01 15:38 | 2024-08-01 15:40 | 2024-08-01 15:38 |  | Yohan Marquez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072544 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.179 |  |  | 34.6 | 72 | 225.4 | 0.656 | 33.1 | 9.1 | 6.54 | 9.11 | Ii6 | 37.9 |  |  | 33.338 | 32.549 | 31.759 | 30.973 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 83 |  | 2024-07-26 21:21 | 2024-07-26 21:22 | 2024-07-26 21:29 |  |  | 2024-07-26 22:46 | 2024-07-26 22:51 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072545 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.188 |  |  | 34.1 | 71 | 221.2 | 0.656 | 33.2 | 6.98 | 6.74 | 9.94 | Ii6 | 36.1 |  |  | 33.337 | 32.549 | 31.76 | 30.97 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.2 |  | 2024-07-26 21:22 | 2024-07-26 21:24 | 2024-07-26 21:30 |  |  | 2024-07-26 22:47 | 2024-07-26 22:52 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072546 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 71.2; Rs1: 79.21 | 34.2 | 25 | 0.207 |  |  | 33.3 |  |  |  |  | 7.32 | 7.19 | 8.15 | Ii6 | 38.9 |  |  | 33.335 | 32.546 | 31.757 | 30.97 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82.6 |  | 2024-07-26 21:30 | 2024-07-26 21:32 | 2024-07-26 21:33 |  |  | 2024-07-26 22:47 |  | 2024-07-26 22:33 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Yohan Marquez
2024072547 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 72.03; Rs1: 78.58 | 35.2 | 25 | 0.218 |  |  | 32.7 |  |  |  |  | 13.44 | 6.56 | 6.72 | Ii6 | 37.7 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 82 |  | 2024-07-26 21:34 | 2024-07-26 21:35 | 2024-07-26 21:37 |  |  | 2024-07-26 22:48 |  | 2024-07-26 22:32 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Yohan Marquez
2024072186 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.59; Rs1: 75.92 | 28.5 | 24 | 0.263 |  |  | 28.8 | 66 | 223.8 | 0.656 | 28.6 | 11.6 | 12 | 12 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.343 | 32.552 | 31.765 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-07-27 00:50 | 2024-07-27 00:53 | 2024-07-27 01:20 |  |  | 2024-07-27 02:34 | 2024-07-27 02:38 | 2024-07-27 02:45 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Yohan Marquez
2024072671 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.177 |  |  | 30.2 | 65 | 221.8 | 0.66 | 29.1 | 5.87 | 6.29 | 9.48 | Ii6 | 30.8 |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-29 18:39 | 2024-07-29 18:41 | 2024-07-29 18:42 |  |  | 2024-07-29 19:54 | 2024-07-29 21:01 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072672 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.222 |  |  | 29.9 | 70 | 218.5 | 0.66 | 29.1 | 7.43 | 6.22 | 7.55 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.351 | 32.562 | 31.771 | 30.983 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-29 18:42 | 2024-07-29 18:44 | 2024-07-29 18:45 |  |  | 2024-07-29 19:55 | 2024-07-29 21:03 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072673 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.176 |  |  | 29.8 | 66 | 230.3 | 0.66 | 29 | 6.68 | 7.46 | 8.14 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.353 | 32.563 | 31.776 | 30.989 | 30.198 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-07-29 18:45 | 2024-07-29 18:46 | 2024-07-29 18:47 |  |  | 2024-07-29 19:56 | 2024-07-29 21:04 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072674 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 27 | 0.181 |  |  | 29.7 | 65 | 222.1 | 0.66 | 29 | 7.23 | 6.28 | 7.11 | Ii6 | 35.2 |  |  | 33.342 | 32.548 | 31.759 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-29 18:53 | 2024-07-29 18:55 | 2024-07-29 18:56 |  |  | 2024-07-29 20:03 | 2024-07-29 21:07 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072675 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 26 | 0.187 |  |  | 29.8 | 69 | 238.3 | 0.66 | 29.1 | 6.69 | 6.95 | 6.56 | Ii6 | 30.7 |  |  | 33.338 | 32.55 | 31.763 | 30.972 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-29 18:56 | 2024-07-29 20:02 | 2024-07-29 19:01 |  |  | 2024-07-29 20:04 | 2024-07-29 21:08 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072676 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 |  | 25 | 0.208 |  |  | 29.8 | 67 | 235.5 | 0.66 | 28.9 | 5.93 | 6.4 | 7.73 | Ii6 | 28.9 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-07-29 19:04 | 2024-07-29 21:13 | 2024-07-29 21:16 |  |  | 2024-07-29 20:07 | 2024-07-29 21:08 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024072677 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 26415 | 22851 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83 | [10 empty] | 9.15 | 5 | 6.3 | Ii6 | 27.2 |  |  | 33.336 | 32.548 | 31.759 | 30.969 | 30.181 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 88 |  | 2024-07-29 19:08 | 2024-08-05 14:57 | 2024-08-05 15:01 | [6 empty] | José Aray | José Aray
2024072678 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.9; Rs1: 76.16 | 29.8 | 26 | 0.155 |  |  | 29 |  |  |  |  | 6.69 | 6.43 | 7.01 | Ii6 | 30.3 |  |  | 33.322 | 32.531 | 31.747 | 30.956 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 86 |  | 2024-07-29 19:10 | 2024-07-29 19:12 | 2024-07-29 19:13 |  |  | 2024-07-29 21:10 |  | 2024-07-29 20:13 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072679 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67; Rs1: 74.62 | 29.8 | 28 | 0.578 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 5.9 | 7.61 | 7.32 | Ii6 | 30.1 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.748 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-29 19:13 | 2024-07-29 19:14 | 2024-07-29 19:15 |  |  | 2024-07-29 21:12 |  | 2024-07-29 20:12 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072680 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68.9; Rs1: 75.57 | 29.3 | 26 | 0.185 |  |  | 29.3 |  |  |  |  | 7.36 | 6.39 | 7.49 | Ii6 | 29.5 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 87 |  | 2024-07-29 19:17 | 2024-07-29 19:19 | 2024-07-29 19:20 |  |  | 2024-07-29 21:13 | 2024-07-29 21:13 | 2024-07-29 20:11 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072681 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 69.7; Rs1: 75.15 | 29.4 | 26 | 0.184 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 9.66 | 6.77 | 6.58 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.327 | 32.536 | 31.747 | 30.958 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-29 19:20 | 2024-07-29 19:22 | 2024-07-29 19:23 |  |  | 2024-07-29 21:14 |  | 2024-07-29 20:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072682 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 68; Rs1: 74.57 | 29.6 | 27 | 0.182 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 6 | 6.8 | 7.08 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.755 | 30.968 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 84 |  | 2024-07-29 19:23 | 2024-07-29 19:24 | 2024-07-29 19:25 |  |  | 2024-07-29 21:14 |  | 2024-07-29 20:09 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024072886 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27338 | 23625 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 0,656; I2: 20,83; Rp1: 67; Rs1: 74.21 | 30.5 | 26 | 0.204 |  |  | 29 | 65 | 229 | 0.66 | 29.3 | 6.39 | 7.56 | 14.22 | Ii6 | 30.8 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.753 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | HR |  | AL | AL |  | 85 |  | 2024-07-30 17:45 | 2024-07-30 17:56 | 2024-07-30 17:58 |  |  | 2024-07-30 19:34 | 2024-07-30 19:47 | 2024-07-30 18:22 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024072979 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.241 |  |  | 28.2 | 70 | 219.5 | 0.656 | 27.5 | 9.45 | 6.6 | 7.94 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.751 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-07-31 22:37 | 2024-07-31 22:39 | 2024-07-31 22:40 |  |  | 2024-07-31 23:54 | 2024-08-01 00:28 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072980 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.253 |  |  | 28 | 74 | 227.6 | 0.656 | 27.4 | 7.13 | 6.19 | 12.82 | Ii6 | 28.3 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-07-31 22:40 | 2024-07-31 22:41 | 2024-07-31 22:42 |  |  | 2024-07-31 23:55 | 2024-08-01 00:35 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072981 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 32 | 0.359 |  |  | 27.7 | 72 | 221.4 | 0.656 | 27.5 | 7.78 | 6.93 | 10.34 | Ii6 | 27.1 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-07-31 22:42 | 2024-07-31 22:43 | 2024-07-31 22:44 |  |  | 2024-07-31 23:56 | 2024-08-01 00:36 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072982 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.263 |  |  | 26.7 | 70 | 220.2 | 0.656 | 27.2 | 5.1 | 11.47 | 6.68 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.325 | 32.538 | 31.749 | 30.96 | 30.169 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-07-31 22:44 | 2024-07-31 22:46 | 2024-07-31 22:47 |  |  | 2024-08-01 00:03 | 2024-08-01 00:39 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072983 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.237 |  |  | 27.5 | 67 | 236.7 | 0.656 | 26.8 | 6.65 | 6.64 | 8.13 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.342 | 32.553 | 31.764 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-07-31 22:47 | 2024-07-31 22:49 | 2024-07-31 22:50 |  |  | 2024-08-01 00:04 | 2024-08-01 00:39 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072984 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.275 |  |  | 27.7 | 70 | 241.2 | 0.656 | 27.2 | 8.03 | 6.17 | 7.53 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.2 |  | 2024-07-31 22:50 | 2024-07-31 22:51 | 2024-07-31 22:52 |  |  | 2024-08-01 00:05 | 2024-08-01 00:40 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072985 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.83; Rs1: 76.35 | 29 | 26 | 0.198 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 5.71 | 7.01 | 12.06 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.333 | 52.368 | 31.753 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-07-31 23:52 | 2024-07-31 23:53 | 2024-07-31 23:54 |  |  | 2024-08-01 00:07 |  | 2024-08-01 00:57 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072986 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.64; Rs1: 85.25 | 27.7 | 31 | 0.322 |  |  | 27.8 | 67 | 231.1 | 0.656 | 27.2 | 7.69 | 6.87 | 7.68 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.347 | 32.558 | 31.768 | 30.975 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-07-31 23:55 | 2024-07-31 23:56 | 2024-07-31 23:57 |  |  | 2024-08-01 00:08 | 2024-08-01 00:23 | 2024-08-01 00:59 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072987 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.99; Rs1: 78.21 | 29.8 | 25 | 0.257 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 6.02 | 8.06 | 9.91 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.346 | 32.557 | 31.764 | 30.98 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-07-31 23:57 | 2024-07-31 23:58 | 2024-07-31 23:59 |  |  | 2024-08-01 00:08 |  | 2024-08-01 01:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072988 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.59; Rs1: 76.62 | 29.6 | 24 | 0.236 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 7.06 | 6.4 | 8.27 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-07-31 23:59 | 2024-08-01 00:01 | 2024-08-01 00:02 |  |  | 2024-08-01 00:09 |  | 2024-08-01 01:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072989 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.53; Rs1: 76.49 | 29.6 | 26 | 0.201 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 8.38 | 6.15 | 8.34 | Ii6 | 28.3 |  |  | 33.325 | 32.676 | 31.745 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-01 00:02 | 2024-08-01 00:03 | 2024-08-01 00:04 |  |  | 2024-08-01 00:10 |  | 2024-08-01 01:01 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072990 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.94; Rs1: 75.33 | 29.5 | 27 | 0.192 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 6.33 | 6.86 | 8.7 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.754 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-08-01 00:04 | 2024-08-01 00:05 | 2024-08-01 00:07 |  |  | 2024-08-01 00:12 |  | 2024-08-01 01:01 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072991 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.09; Rs1: 76.25 | 29.2 | 28 | 0.207 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 8.14 | 7.57 | 9.03 | Ii6 | 29 |  |  | 33.33 | 32.544 | 31.754 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 00:10 | 2024-08-01 00:13 | 2024-08-01 00:14 |  |  | 2024-08-01 01:29 |  | 2024-08-01 01:21 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072992 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.27; Rs1: 76.37 | 28.4 | 21 | 0.214 |  |  | 29.2 |  |  |  |  | 7.35 | 6.49 | 8 | Ii6 | 28 |  |  | 33.332 | 32.533 | 31.756 | 30.966 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 00:15 | 2024-08-01 00:16 | 2024-08-01 00:17 |  |  | 2024-08-01 01:30 |  | 2024-08-01 01:22 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072993 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.27; Rs1: 76.49 | 28.4 | 22 | 0.224 |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 8.01 | 6.85 | 8.34 | Ii6 | 29.9 |  |  | 33.332 | 32.541 | 31.753 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 00:17 | 2024-08-01 00:20 | 2024-08-01 00:21 |  |  | 2024-08-01 01:31 |  | 2024-08-01 01:22 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072994 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.23; Rs1: 80.67 | 29.3 | 27 | 0.205 |  |  | 28.5 | 73 | 225.9 | 0.656 | 28.1 | 9.93 | 7.73 | 8.05 | Ii6 | 29.6 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 00:22 | 2024-08-01 00:23 | 2024-08-01 00:24 |  |  | 2024-08-01 01:33 | 2024-08-01 01:36 | 2024-08-01 01:38 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072995 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.17; Rs1: 80.29 | 29.3 | 23 | 0.233 |  |  | 28.1 |  |  |  |  | 5.28 | 6.34 | 9.14 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.749 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-08-01 00:25 | 2024-08-01 00:26 | 2024-08-01 00:27 |  |  | 2024-08-01 01:42 |  | 2024-08-01 01:25 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072996 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.176 |  |  | 24 | 73 | 228.4 | 0.65 | 24 | 34.6 | 10.6 | 12.2 | Ii6 | 26 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.749 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-01 00:27 | 2024-08-01 10:07 | 2024-08-01 10:03 |  |  | 2024-08-01 09:54 | 2024-08-01 09:55 |  |  | Juan Florez | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024072997 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.11; Rs1: 75.26 | 29.2 | 27 | 0.206 |  |  | 28.4 |  |  |  |  | 5.72 | 6.6 | 10.72 | Ii6 | 28.5 |  |  | 33.333 | 32.542 | 31.753 | 30.965 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82.8 |  | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 00:32 | 2024-08-01 00:33 |  |  | 2024-08-01 01:43 |  | 2024-08-01 01:25 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024072998 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.165 |  |  | 26.5 | 71 | 224.2 | 0.656 | 25.9 | 8.13 | 6.69 | 7.17 | Ii6 | 31.1 |  |  | 33.326 | 32.535 | 31.75 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 00:33 | 2024-08-01 00:35 | 2024-08-01 00:37 |  |  | 2024-08-01 02:38 | 2024-08-01 03:00 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024072999 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.218 |  |  | 27.6 | 65 | 222.5 | 0.656 | 27.5 | 7.38 | 6.74 | 8.23 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-01 00:40 | 2024-08-01 00:41 | 2024-08-01 00:43 |  |  | 2024-08-01 02:41 | 2024-08-01 02:56 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073001 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.71; Rs1: 74.29 | 26.4 | 25 | 0.156 |  |  | 26 |  |  |  |  | 5.43 | 6.52 | 7.76 | Ii6 | 26.4 |  |  | 33.326 | 32.539 | 31.748 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 00:43 | 2024-08-08 19:44 | 2024-08-08 19:45 |  |  | 2024-08-08 21:26 |  | 2024-08-08 20:03 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024073000 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.176 |  |  | 27.5 | 65 | 233.2 | 0.656 | 26.6 | 9.59 | 7.71 | 9.93 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.341 | 32.55 | 31.764 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-01 00:43 | 2024-08-01 00:45 | 2024-08-01 00:46 |  |  | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 02:55 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073002 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.204 |  |  | 27.9 | 66 | 227.1 | 0.656 | 27.6 | 13.05 | 9.9 | 7.2 | Ii6 | 28.3 |  |  | 33.342 | 32.552 | 31.762 | 30.975 | 30.186 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 01:01 | 2024-08-01 01:03 | 2024-08-01 01:05 |  |  | 2024-08-01 02:43 | 2024-08-01 02:54 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073003 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.196 |  |  | 27.6 | 73 | 226.6 | 0.656 | 27.2 | 6.22 | 6.26 | 10.49 | Ii6 | 28.6 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.752 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82.4 |  | 2024-08-01 01:06 | 2024-08-01 01:07 | 2024-08-01 01:08 |  |  | 2024-08-01 02:44 | 2024-08-01 02:51 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073004 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.224 |  |  | 27.9 | 65 | 222.8 | 0.656 | 27.9 | 8.23 | 6.69 | 8.21 | Ii6 | 28.7 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.754 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.4 |  | 2024-08-01 01:08 | 2024-08-01 01:10 | 2024-08-01 01:11 |  |  | 2024-08-01 02:45 | 2024-08-01 02:50 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073005 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.213 |  |  | 26.6 | 70 | 221.9 | 0.656 | 26.7 | 5.16 | 7.1 | 7.4 | Ii6 | 28.4 |  |  | 33.33 | 32.544 | 31.753 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-01 01:11 | 2024-08-01 01:13 | 2024-08-01 03:24 |  |  | 2024-08-01 03:18 | 2024-08-01 03:14 |  |  | Yohan Marquez | Eliu Martinez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073006 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.215 |  |  | 26.3 | 70 | 218.8 | 0.656 | 26.5 | 7.17 | 6.41 | 7.63 | Ii6 | 28.8 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-01 01:14 | 2024-08-01 01:15 | 2024-08-01 01:16 |  |  | 2024-08-01 03:19 | 2024-08-01 03:15 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073007 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.203 |  |  | 26.7 | 70 | 220.2 | 0.656 | 26.8 | 6.25 | 7.19 | 7.07 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.331 | 32.539 | 31.75 | 30.965 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 01:16 | 2024-08-01 01:18 | 2024-08-01 01:19 |  |  | 2024-08-01 03:20 | 2024-08-01 03:16 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024073008 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.92; Rs1: 75.02 | 27.2 | 26 | 0.184 |  |  | 26.3 |  |  |  |  | 8.73 | 11.73 | 7.25 | Ii6 | 38.7 |  |  | 33.343 | 32.55 | 31.762 | 30.974 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.2 |  | 2024-08-01 01:19 | 2024-08-01 01:20 | 2024-08-01 01:21 |  |  | 2024-08-01 03:21 |  | 2024-08-01 03:29 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024073009 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.97 | 26.5 | 27 | 0.199 |  |  | 26.6 | 65 | 224.6 | 0.656 | 27.2 | 6.83 | 6.48 | 7.65 | Ii6 | 29.2 |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.751 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.8 |  | 2024-08-01 01:22 | 2024-08-01 01:23 | 2024-08-01 01:24 |  |  | 2024-08-01 03:22 | 2024-08-05 18:39 | 2024-08-05 18:39 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024073010 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.45; Rs1: 74.92 | 27.2 | 27 | 0.199 |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 8.32 | 7.74 | 6.72 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.2 |  | 2024-08-01 01:25 | 2024-08-01 01:26 | 2024-08-01 01:28 |  |  | 2024-08-01 03:22 |  | 2024-08-01 03:32 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024073011 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 23 | 0.256 |  |  | 24 | 64 | 223.5 | 0.65 | 24 | 36.8 | 18 | 16 | Ii6 | 25.3 |  |  | 33.342 | 32.553 | 31.766 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0.42 | 0.52 | 0.8 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 07:51 | 2024-08-01 08:09 | 2024-08-01 09:33 |  |  | 2024-08-01 08:27 | 2024-08-01 08:41 |  |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073012 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.171 |  |  | 24 | 75 | 235.4 | 0.65 | 24 | 29.6 | 18.5 | 16.5 | Ii6 | 25.5 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.751 | 30.963 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 07:51 | 2024-08-01 08:11 | 2024-08-01 09:33 |  |  | 2024-08-01 08:27 | 2024-08-01 08:35 |  |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073013 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.189 |  |  | 24 | 64 | 218.6 | 0.65 | 24 | 27.8 | 17.2 | 15.4 | Ii6 | 25.3 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.752 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-08-01 07:52 | 2024-08-01 08:12 | 2024-08-01 09:36 |  |  | 2024-08-01 08:29 | 2024-08-01 08:36 |  |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.201 |  |  | 24 | 63 | 218.6 | 0.65 | 24 | 31.4 | 17.8 | 16.2 | Ii6 | 25.1 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.754 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 08:05 | 2024-08-01 08:13 | 2024-08-01 09:38 |  |  | 2024-08-01 08:30 | 2024-08-01 08:37 |  |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073015 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.161 |  |  | 24 | 67 | 231.3 | 0.65 | 24 | 29.8 | 17.1 | 15.5 | Ii6 | 24.8 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.749 | 30.959 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 08:05 | 2024-08-01 08:14 | 2024-08-01 09:40 |  |  | 2024-08-01 08:30 | 2024-08-01 08:39 |  |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073016 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.193 |  |  | 24 | 63 | 228 | 0.65 | 24 | 28.8 | 19.9 | 21.4 | Ii6 | 25 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 08:06 | 2024-08-01 08:16 | 2024-08-01 09:42 |  |  | 2024-08-01 08:31 | 2024-08-01 08:33 | 2024-08-01 08:40 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024073017 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.19; Rs1: 74.16 | 24 | 26 | 0.189 |  |  | 24 |  |  |  |  | 28.6 | 17.6 | 19.3 | Ii6 | 24.9 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.751 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 08:16 | 2024-08-01 08:18 | 2024-08-01 09:48 |  |  | 2024-08-01 10:44 |  | 2024-08-01 10:55 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024073018 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.67; Rs1: 74.59 | 24 | 26 | 0.168 |  |  | 24 |  |  |  |  | 31.6 | 20.6 | 22.4 | Ii6 | 24.9 |  |  | 33.342 | 32.553 | 31.764 | 30.975 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 08:16 | 2024-08-01 08:19 | 2024-08-01 09:50 |  |  | 2024-08-01 10:33 |  | 2024-08-01 10:33 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024073019 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.69; Rs1: 74.56 | 24 | 25 | 0.185 |  |  | 24 |  |  |  |  | 32.8 | 19.9 | 19.9 | Ii6 | 25.1 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 08:16 | 2024-08-01 08:21 | 2024-08-01 09:52 |  |  | 2024-08-01 10:34 |  | 2024-08-01 10:29 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024073020 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.61; Rs1: 74.01 | 24 | 26 | 0.204 |  |  | 24 |  |  |  |  | 27.8 | 19.3 | 19.8 | Ii6 | 24.5 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.748 | 30.96 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 08:17 | 2024-08-01 08:22 | 2024-08-01 09:54 |  |  | 2024-08-01 10:35 |  | 2024-08-01 10:29 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024073021 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.17; Rs1: 74.42 | 24 | 25 | 0.254 |  |  | 24 |  |  |  |  | 32.4 | 21 | 22.8 | Ii6 | 25.3 |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 08:17 | 2024-08-01 08:23 | 2024-08-01 09:57 |  |  | 2024-08-01 10:40 |  | 2024-08-01 10:55 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080014 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.198 |  |  | 39 | 71 | 222.2 | 0.65 | 39 | 10.9 | 8.09 | 6.34 | Ii6 | 39.5 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.75 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:24 | 2024-08-01 15:29 | 2024-08-01 15:35 |  |  | 2024-08-01 15:49 | 2024-08-01 15:58 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080015 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 21 | 0.208 |  |  | 39 | 71 | 222.3 | 0.65 | 39 | 7.13 | 8.56 | 6.69 | Ii6 | 39.2 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:24 | 2024-08-01 15:31 | 2024-08-01 15:36 |  |  | 2024-08-01 15:50 | 2024-08-01 15:57 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080016 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.199 |  |  | 39 | 69 | 237 | 0.65 | 39 | 11.82 | 8.81 | 7.31 | Ii6 | 40.1 |  |  | 33.344 | 32.551 | 31.764 | 30.976 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:24 | 2024-08-01 15:33 | 2024-08-01 15:38 |  |  | 2024-08-01 15:50 | 2024-08-01 15:56 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080041 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.199 |  |  | 39 | 71 | 222 | 0.65 | 39 | 6.2 | 7.47 | 7.56 | Ii6 | 39 |  |  | 33.329 | 32.541 | 31.748 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 15:25 | 2024-08-01 15:36 | 2024-08-01 15:40 |  |  | 2024-08-01 15:51 | 2024-08-01 15:56 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080042 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.163 |  |  | 39 | 71 | 221.9 | 0.65 | 39 | 17.66 | 7.67 | 7.95 | Ii6 | 39.4 |  |  | 33.326 | 32.538 | 31.747 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:25 | 2024-08-01 15:38 | 2024-08-01 15:41 |  |  | 2024-08-01 15:51 | 2024-08-01 15:55 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080043 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.198 |  |  | 39 | 72 | 224.1 | 0.65 | 36 | 5.28 | 8.23 | 7.22 | Ii6 | 40.1 |  |  | 33.327 | 32.535 | 31.747 | 30.959 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:26 | 2024-08-01 15:41 | 2024-08-01 15:42 |  |  | 2024-08-01 15:51 | 2024-08-01 15:54 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080044 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.83; Rs1: 72.62 | 40 | 25 | 0.153 |  |  | 40 |  |  |  |  | 5.48 | 6.21 | 6.41 | Ii6 | 40.2 |  |  | 33.325 | 32.534 | 31.746 | 30.958 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 15:42 | 2024-08-01 15:45 | 2024-08-01 15:50 |  |  | 2024-08-01 16:01 |  | 2024-08-01 16:08 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080045 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.95; Rs1: 72.93 | 40 | 25 | 0.231 |  |  | 40 |  |  |  |  | 9.9 | 7.96 | 9.71 | Ii6 | 40.3 |  |  | 32.326 | 32.537 | 31.753 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-08-01 15:42 | 2024-08-01 15:48 | 2024-08-01 15:51 |  |  | 2024-08-01 16:01 |  | 2024-08-01 16:09 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080046 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.93; Rs1: 72.66 | 40 | 25 | 0.204 |  |  | 40 |  |  |  |  | 5.47 | 5.73 | 6.59 | Ii6 | 38.6 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.756 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 15:42 | 2024-08-01 15:50 | 2024-08-01 15:53 |  |  | 2024-08-01 16:02 |  | 2024-08-01 16:07 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080047 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.45; Rs1: 72.53 | 40 | 24 | 0.175 |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.94 | 6.16 | 6.07 | Ii6 | 38.7 |  |  | 33.275 | 32.483 | 31.696 | 30.906 | 30.114 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 15:43 | 2024-08-01 15:53 | 2024-08-01 15:55 |  |  | 2024-08-01 16:03 |  | 2024-08-01 16:07 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080048 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.5; Rs1: 77.62 | 32.8 | 22 | 0.23 |  |  | 33 | 72 | 227.4 | 0.66 | 32.6 | 6.4 | 6.37 | 6.33 | Ii6 | 33.7 |  |  | 33.329 | 32.539 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 18:06 | 2024-08-01 18:13 | 2024-08-01 18:15 |  |  | 2024-08-01 18:46 | 2024-08-01 18:58 | 2024-08-01 19:16 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080049 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.6; Rs1: 76.73 | 33.1 | 22 | 0.257 |  |  | 33 | 71 | 222.6 | 0.66 | 32.3 | 6.88 | 10.32 | 6.42 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:07 | 2024-08-01 18:18 | 2024-08-01 18:22 |  |  | 2024-08-01 18:47 | 2024-08-01 18:58 | 2024-08-01 19:16 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080050 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71; Rs1: 77.3 | 32 | 25 | 0.21 |  |  | 33.1 | 71 | 222.6 | 0.66 | 32.4 | 12.32 | 6.23 | 8.49 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.325 | 32.536 | 31.746 | 30.96 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:07 | 2024-08-01 18:23 | 2024-08-01 18:24 |  |  | 2024-08-01 18:48 | 2024-08-01 19:00 | 2024-08-01 19:16 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080051 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.1; Rs1: 76.93 | 32.8 | 24 | 0.167 |  |  | 32.9 | 70 | 215.8 | 0.66 | 32.6 | 5.26 | 5.93 | 10.6 | Ii6 | 32.5 |  |  | 33.329 | 32.537 | 31.749 | 30.959 | 30.167 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:07 | 2024-08-01 18:26 | 2024-08-01 18:28 |  |  | 2024-08-01 18:49 | 2024-08-01 19:02 | 2024-08-01 19:17 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080017 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.8; Rs1: 76.01 | 31.3 | 26 | 0.192 |  |  | 32.4 | 67 | 226.4 | 0.66 | 32.2 | 6.81 | 5.92 | 6.93 | Ii6 | 33 |  |  | 33.343 | 32.556 | 31.766 | 30.976 | 30.184 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 18:07 | 2024-08-01 18:31 | 2024-08-01 18:33 |  |  | 2024-08-01 19:14 | 2024-08-01 19:05 | 2024-08-01 19:09 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080052 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.5; Rs1: 77.25 | 32.3 | 24 | 0.205 |  |  | 32.8 | 71 | 222.9 | 0.66 | 32.6 | 5.38 | 6.75 | 6.91 | Ii6 | 32.5 |  |  | 33.33 | 32.537 | 31.747 | 30.961 | 30.17 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:07 | 2024-08-01 18:29 | 2024-08-01 18:30 |  |  | 2024-08-01 18:50 | 2024-08-01 19:04 | 2024-08-01 19:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080053 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.9; Rs1: 77.31 | 32.7 | 23 | 0.262 |  |  | 32.5 |  |  |  |  | 5.44 | 5.75 | 6.75 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.337 | 32.548 | 31.758 | 30.967 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 18:34 | 2024-08-01 18:35 | 2024-08-01 18:36 |  |  | 2024-08-01 19:16 |  | 2024-08-01 19:01 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080018 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.3 | 32.2 | 23 | 0.26 |  |  | 32.5 | 65 | 223.4 | 0.66 | 27.2 | 5.13 | 6.82 | 7.93 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.351 | 32.557 | 31.771 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 18:36 | 2024-08-05 17:55 | 2024-08-01 18:38 |  |  | 2024-08-01 19:16 | 2024-08-05 18:36 | 2024-08-01 19:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080054 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.6; Rs1: 76.79 | 32.8 | 24 | 0.23 |  |  | 32.7 |  |  |  |  | 5.56 | 6.32 | 7.16 | Ii6 | 32 |  |  | 33.329 | 32.538 | 31.752 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:38 | 2024-08-01 18:39 | 2024-08-01 18:40 |  |  | 2024-08-01 19:17 |  | 2024-08-01 19:04 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080055 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.49; Rs1: 74.31 | 29 | 22 | 0.29 |  |  | 32.6 | 67 | 227.3 | 0.66 | 32.2 | 12.6 | 5.97 | 5.35 | Ii6 | 29 |  |  | 33.307 | 32.496 | 31.708 | 30.918 | 30.128 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:40 | 2024-08-05 16:44 | 2024-08-05 16:28 |  |  | 2024-08-01 19:19 | 2024-08-01 19:26 | 2024-08-05 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Gustavo Villa
2024080056 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.2; Rs1: 78.14 | 34.1 | 25 | 0.147 |  |  | 33.2 |  |  |  |  | 5.64 | 6.19 | 10.59 | Ii6 | 33.5 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.75 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 18:43 | 2024-08-01 18:44 | 2024-08-01 18:45 |  |  | 2024-08-01 19:19 |  | 2024-08-01 19:05 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080057 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.2; Rs1: 78.05 | 33.4 | 25 | 0.21 |  |  | 33.1 |  |  |  |  | 6.82 | 6.49 | 8.83 | Ii6 | 33.5 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.754 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-01 18:45 | 2024-08-01 18:46 | 2024-08-01 18:47 |  |  | 2024-08-01 19:20 |  | 2024-08-01 18:52 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080019 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.97; Rs1: 69.9 | 30.1 | 26 | 0.192 |  |  | 30.1 | 71 | 220.8 | 0.66 | 30.1 | 8.61 | 7.38 | 6.9 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.753 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 23:22 | 2024-08-02 00:37 | 2024-08-01 23:25 |  |  | 2024-08-02 00:39 | 2024-08-02 00:46 | 2024-08-02 01:19 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080020 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.216 |  |  | 27.5 | 68 | 216.1 | 0.66 | 27.5 | 7.76 | 8.33 | 9.34 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.334 | 32.545 | 31.755 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 23:25 | 2024-08-05 18:03 | 2024-08-05 18:05 |  |  | 2024-08-05 18:24 | 2024-08-05 18:41 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080021 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.95; Rs1: 74.2 | 27.3 | 26 | 0.177 |  |  | 27.7 | 67 | 227.7 | 0.66 | 27.7 | 6.89 | 11.24 | 7.14 | Ii6 | 29.5 |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.756 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 23:27 | 2024-08-01 23:28 | 2024-08-01 23:29 |  |  | 2024-08-02 00:40 | 2024-08-05 18:56 | 2024-08-05 18:54 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080022 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.93; Rs1: 74.27 | 27.2 | 23 | 0.235 |  |  | 27.8 | 69 | 230.8 | 0.66 | 27.5 | 8.19 | 6.21 | 12.29 | Ii6 | 27.6 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.754 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.8 |  | 2024-08-01 23:29 | 2024-08-01 23:30 | 2024-08-01 23:32 |  |  | 2024-08-02 00:40 | 2024-08-05 18:53 | 2024-08-05 18:53 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080023 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.52; Rs1: 69.92 | 27 | 21 | 0.258 |  |  | 27.5 | 70 | 220.2 | 0.66 | 27.5 | 14.12 | 10.09 | 8.12 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.326 | 32.54 | 31.748 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-01 23:32 | 2024-08-01 23:33 | 2024-08-01 23:34 |  |  | 2024-08-02 00:41 | 2024-08-02 00:50 | 2024-08-02 01:15 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080024 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.58; Rs1: 68.79 | 27.6 | 26 | 0.2 |  |  | 27.7 | 66 | 228 | 0.66 | 27.3 | 7.74 | 7.46 | 7.32 | Ii6 | 28.2 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.752 | 30.964 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85.4 |  | 2024-08-01 23:34 | 2024-08-01 23:35 | 2024-08-01 23:37 |  |  | 2024-08-02 00:42 | 2024-08-02 00:52 | 2024-08-02 01:13 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080026 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.09; Rs1: 77.02 | 30 | 27 | 0.215 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 9.59 | 6.35 | 7.87 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.325 | 32.537 | 31.748 | 30.957 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 23:41 | 2024-08-01 23:47 | 2024-08-01 23:48 |  |  | 2024-08-02 01:09 |  | 2024-08-02 00:48 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080025 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.28; Rs1: 75.67 | 27.6 | 22 | 0.264 |  |  | 27.6 | 67 | 226.5 | 0.66 | 27.4 | 5.35 | 7.35 | 6.54 | Ii6 | 28.1 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.752 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 23:41 | 2024-08-01 23:42 | 2024-08-01 23:43 |  |  | 2024-08-02 00:44 | 2024-08-02 00:54 | 2024-08-02 00:47 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080058 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.39; Rs1: 80.4 | 27.6 | 27 | 0.18 |  |  | 27.6 | 74 | 229.4 | 0.66 | 27.6 | 6.62 | 8.46 | 7.5 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.323 | 32.535 | 31.75 | 30.959 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-08-01 23:48 | 2024-08-01 23:49 | 2024-08-01 23:50 |  |  | 2024-08-02 01:11 | 2024-08-02 00:57 | 2024-08-02 01:47 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080059 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.8; Rs1: 75.08 | 27.2 | 26 | 0.178 |  |  | 27.6 | 65 | 223.8 | 0.66 | 27.1 | 6.43 | 8.22 | 8.07 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.751 | 30.96 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-01 23:51 | 2024-08-01 23:52 | 2024-08-01 23:53 |  |  | 2024-08-02 01:12 | 2024-08-02 01:18 | 2024-08-02 00:52 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080060 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.42; Rs1: 75.1 | 27.2 | 23 | 0.311 |  |  | 27.8 | 70 | 218.6 | 0.66 | 27.7 | 11.44 | 10.07 | 8.49 | Ii6 | 27.8 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.748 | 30.963 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-01 23:53 | 2024-08-01 23:54 | 2024-08-01 23:55 |  |  | 2024-08-02 01:13 | 2024-08-02 01:19 | 2024-08-02 00:53 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080061 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.9; Rs1: 76.44 | 27.8 | 28 | 0.403 |  |  | 27.5 | 70 | 216.3 | 0.66 | 27.4 | 6.87 | 7.16 | 7.56 | Ii6 | 28.3 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.75 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-08-01 23:55 | 2024-08-01 23:56 | 2024-08-01 23:57 |  |  | 2024-08-02 01:14 | 2024-08-02 01:16 | 2024-08-02 00:55 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080062 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.12; Rs1: 68.32 | 25.5 | 27 | 0.217 |  |  | 26.1 | 66 | 223.2 | 0.66 | 25.8 | 14.26 | 10.84 | 12.94 | Ii6 | 26 |  |  | 33.341 | 32.552 | 31.763 | 30.975 | 30.185 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:25 | 2024-08-02 02:27 |  |  | 2024-08-02 02:44 | 2024-08-02 03:13 | 2024-08-02 03:23 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080063 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.1; Rs1: 68.08 | 25.8 | 26 | 0.27 |  |  | 26 | 64 | 220.3 | 0.66 | 25.7 | 12.61 | 12.33 | 12.41 | Ii6 | 26.4 |  |  | 33.342 | 32.556 | 31.764 | 30.976 | 30.189 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:28 | 2024-08-02 02:30 |  |  | 2024-08-02 02:44 | 2024-08-02 03:16 | 2024-08-02 03:10 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080064 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.64; Rs1: 67.84 | 25.7 | 26 | 0.273 |  |  | 26.1 | 64 | 223.7 | 0.66 | 25.7 | 19.24 | 10.79 | 11.8 | Ii6 | 25.8 |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.755 | 30.965 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:31 | 2024-08-02 02:33 |  |  | 2024-08-02 02:45 | 2024-08-02 03:17 | 2024-08-02 02:59 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080065 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 61.68; Rs1: 67.97 | 26.2 | 28 | 0.218 |  |  | 26.1 | 64 | 225.1 | 0.66 | 25.8 | 20.2 | 12.33 | 16.43 | Ii6 | 26.1 |  |  | 33.338 | 32.55 | 31.761 | 30.972 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:35 | 2024-08-02 02:36 |  |  | 2024-08-02 02:47 | 2024-08-02 03:17 | 2024-08-02 02:58 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080066 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.16; Rs1: 71.14 | 26 | 23 | 0.232 |  |  | 26.4 |  |  |  |  | 12.95 | 11.08 | 9.57 | Ii6 | 26.2 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.752 | 30.966 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:38 | 2024-08-02 02:39 |  |  | 2024-08-02 02:50 |  | 2024-08-02 02:56 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080067 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 62.73; Rs1: 67.92 | 26.1 | 25 | 0.22 |  |  | 26.6 |  |  |  |  | 13.53 | 10.47 | 11.47 | Ii6 | 26.6 |  |  | 33.33 | 32.541 | 31.754 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-08-02 01:53 | 2024-08-02 02:40 | 2024-08-02 02:42 |  |  | 2024-08-02 02:50 |  | 2024-08-02 02:55 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080111 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.2 |  |  | 34 | 70 | 221.1 | 0.65 | 34 | 33.8 | 15.2 | 11.8 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0.43 | 0.52 | 0.78 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-08-02 12:45 | 2024-08-02 13:07 | 2024-08-02 12:58 |  |  | 2024-08-02 13:16 | 2024-08-02 13:22 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080112 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.211 |  |  | 34 | 70 | 218.4 | 0.65 | 34 | 25 | 14.3 | 16.8 | Ii6 | 34.2 |  |  | 33.338 | 32.543 | 31.752 | 30.964 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 12:46 | 2024-08-02 13:09 | 2024-08-02 12:57 |  |  | 2024-08-02 13:18 | 2024-08-02 13:22 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080113 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.212 |  |  | 34 | 69 | 213.6 | 0.65 | 34 | 22.4 | 13.8 | 12.4 | Ii6 | 33.7 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.754 | 30.96 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:02 | 2024-08-02 13:14 | 2024-08-02 13:03 |  |  | 2024-08-02 13:20 | 2024-08-02 13:24 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080114 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.205 |  |  | 34 | 70 | 220 | 0.65 | 34 | 26.4 | 14.9 | 13.4 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.335 | 32.544 | 31.755 | 30.968 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:03 | 2024-08-02 13:16 | 2024-08-02 13:04 |  |  | 2024-08-02 13:24 | 2024-08-02 13:26 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080115 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.227 |  |  | 34 | 75 | 214.2 | 0.65 | 34 | 23.2 | 14.2 | 12.8 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.328 | 32.537 | 31.75 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:05 | 2024-08-02 13:18 | 2024-08-02 13:06 |  |  | 2024-08-02 13:25 | 2024-08-02 13:28 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080116 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.234 |  |  | 34 | 70 | 219.4 | 0.65 | 34 | 23.4 | 14 | 11.6 | Ii6 | 352 |  |  | 33.332 | 32.543 | 31.753 | 30.965 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:06 | 2024-08-02 13:21 | 2024-08-02 13:07 |  |  | 2024-08-02 13:25 | 2024-08-02 13:29 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080117 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 64.05; Rs1: 70.07 | 34.1 | 26 | 0.197 |  |  | 34 |  |  |  |  | 26.6 | 16.1 | 14.6 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.36 | 32.568 | 31.781 | 30.99 | 30.202 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:07 | 2024-08-02 13:23 | 2024-08-02 13:08 |  |  | 2024-08-02 13:31 |  | 2024-08-02 13:17 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080118 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 64.36; Rs1: 70.3 | 34.4 | 26 | 0.189 |  |  | 34 |  |  |  |  | 25.6 | 15 | 13.9 | Ii6 | 34.4 |  |  | 33.353 | 32.561 | 31.772 | 30.982 | 30.193 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-08-02 13:08 | 2024-08-02 13:25 | 2024-08-02 13:09 |  |  | 2024-08-02 13:32 |  | 2024-08-02 13:20 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080130 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.19 |  |  | 32.3 | 69 | 217.2 | 0.65 | 32.3 | 26.4 | 16.5 | 16.9 | Ii6 | 32.3 |  |  | 33.324 | 32.537 | 31.748 | 30.958 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:12 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-02 13:13 |  |  | 2024-08-02 14:05 | 2024-08-02 14:06 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024080129 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 27 | 0.22 |  |  | 33.8 | 69 | 218.8 | 0.65 | 33 | 24.4 | 14.6 | 13.5 | Ii6 | 33.8 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.749 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:13 | 2024-08-02 13:58 | 2024-08-02 13:14 |  |  | 2024-08-02 14:04 | 2024-08-02 14:07 |  |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray | José Aray
2024080128 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.83; Rs1: 77.4 | 31.6 | 22 | 0.26 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 27.4 | 15.4 | 15 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.75 | 30.961 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-02 13:15 | 2024-08-02 13:56 | 2024-08-02 13:16 |  |  | 2024-08-02 14:03 |  | 2024-08-02 13:59 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray |  | Ale Rivera
2024080127 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.09; Rs1: 77.36 | 34 | 26 | 0.22 |  |  | 34 |  |  |  |  | 21.6 | 14.3 | 13.1 | Ii6 | 34 |  |  | 33.328 | 32.54 | 31.75 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:17 | 2024-08-02 13:50 | 2024-08-02 13:17 |  |  | 2024-08-02 14:03 |  | 2024-08-02 13:55 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray |  | Ale Rivera
2024080126 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.38; Rs1: 76.8 | 34.3 | 25 | 0.172 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 29.8 | 16.9 | 16.5 | Ii6 | 34.3 |  |  | 33.327 | 32.54 | 31.75 | 30.962 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-02 13:18 | 2024-08-02 13:48 | 2024-08-02 13:18 |  |  | 2024-08-02 14:02 |  | 2024-08-02 13:51 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray |  | Ale Rivera
2024080125 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.18; Rs1: 78.01 | 34.1 | 26 | 0.18 |  |  | 34.1 |  |  |  |  | 25.6 | 13.4 | 14.9 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.331 | 32.54 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:19 | 2024-08-02 13:47 | 2024-08-02 13:20 |  |  | 2024-08-02 14:02 |  | 2024-08-02 13:49 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray |  | Ale Rivera
2024080124 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.68; Rs1: 78.5 | 28 | 26 | 0.192 |  |  | 26 |  |  |  |  | 20.8 | 12.9 | 14.7 | Ii6 | 26.4 |  |  | 33.333 | 32.544 | 31.749 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:20 | 2024-08-05 18:43 | 2024-08-05 18:45 |  |  | 2024-08-05 21:10 |  | 2024-08-05 18:57 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Yohan Marquez
2024080119 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.7; Rs1: 69.56 | 35 | 26 | 0.197 |  |  | 34 |  |  |  |  | 26.2 | 14.3 | 15.3 | Ii6 | 34.5 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.756 | 30.967 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:21 | 2024-08-02 13:32 | 2024-08-02 13:26 |  |  | 2024-08-02 13:34 |  | 2024-08-02 13:22 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080123 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.87; Rs1: 76.84 | 34.9 | 26 | 0.18 |  |  | 34.9 |  |  |  |  | 24.4 | 14.2 | 15.3 | Ii6 | 34.9 |  |  | 33.323 | 32.536 | 31.745 | 30.957 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:21 | 2024-08-02 13:39 | 2024-08-02 13:22 |  |  | 2024-08-02 14:01 |  | 2024-08-02 13:44 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | José Aray |  | Ale Rivera
2024080122 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.64; Rs1: 70.01 | 34.6 | 26 | 0.244 |  |  | 34 |  |  |  |  | 28.2 | 15.3 | 15.2 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.356 | 32.564 | 31.773 | 30.984 | 30.197 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 13:22 | 2024-08-02 13:37 | 2024-08-02 13:23 |  |  | 2024-08-02 13:38 |  | 2024-08-02 13:28 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080120 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.95; Rs1: 69.15 | 34 | 26 | 0.204 |  |  | 34 |  |  |  |  | 26 | 15.3 | 15.9 | Ii6 | 34.6 |  |  | 33.354 | 32.565 | 31.775 | 30.986 | 30.199 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:23 | 2024-08-02 13:34 | 2024-08-02 13:27 |  |  | 2024-08-02 13:36 |  | 2024-08-02 13:25 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080121 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 63.63; Rs1: 70.02 | 34 | 20 | 0.241 |  |  | 34 |  |  |  |  | 27.6 | 14.8 | 18.4 | Ii6 | 34 |  |  | 33.338 | 32.548 | 31.756 | 30.97 | 30.182 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 13:23 | 2024-08-02 13:35 | 2024-08-02 13:24 |  |  | 2024-08-02 13:38 |  | 2024-08-02 13:27 |  | Juan Florez | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Ale Rivera
2024080027 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.183 |  |  | 33.3 | 67 | 220.1 | 0.656 | 32.4 | 8.28 | 6.11 | 8.05 | Ii6 | 33 |  |  | 33.327 | 32.539 | 31.754 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 22:20 | 2024-08-02 22:21 | 2024-08-02 22:22 |  |  | 2024-08-02 22:48 | 2024-08-02 23:00 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080028 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.169 |  |  | 32.7 | 67 | 224.2 | 0.656 | 32.2 | 6.4 | 6.23 | 6.95 | Ii6 | 29.1 |  |  | 33.331 | 32.543 | 31.755 | 30.966 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 22:22 | 2024-08-02 22:23 | 2024-08-02 22:24 |  |  | 2024-08-02 22:49 | 2024-08-02 23:01 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080163 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.172 |  |  | 32.6 | 67 | 225.6 | 0.656 | 32.2 | 17.74 | 7.14 | 10.41 | Ii6 | 32.1 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.751 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 22:26 | 2024-08-02 22:27 | 2024-08-02 22:28 |  |  | 2024-08-02 22:50 | 2024-08-02 23:01 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080164 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.203 |  |  | 32.3 | 66 | 219.6 | 0.656 | 32.2 | 8.07 | 7.7 | 10.85 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.327 | 32.561 | 31.751 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-02 22:28 | 2024-08-02 22:29 | 2024-08-02 22:30 |  |  | 2024-08-02 22:50 | 2024-08-02 23:02 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080165 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.168 |  |  | 33.3 | 67 | 218.5 | 0.656 | 32.2 | 5.53 | 9.01 | 6.01 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.33 | 32.538 | 31.752 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 22:30 | 2024-08-02 22:31 | 2024-08-02 22:32 |  |  | 2024-08-02 22:51 | 2024-08-02 23:03 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080166 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 28 | 0.226 |  |  | 31.7 | 60 | 226.8 | 0.656 | 31.6 | 6.84 | 6.59 | 8.1 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.332 | 32.548 | 31.755 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 22:32 | 2024-08-02 22:34 | 2024-08-02 22:35 |  |  | 2024-08-02 22:53 | 2024-08-02 23:04 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080167 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.67; Rs1: 77.14 | 31.7 | 26 | 0.187 |  |  | 32.2 |  |  |  |  | 5.78 | 8.67 | 9.82 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.765 | 30.977 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.6 |  | 2024-08-02 22:35 | 2024-08-02 22:36 | 2024-08-02 22:37 |  |  | 2024-08-02 23:17 |  | 2024-08-02 23:36 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024080168 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.99; Rs1: 84.62 | 30.9 | 25 | 0.181 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 6.43 | 9.77 | 8.37 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.318 | 32.53 | 31.742 | 30.955 | 30.162 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 22:37 | 2024-08-02 22:38 | 2024-08-02 22:39 |  |  | 2024-08-02 23:18 |  | 2024-08-02 23:35 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024080169 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.53; Rs1: 73.52 | 28 | 26 | 0.175 |  |  | 31.4 | 78 | 233.2 | 0.656 | 31.2 | 6.84 | 9.58 | 8.6 | Ii6 | 28 |  |  | 33.335 | 32.542 | 31.756 | 30.967 | 30.179 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 22:41 | 2024-08-05 16:43 | 2024-08-05 16:27 |  |  | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-02 23:41 | 2024-08-05 16:44 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Gustavo Villa
2024080170 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.29; Rs1: 76.23 | 31.8 | 25 | 0.182 |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 11.31 | 6.42 | 7.55 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.33 | 32.542 | 31.752 | 30.965 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-08-02 22:43 | 2024-08-02 22:46 | 2024-08-02 22:47 |  |  | 2024-08-02 23:21 |  | 2024-08-02 23:34 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024080171 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.49; Rs1: 79.1 | 32.9 | 26 | 0.178 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 6.23 | 8.28 | 7.16 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.753 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 22:47 | 2024-08-02 22:48 | 2024-08-02 22:50 |  |  | 2024-08-02 23:22 |  | 2024-08-02 23:32 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Eliu Martinez
2024080172 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 72.83; Rs1: 81.49 | 32.3 | 26 | 0.221 |  |  | 31.8 | 75 | 229.2 | 0.656 | 31.3 | 6.83 | 10.26 | 6.35 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.328 | 32.538 | 31.753 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.2 |  | 2024-08-02 22:50 | 2024-08-02 22:51 | 2024-08-02 22:52 |  |  | 2024-08-02 23:22 | 2024-08-02 23:38 | 2024-08-02 23:44 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Eliu Martinez
2024080173 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.79; Rs1: 74.62 | 26.5 | 27 | 0.19 |  |  | 26.1 | 69 | 215.2 | 0.66 | 26.8 | 12.36 | 7.08 | 8.32 | Ii6 | 26.8 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.75 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-08-02 22:52 | 2024-08-05 17:51 | 2024-08-05 17:52 |  |  | 2024-08-08 21:24 | 2024-08-08 21:32 | 2024-08-08 20:02 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080174 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.18; Rs1: 76.84 | 31.2 | 26 | 0.207 |  |  | 31.6 | 66 | 218.3 | 0.656 | 30.7 | 10.15 | 6.2 | 11.56 | Ii6 | 32.7 |  |  | 33.34 | 32.551 | 31.762 | 30.975 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-08-02 22:54 | 2024-08-02 22:55 | 2024-08-02 22:56 |  |  | 2024-08-02 23:53 | 2024-08-03 00:09 | 2024-08-03 00:21 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080175 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.03; Rs1: 78.74 | 31.7 | 26 | 0.187 |  |  | 31.8 | 67 | 223.4 | 0.656 | 30.9 | 5.48 | 9.44 | 7.04 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.331 | 32.542 | 31.752 | 30.964 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-02 22:57 | 2024-08-02 22:58 | 2024-08-02 22:59 |  |  | 2024-08-02 23:54 | 2024-08-03 00:10 | 2024-08-03 00:22 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080029 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.55; Rs1: 82.88 | 31.7 | 26 | 0.169 |  |  | 31.1 | 71 | 226.2 | 0.656 | 30.2 | 11.72 | 7.62 | 7.86 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.333 | 32.543 | 31.755 | 30.969 | 30.178 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 22:59 | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-02 23:01 |  |  | 2024-08-02 23:55 | 2024-08-03 00:11 | 2024-08-03 00:20 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080030 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.17; Rs1: 76.43 | 31.5 | 25 | 0.228 |  |  | 31.2 | 67 | 218.5 | 0.656 | 30.6 | 20.7 | 13.94 | 7.6 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.751 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 23:17 | 2024-08-02 23:21 | 2024-08-02 23:22 |  |  | 2024-08-02 23:55 | 2024-08-03 00:14 | 2024-08-03 00:24 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080031 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.43; Rs1: 77.02 | 31.1 | 25 | 0.216 |  |  | 30.6 | 66 | 219.4 | 0.656 | 30.2 | 6.95 | 6.77 | 7.18 | Ii6 | 30.6 |  |  | 33.327 | 32.537 | 31.751 | 30.961 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.2 |  | 2024-08-02 23:22 | 2024-08-02 23:46 | 2024-08-02 23:47 |  |  | 2024-08-02 23:57 | 2024-08-03 00:15 | 2024-08-03 00:25 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080032 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 76.2; Rs1: 76.75 | 31.2 | 26 | 0.196 |  |  | 30.4 | 67 | 219.3 | 0.656 | 30.1 | 8.08 | 5.77 | 7.69 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.34 | 32.549 | 31.764 | 30.976 | 30.183 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 23:24 | 2024-08-02 23:25 | 2024-08-02 23:26 |  |  | 2024-08-02 23:58 | 2024-08-03 00:16 | 2024-08-03 00:26 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080033 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.225 |  |  | 27.5 | 65 | 223.5 | 0.66 | 27.4 | 8.12 | 6.17 | 10.64 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.342 | 32.555 | 31.768 | 30.979 | 30.19 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.4 |  | 2024-08-02 23:26 | 2024-08-02 23:28 | 2024-08-02 23:29 |  |  | 2024-08-05 18:20 | 2024-08-05 18:37 | 2024-08-02 23:53 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080034 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.56; Rs1: 77.71 | 31 | 25 | 0.171 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 7.11 | 6.77 | 7.17 | Ii6 | 30.9 |  |  | 33.329 | 32.543 | 31.752 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.8 |  | 2024-08-02 23:29 | 2024-08-02 23:30 | 2024-08-02 23:31 |  |  | 2024-08-03 00:28 |  | 2024-08-03 00:17 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024080035 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.23; Rs1: 77.8 | 31.8 | 26 | 0.197 |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 7.37 | 8.61 | 7.32 | Ii6 | 31.5 |  |  | 33.33 | 32.544 | 31.752 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 23:31 | 2024-08-02 23:33 | 2024-08-02 23:34 |  |  | 2024-08-03 00:29 |  | 2024-08-03 00:16 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024080036 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.24; Rs1: 77.77 | 32 | 26 | 0.177 |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 5.82 | 7.26 | 7.6 | Ii6 | 29.8 |  |  | 33.33 | 32.543 | 31.752 | 30.968 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 23:35 | 2024-08-02 23:36 | 2024-08-02 23:37 |  |  | 2024-08-03 00:30 |  | 2024-08-03 00:15 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez |  | Diego Cordoba
2024080037 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 71.11; Rs1: 78.28 | 32.1 | 26 | 0.189 |  |  | 30.2 | 67 | 223.1 | 0.656 | 29.9 | 10.47 | 6.74 | 8.36 | Ii6 | 30.4 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.754 | 30.962 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-02 23:37 | 2024-08-02 23:38 | 2024-08-02 23:39 |  |  | 2024-08-03 00:34 | 2024-08-03 00:35 | 2024-08-03 00:14 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080038 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.37; Rs1: 77.97 | 32.4 | 27 | 0.199 |  |  | 30.5 | 67 | 220.9 | 0.656 | 30.4 | 7.81 | 11.38 | 7.16 | Ii6 | 30.5 |  |  | 33.336 | 32.544 | 31.757 | 30.969 | 30.18 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-02 23:39 | 2024-08-02 23:40 | 2024-08-02 23:41 |  |  | 2024-08-03 00:32 | 2024-08-03 00:36 | 2024-08-03 00:07 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Eliu Martinez | Eliu Martinez | Diego Cordoba
2024080196 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.164 |  |  | 31 | 69 | 218.2 | 0.65 | 31 | 21.2 | 14.8 | 11.5 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.329 | 32.542 | 31.751 | 30.963 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 13:52 | 2024-08-05 13:58 | 2024-08-05 14:07 |  |  | 2024-08-05 14:53 | 2024-08-05 14:59 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080197 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 22 | 0.226 |  |  | 31 | 69 | 216 | 0.65 | 31 | 24.8 | 14 | 12.3 | Ii6 | 31.7 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.754 | 30.962 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 13:52 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-05 14:07 |  |  | 2024-08-05 14:54 | 2024-08-05 15:00 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080198 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.203 |  |  | 31 | 68 | 216.4 | 0.65 | 31 | 30.2 | 15.1 | 12.9 | Ii6 | 32 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.75 | 30.963 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 13:56 | 2024-08-05 14:01 | 2024-08-05 14:08 |  |  | 2024-08-05 14:55 | 2024-08-05 15:01 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080199 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.249 |  |  | 31 | 65 | 220.4 | 0.65 | 31 | 27.4 | 16.2 | 14.8 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.331 | 32.541 | 31.753 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 13:56 | 2024-08-05 14:02 | 2024-08-05 14:10 |  |  | 2024-08-05 14:55 | 2024-08-05 15:02 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080200 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.205 |  |  | 31 | 69 | 218.4 | 0.65 | 31 | 22.6 | 12 | 12.9 | Ii6 | 31.8 |  |  | 33.334 | 32.543 | 31.756 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 13:57 | 2024-08-05 14:03 | 2024-08-05 14:11 |  |  | 2024-08-05 14:57 | 2024-08-05 15:03 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080201 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.194 |  |  | 31 | 69 | 219 | 0.65 | 31 | 21.8 | 13.4 | 13 | Ii6 | 31.6 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.749 | 30.962 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 13:57 | 2024-08-05 14:05 | 2024-08-05 14:12 |  |  | 2024-08-05 14:57 | 2024-08-05 15:04 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080202 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.1; Rs1: 75.5 | 31 | 26 | 0.21 |  |  | 31 |  |  |  |  | 28.6 | 15.9 | 12 | Ii6 | 31 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.752 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 14:13 | 2024-08-05 14:43 | 2024-08-05 15:06 |  |  | 2024-08-05 15:14 |  | 2024-08-05 15:21 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080203 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.74; Rs1: 75.2 | 31 | 24 | 0.162 |  |  | 31 |  |  |  |  | 26 | 14.5 | 13.8 | Ii6 | 31.4 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.75 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 14:14 | 2024-08-05 14:46 | 2024-08-05 15:05 |  |  | 2024-08-05 15:15 |  | 2024-08-05 15:22 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080204 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.68; Rs1: 75.53 | 31 | 25 | 0.207 |  |  | 31 |  |  |  |  | 30.4 | 15.2 | 12.6 | Ii6 | 31.2 |  |  | 33.324 | 32.536 | 31.745 | 30.955 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 14:14 | 2024-08-05 14:47 | 2024-08-05 15:04 |  |  | 2024-08-05 15:15 |  | 2024-08-05 15:19 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080205 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.23; Rs1: 74.16 | 26.5 | 26 | 0.162 |  |  | 26 |  |  |  |  | 17.25 | 10.25 | 10.31 | Ii6 | 26.3 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.751 | 30.96 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 14:14 | 2024-08-08 19:50 | 2024-08-08 19:51 |  |  | 2024-08-08 21:28 |  | 2024-08-08 20:06 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080206 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.88; Rs1: 75.73 | 31 | 26 | 0.203 |  |  | 31 |  |  |  |  | 13.3 | 13.1 | 10.9 | Ii6 | 31.3 |  |  | 33.328 | 32.537 | 31.749 | 30.959 | 30.168 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 14:14 | 2024-08-05 14:55 | 2024-08-05 15:02 |  |  | 2024-08-05 15:23 |  | 2024-08-05 15:22 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080208 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.71; Rs1: 75.47 | 31 | 23 | 0.234 |  |  | 31 |  |  |  |  | 30 | 17.5 | 11.2 | Ii6 | 31 |  |  | 33.358 | 32.567 | 31.779 | 30.99 | 30.201 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 15:07 | 2024-08-05 15:22 | 2024-08-05 15:11 |  |  | 2024-08-05 15:23 |  | 2024-08-05 15:21 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080209 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.49; Rs1: 75.53 | 31 | 25 | 0.278 |  |  | 31 |  |  |  |  | 18.9 | 14 | 11 | Ii6 | 34.1 |  |  | 33.345 | 32.556 | 31.767 | 30.977 | 30.187 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 15:17 | 2024-08-05 15:23 | 2024-08-05 15:24 |  |  | 2024-08-05 15:25 |  | 2024-08-05 15:22 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080210 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.203 |  |  | 34 | 69 | 217 | 0.65 | 34 | 30.2 | 12.2 | 8.15 | Ii6 | 34 |  |  | 33.332 | 32.542 | 31.753 | 30.967 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 15:32 | 2024-08-05 15:36 | 2024-08-05 15:59 |  |  | 2024-08-05 16:01 | 2024-08-05 16:06 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080211 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.205 |  |  | 34 | 69 | 217.7 | 0.65 | 34 | 24.8 | 14.1 | 9.75 | Ii6 | 33.5 |  |  | 33.356 | 32.829 | 31.751 | 30.983 | 30.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 15:32 | 2024-08-05 15:37 | 2024-08-05 15:59 |  |  | 2024-08-05 16:02 | 2024-08-05 16:07 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080212 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 24 | 0.248 |  |  | 34 | 70 | 219 | 0.65 | 34 | 22.8 | 17.9 | 10.6 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.75 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 15:33 | 2024-08-05 15:39 | 2024-08-05 15:58 |  |  | 2024-08-05 16:02 | 2024-08-05 16:08 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080213 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.168 |  |  | 34 | 69 | 217.6 | 0.65 | 34 | 26.2 | 15.7 | 11.4 | Ii6 | 33.2 |  |  | 33.325 | 32.535 | 31.746 | 30.958 | 30.171 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 15:33 | 2024-08-05 15:40 | 2024-08-05 15:57 |  |  | 2024-08-05 16:03 | 2024-08-05 16:09 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080214 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.196 |  |  | 34 | 69 | 218 | 0.65 | 34 | 23.6 | 14.3 | 10.8 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.328 | 32.537 | 31.747 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 15:33 | 2024-08-05 15:41 | 2024-08-05 15:56 |  |  | 2024-08-05 16:03 | 2024-08-05 16:10 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080215 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 26 | 0.21 |  |  | 34 | 70 | 221.9 | 0.65 | 34 | 20.6 | 11.5 | 11.1 | Ii6 | 33.3 |  |  | 33.333 | 32.541 | 31.752 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 15:33 | 2024-08-05 15:42 | 2024-08-05 15:54 |  |  | 2024-08-05 16:04 | 2024-08-05 16:11 |  |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | Camilo Muñoz
2024080216 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.12; Rs1: 75.6 | 32 | 26 | 0.19 |  |  | 32 |  |  |  |  | 22.6 | 12.7 | 11.4 | Ii6 | 32.3 |  |  | 33.342 | 32.543 | 31.755 | 30.965 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 16:03 | 2024-08-05 16:15 |  |  | 2024-08-05 16:21 |  | 2024-08-05 16:17 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080217 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.85; Rs1: 75.76 | 32 | 25 | 0.218 |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.2 | 17 | 11.9 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.751 | 30.963 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 16:04 | 2024-08-05 16:14 |  |  | 2024-08-05 16:22 |  | 2024-08-05 16:17 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080218 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.61; Rs1: 75.98 | 32 | 24 | 0.264 |  |  | 32 |  |  |  |  | 13.2 | 13.5 | 14.9 | Ii6 | 32.3 |  |  | 33.327 | 32.542 | 31.754 | 30.964 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 16:05 | 2024-08-05 16:13 |  |  | 2024-08-05 16:22 |  | 2024-08-05 16:18 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080219 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.28; Rs1: 75.57 | 32 | 26 | 0.181 |  |  | 32 |  |  |  |  | 26 | 13.7 | 14.5 | Ii6 | 31.9 |  |  | 33.327 | 32.538 | 31.75 | 30.96 | 30.172 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 16:06 | 2024-08-05 16:13 |  |  | 2024-08-05 16:23 |  | 2024-08-05 16:19 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080220 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.17; Rs1: 75.8 | 32 | 26 | 0.209 |  |  | 32 |  |  |  |  | 14.6 | 13.9 | 13.3 | Ii6 | 32.2 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.752 | 30.963 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:01 | 2024-08-05 16:08 | 2024-08-05 16:11 |  |  | 2024-08-05 16:24 | 2024-08-06 13:52 | 2024-08-05 16:19 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz | René Mejia | Camilo Muñoz
2024080221 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.02; Rs1: 75.93 | 32 | 26 | 0.165 |  |  | 32 |  |  |  |  | 16.9 | 16.1 | 14.4 | Ii6 | 32.4 |  |  | 33.331 | 32.539 | 31.752 | 30.961 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:01 | 2024-08-05 16:09 | 2024-08-05 16:10 |  |  | 2024-08-05 16:25 |  | 2024-08-05 16:20 |  | José Aray | José Aray |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080222 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 70.7; Rs1: 75.75 | 34 | 26 | 0.213 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.3 | 7.1 | 6.2 | Ii6 | 34 |  |  | 33.328 | 32.541 | 31.75 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:20 | 2024-08-05 16:38 | 2024-08-05 16:21 |  |  | 2024-08-05 16:48 |  | 2024-08-05 16:42 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024080223 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.76; Rs1: 76.1 | 34 | 21 | 0.251 |  |  | 34 |  |  |  |  | 8.7 | 7.4 | 12.4 | Ii6 | 34 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.751 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 16:21 | 2024-08-05 16:47 | 2024-08-05 16:22 |  |  | 2024-08-05 16:48 |  | 2024-08-05 16:47 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080224 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.98; Rs1: 75.36 | 32 | 26 | 0.211 |  |  | 32 |  |  |  |  | 6.6 | 7.6 | 7.3 | Ii6 | 32 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.752 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 16:22 | 2024-08-05 16:40 | 2024-08-05 16:24 |  |  | 2024-08-05 16:49 |  | 2024-08-05 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024080225 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 69.71; Rs1: 75.96 | 33 | 25 | 0.226 |  |  | 33 |  |  |  |  | 27 | 10.3 | 15 | Ii6 | 33 |  |  | 33.33 | 32.539 | 31.751 | 30.964 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 16:24 | 2024-08-05 16:41 | 2024-08-05 16:25 |  |  | 2024-08-05 16:49 |  | 2024-08-05 16:43 |  | José Aray | Gustavo Villa |  |  | Camilo Muñoz |  | Gustavo Villa
2024080226 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.47; Rs1: 75.25 | 29.8 | 27 | 0.217 |  |  | 29.6 | 69 | 220.4 | 0.66 | 29.5 | 7.68 | 6.74 | 11.62 | Ii6 | 29.3 |  |  | 33.328 | 32.539 | 31.75 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84 |  | 2024-08-05 17:56 | 2024-08-05 18:06 | 2024-08-05 18:07 |  |  | 2024-08-05 18:26 | 2024-08-05 18:58 | 2024-08-05 18:57 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Diego Cordoba
2024080227 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.93; Rs1: 74.71 | 29.6 | 22 | 0.215 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 13.55 | 6.69 | 11.53 | Ii6 | 29.3 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.751 | 30.962 | 30.174 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83 |  | 2024-08-05 18:09 | 2024-08-05 18:10 | 2024-08-05 18:12 |  |  | 2024-08-05 18:27 |  | 2024-08-05 18:56 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024080228 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 68.27; Rs1: 74.82 | 29.6 | 27 | 0.206 |  |  | 29.9 |  |  |  |  | 12.58 | 8.64 | 7.03 | Ii6 | 29.4 |  |  | 33.329 | 32.544 | 31.752 | 30.963 | 30.176 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-05 18:12 | 2024-08-05 18:13 | 2024-08-05 18:14 |  |  | 2024-08-05 18:29 |  | 2024-08-05 18:55 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Diego Cordoba
2024080040 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 66.27; Rs1: 75.7 | 24 | 23 | 0.28 |  |  | 24 |  |  |  |  | 12.6 | 12.7 | 13.8 | Ii6 | 23.6 |  |  | 33.329 | 32.54 | 31.751 | 30.962 | 30.172 | [24 empty] | 0.44 | 0.54 | 0.8 |  | INOX |  |  |  |  | 82 |  | 2024-08-08 07:09 | 2024-08-08 07:38 | 2024-08-08 07:20 |  |  | 2024-08-08 07:52 |  | 2024-08-08 07:46 |  | José Aray | Juan Florez |  |  | Camilo Muñoz |  | Camilo Muñoz
2024080465 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.71; Rs1: 75.07 | 27.6 | 28 | 0.218 |  |  | 27.9 | 70 | 218 | 0.66 | 27 | 8.2 | 6.67 | 7.66 | Ii6 | 27.9 |  |  | 33.327 | 32.541 | 31.753 | 30.961 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 83.6 |  | 2024-08-08 19:29 | 2024-08-08 19:34 | 2024-08-08 19:35 |  |  | 2024-08-08 20:01 | 2024-08-08 20:58 | 2024-08-08 19:59 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080464 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.39; Rs1: 76.83 | 27.3 | 27 | 0.205 |  |  | 27.6 | 70 | 220 | 0.66 | 26.5 | 11.81 | 6.54 | 8.45 | Ii6 | 27.5 |  |  | 33.326 | 32.532 | 31.752 | 30.962 | 30.175 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 82.8 |  | 2024-08-08 19:35 | 2024-08-08 19:36 | 2024-08-08 19:37 |  |  | 2024-08-08 20:02 | 2024-08-08 20:59 | 2024-08-08 20:00 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba | Yohan Marquez
2024080039 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 27459 | 23755 | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 67.62; Rs1: 74.73 | 26.4 | 28 | 0.245 |  |  | 26.1 |  |  |  |  | 7.28 | 3.31 | 4.2 | Ii6 | 26 |  |  | 33.334 | 32.544 | 31.754 | 30.966 | 30.177 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 85 |  | 2024-08-08 19:46 | 2024-08-08 19:47 | 2024-08-08 19:49 |  |  | 2024-08-08 21:27 |  | 2024-08-08 20:06 |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba |  | Yohan Marquez
2024080463 | 5 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-5-7620-240-CV-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 25 | 0.19 |  |  | 27 | 69 | 218.7 | 0.66 | 27.3 | 15.5 | 6.54 | 7.37 | Ii6 | 27.7 |  |  | 33.327 | 32.542 | 31.753 | 30.963 | 30.173 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | INOX |  |  |  |  | 84.8 |  | 2024-08-08 21:47 | 2024-08-08 21:52 | 2024-08-08 21:54 |  |  | 2024-08-08 22:45 | 2024-08-08 23:06 |  |  | Yohan Marquez | Yohan Marquez |  |  | Diego Cordoba | Diego Cordoba
Note on E2: ====== ID#AAABTeQGNc8 tc={DBB6C3AD-24C5-46C7-96BE-7EB0CFEA87F3} (2024-08-12 13:38:37) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on F2: ====== ID#AAABTeQGNc0 tc={9279F344-C190-4390-BEE3-5A42F5BD1449} (2024-08-12 13:38:37) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on G2: ====== ID#AAABTeQGNc4 tc={2331D0D0-950D-4C3E-BA94-BB69D275B1E4} (2024-08-12 13:38:37) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE

## Tabla de datos filtrada 15KVA
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES | [6 empty] | VOLTAJES Y CORRIENTES NOMINALES |  |  |  | RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS | [6 empty] | PERDIDAS EN EL HIERRO |  |  |  |  | PERDIDAS EN EL COBRE |  |  |  | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO |  |  |  |  | RELACION DE TRANSFORMACION | [7 empty] | Aplicada |  | Inducida |  | Dimensiones del tanque |  |  | Material del tanque |  |  |  |  | Tipo de tanque | Material de los devanados |  | Volumen de aceite (litros) | Peso total transf (kg) | Operario que realizó la prueba | Observaciones
No SERIE | KVA | FASES | AÑO DE FABR | Orden de producción | Referencia op1 | Referencia | V1(V) | V2(V) | I1(A) | I2(A) | Rp1(Ω) | Rp2(Ω) | Rp3(Ω) | Rs1(mΩ) | Rs2(mΩ) | Rs3(mΩ) | T prueba(⁰C) | Po (W) | Iu (A) | Iv(A) | Iw(A) | T prueba(⁰C) | Pc (w) | Vcc(V) | Icc(A) | T prueba(⁰C) | AT-BT (GΩ) | AT-T (GΩ) | BT-T (GΩ) | Grupo de Conexión | T prueba(⁰C) | Tap nominal | FASE U | [6 empty] | Si | No | Si | No | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | [6 empty] | Primario | Secundario
[33 empty] | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7
Serial | KVA | Fase | AñoFab | OP | ReferenciaOP1 | Referencia | VoltajePrimario | VoltajeSecundario | I1 | I2 | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Rs1 | Rs2 | Rs3 | TPruebaRS | Po | Iu | Iv | Iw | TPruebaVacio | Pc | Vcc | Icc | TPruebaCarga | P2_AT_BT | P2_AT_T | P2_BT_T | GrupoConexion | P2_AT_BT_TEMP | TapNominal | P1_TAP1_FASE1 | P1_TAP2_FASE1 | P1_TAP3_FASE1 | P1_TAP4_FASE1 | P1_TAP5_FASE1 | P1_TAP6_FASE1 | P1_TAP7_FASE1 | TensionAplicSI | TensionAplicNO | TensionInduSI | TensionInduNO | Frente | Profundidad | Altura | MaterialTanque | MaterialDevanadoAlta | MaterialDevanadoBaja | Peso | FechaIngresoTrafo
2023120308 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2023-12-13 15:10
2023120309 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2023-12-14 08:18
2023120310 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2023-12-14 08:18
2023120311 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2023-12-14 08:18
2023121075 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 24498 | 21939 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-22 09:56
2023122611 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.707; Rs1: 25.43 | [6 empty] | 182 | 219.2 | 1.968 | 42 | 5 | 5 | 5 | Ii6 |  |  | 33.315 |  | 31.745 |  | 30.175 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:46
2023122608 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.821; Rs1: 25.8 |  | 52 | 0.292 |  |  |  | 187 | 228.1 | 1.968 | 45 | 34 | 28 | 28 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.74 |  | 30.175 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:48
2023122606 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.356; Rs1: 25.14 |  | 52 | 0.246 |  |  |  | 182 | 226.3 | 1.968 | 40 | 25 | 20 | 31 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.74 |  | 30.175 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:54
2023122607 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.314; Rs1: 25.26 | [6 empty] | 182 | 224.7 | 1.968 | 42 | 27 | 23 | 34 | Ii6 |  |  | 33.305 |  | 31.745 |  | 30.18 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 07:58
2023122609 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.054; Rs1: 25.84 |  | 50 | 0.242 |  |  |  | 189 | 235.7 | 1.968 | 46 | 49 | 32 | 49 | Ii6 |  |  | 33.32 |  | 31.755 |  | 30.19 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 08:01
2023122610 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25202 | 22261 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.748; Rs1: 25.54 |  | 51 | 0.261 |  |  |  | 185 | 223.1 | 1.968 | 44 | 43 | 31 | 28 | Ii6 |  |  | 33.315 |  | 31.75 |  | 30.185 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2023-12-28 08:04
2023122282 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25916 | 22609 | 1-15-7620-240-CV-M-L2AMESA-GT-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-01-12 15:55
2024011391 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.65; Rs1: 12.27 | 26.2 | 58 | 0.344 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.33 | 32.556 | 31.778 | 31.005 | 30.228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:00
2024011392 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.74; Rs1: 12.22 | 26 | 59 | 0.46 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.331 | 32.558 | 31.779 | 31.006 | 30.231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:04
2024011393 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 28.95; Rs1: 12.29 | 26 | 61 | 0.4 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.311 | 32.536 | 31.759 | 30.987 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:06
2024011394 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.49; Rs1: 12.25 | 26 | 59 | 0.408 | [10 empty] | Ii0 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.753 | 30.976 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 176 | 2024-01-17 10:09
2024010072 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25714 | 21794 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:45
2024010073 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25714 | 21794 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:45
2024010031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:53
2024010033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024010032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024010034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25087 | 21665 | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | ACERO AL CARBON | AL | AL |  | 2024-01-18 12:54
2024011913 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26226 | 22758 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 63 | 0.563 |  |  |  | 119 | 196 | 1.73 | 39 | 35.8 | 30.7 | 22 | Ii0 |  |  | 33.312 | 32.537 | 31.762 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 152 | 2024-01-23 14:12
2024010592 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-23 15:39
2024010593 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-23 16:45
2024010599 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.368 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10.88 | 7.78 | 5.76 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010600 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.486 |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.97 | 5.41 | 3.98 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.984 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010601 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.368 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.51 | 5.43 | 4.61 | Ii6 |  |  | 33.321 | 32.55 | 31.776 | 31.004 | 30.233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 10:58
2024010602 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.397 |  |  | 39.8 |  |  |  |  | 7.29 | 5.7 | 4.6 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.979 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 10:58
2024010603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.404 |  |  | 40 | 154 | 291.4 | 1.96 | 40 | 6.83 | 5.49 | 4.51 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.553 | 31.778 | 31.007 | 30.233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 157 | 2024-01-24 11:28
2024010604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.364 |  |  | 40 | 157 | 311.2 | 1.96 | 40 | 7 | 9 | 15 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.523 | 31.752 | 30.981 | 30.207 | [9 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-24 11:32
2024010605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 18.96; Rs1: 14.34 |  | 55 | 0.403 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.09 | 5.1 | 4.33 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.545 | 31.774 | 31.003 | 30.228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 11:37
2024010606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 19; Rs1: 14.4 |  | 57 | 0.41 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.12 | 5.35 | 4.11 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.528 | 31.753 | 30.983 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-24 11:39
2024010607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.382 |  |  | 34 |  |  |  |  | 6.27 | 6.09 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.526 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 14:16
2024010608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 19.12; Rs1: 14.27 |  | 58 | 0.439 |  |  | 35 |  |  |  |  | 8.43 | 5.28 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.295 | 32.525 | 31.752 | 30.978 | 30.206 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-24 14:17
2024010609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.476 |  |  | 35 | 153 | 286.5 | 1.96 |  | 8.89 | 5.57 | 4.73 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.55 | 31.775 | 31.003 | 30.233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-24 14:17
2024010619 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.38 |  |  |  | 147 | 292.2 | 1.968 | 26 | 11.13 | 8.01 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.753 | 30.98 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.6 | 2024-01-25 07:17
2024010620 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.381 |  |  |  | 146 | 1.97 | 1.968 | 26 | 15.45 | 9.97 | 6.84 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.983 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.2 | 2024-01-25 07:18
2024010624 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.367 |  |  | 28 |  |  |  |  | 9.06 | 6.32 | 5.48 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.757 | 30.985 | 30.211 | [9 empty] | INOX |  |  |  | 2024-01-25 07:18
2024010621 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 60 | 0.404 |  |  |  | 152 | 290.9 | 1.968 | 26 | 18.28 | 10.09 | 7.55 | Ii6 |  |  | 33.319 | 32.546 | 31.772 | 31.001 | 30.228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-25 07:25
2024010623 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.382 |  |  |  | 148 | 309.4 | 1.968 | 26 | 16.68 | 9.95 | 10.16 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.526 | 31.755 | 30.981 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153 | 2024-01-25 07:28
2024010622 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.408 |  |  |  | 149 | 297.8 | 1.968 | 26 | 14.76 | 8.76 | 7.27 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 07:28
2024010625 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.406 | [7 empty] | 16.88 | 10.87 | 8.34 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-25 07:39
2024010626 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.409 | [7 empty] | 18.04 | 11.52 | 8.88 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.753 | 30.981 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 153.8 | 2024-01-25 07:43
2024010627 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.503 | [7 empty] | 16.17 | 10.3 | 6.73 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.758 | 30.983 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 154 | 2024-01-25 07:44
2024010628 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.52 |  |  |  | 148 | 300 | 1.968 |  | 9.69 | 5.83 | 6.86 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.757 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 12:51
2024010630 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 61 | 0.438 |  |  | 28 |  |  |  |  | 11.4 | 6.78 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.528 | 31.753 | 30.979 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 152 | 2024-01-25 12:57
2024010631 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.39 |  |  |  | 149 | 296.3 | 1.968 |  | 11.4 | 6.78 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.752 | 30.982 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 151 | 2024-01-25 12:57
2024010638 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.67; Rs1: 13.41 | 26 | 56.5 | 0.526 | [7 empty] | 10.69 | 7.33 | 5.07 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.55 | 31.777 | 31.004 | 30.23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 154 | 2024-01-26 07:47
2024010641 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.86; Rs1: 13.4 | 26 | 57.1 | 0.421 | [7 empty] | 3.19 | 2.8 | 2.48 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.525 | 31.752 | 30.981 | 30.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:47
2024010640 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.85; Rs1: 13.34 | 26 | 56.4 | 0.55 | [7 empty] | 7.87 | 5.67 | 3.97 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.756 | 30.984 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:48
2024010639 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.83; Rs1: 13.46 | 26 | 60.7 | 0.482 | [7 empty] | 6.77 | 5.26 | 3.46 | Ii6 |  |  | 33.322 | 32.551 | 31.778 | 31.004 | 30.231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 156 | 2024-01-26 07:48
2024010642 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 18.05; Rs1: 13.51 | 26 | 57.8 | 0.458 | [7 empty] | 7.63 | 5.53 | 4.39 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.527 | 31.754 | 30.981 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-26 08:13
2024010629 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | Rp1: 17.94; Rs1: 13.48 | 30 | 59 | 0.409 | [7 empty] | 13.09 | 4.48 | 6.17 | Ii6 |  |  | 33.326 | 32.552 | 31.777 | 31.006 | 30.235 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | INOX |  |  | 155 | 2024-01-26 11:34
2024012485 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.351 |  |  |  | 143 | 288.8 | 1.96 | 25 | 12.1 | 8.1 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.551 | 31.779 | 31.005 | 30.231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-01-30 09:10
2024012490 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.64 | 25 | 55 | 0.405 | [7 empty] | 13.6 | 7.5 | 7.8 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 09:11
2024012486 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.335 |  |  |  | 143 | 253.8 | 1.96 | 25 | 13.1 | 7.2 | 7.2 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.529 | 31.754 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 09:13
2024012487 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.471 |  |  |  | 146 | 275.1 | 1.96 | 25 | 11 | 5.7 | 5.6 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.547 | 31.777 | 30.983 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:15
2024012488 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.509 |  |  |  | 145 | 279.1 | 1.96 | 25 | 10.4 | 6.1 | 5.4 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:17
2024012489 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.345 |  |  |  | 145 | 290.2 | 1.96 | 25 | 13.1 | 7.6 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.326 | 32.549 | 31.779 | 31.005 | 30.233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:19
2024012491 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.85; Rs1: 13.61 | 24 | 55 | 0.377 | [7 empty] | 11.7 | 6.4 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.755 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 09:26
2024012494 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.82; Rs1: 13.59 | 25 | 55 | 0.337 | [7 empty] | 11.6 | 7.6 | 6.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.753 | 30.98 | 30.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 09:27
2024012493 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18; Rs1: 13.71 | 25 | 56 | 0.32 | [7 empty] | 12.1 | 7.8 | 7.1 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.531 | 31.762 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 09:27
2024012492 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.64 | 25 | 56 | 0.35 | [7 empty] | 11.2 | 6.1 | 6.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.759 | 30.982 | 30.189 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 09:27
2024012496 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.8 | 0.311 |  |  |  | 144 | 284.8 | 1.96 | 25 | 9.88 | 6.39 | 4.92 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.526 | 31.752 | 30.982 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 10:39
2024012497 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [14 empty] | 143 | 287.2 | 1.96 | 25 | 10.26 | 6.91 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.756 | 30.983 | 30.206 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 10:40
2024012498 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.1 | 0.335 |  |  |  | 144 | 283 | 1.96 | 25 | 11.24 | 7.84 | 7.13 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.529 | 31.756 | 30.982 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 10:40
2024012499 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.354 |  |  |  | 143 | 286.6 | 1.96 | 25 | 12.36 | 8.26 | 5.93 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.754 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 10:40
2024012500 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.1 | 0.339 |  |  |  | 144 | 290.8 | 1.96 | 25 | 11.42 | 7.74 | 6.07 | Ii6 |  |  | 33.279 | 32.506 | 31.73 | 30.96 | 30.188 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-30 10:40
2024012501 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.5 | 0.378 |  |  |  | 144 | 280.5 | 1.96 | 25 | 6.09 | 2.92 | 4.05 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.98 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.5 | 2024-01-30 10:40
2024012502 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.71; Rs1: 13.48 | 25 | 55 | 0.29 | [7 empty] | 6.46 | 3.03 | 4.52 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012503 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.73; Rs1: 13.56 | 26 | 56 | 0.283 | [7 empty] | 5.94 | 3.51 | 3.33 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.982 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012504 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.83; Rs1: 13.6 | 26 | 56 | 0.306 | [7 empty] | 6.34 | 3.54 | 3.38 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.755 | 30.981 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-30 11:03
2024012505 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.78; Rs1: 13.52 | 26 | 55 | 0.337 | [7 empty] | 7.08 | 4.28 | 4.03 | Ii6 |  |  | 33.323 | 32.551 | 31.778 | 31.007 | 30.232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 11:03
2024012506 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.78; Rs1: 13.75 | 26 | 59 | 0.595 | [7 empty] | 9.46 | 6.85 | 4.88 | Ii6 |  |  | 33.298 | 32.524 | 31.753 | 30.979 | 30.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:03
2024012507 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.84; Rs1: 13.64 | 26 | 55 | 0.314 | [7 empty] | 10.63 | 7.63 | 5.55 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.525 | 31.754 | 30.982 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 11:03
2024012510 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.53; Rs1: 14.81 |  | 56 | 0.771 | [7 empty] | 8.68 | 6.24 | 5.48 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.532 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-30 11:25
2024012508 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.93; Rs1: 13.67 | 26 | 57 | 0.539 | [7 empty] | 9.57 | 6.58 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:25
2024012509 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.24; Rs1: 13.76 |  | 55 | 0.279 | [7 empty] | 9.63 | 6.77 | 6.18 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:27
2024012511 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.359 |  |  |  | 145 | 285.5 | 1.96 | 27 | 11.34 | 7.1 | 5.92 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.531 | 31.753 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 11:32
2024012512 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.28 |  |  |  | 143 | 284.5 | 1.96 | 27 | 10.51 | 6.83 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.277 | 32.504 | 31.731 | 30.958 | 30.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-30 11:34
2024012513 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.306 |  |  |  | 144 | 288.9 | 1.96 | 27 | 9.3 | 6.63 | 5.68 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-30 12:36
2024012603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.98; Rs1: 14.22 | 35 | 56 | 0.692 | [7 empty] | 9.85 | 8.61 | 6.41 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.753 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 13:46
2024012604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 14.34 | 35 | 54 | 0.277 | [7 empty] | 10.97 | 9.18 | 6.88 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.981 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:46
2024012605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 14.23 | 36.2 | 57 | 0.32 | [7 empty] | 10.71 | 9.58 | 6.68 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-01-31 13:47
2024012606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.316 |  |  |  | 149 | 280.6 | 1.96 | 35 | 12.49 | 10.32 | 6.03 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.752 | 30.979 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:47
2024012607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.286 |  |  |  | 150 | 284.6 | 1.96 | 35 | 14.4 | 9.78 | 7.31 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.523 | 31.751 | 30.98 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 13:48
2024012608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.267 |  |  |  | 150 | 275 | 1.96 | 35 | 8.77 | 8.47 | 6.23 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 13:48
2024012609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.336 |  |  |  | 149 | 279.3 | 1.96 | 33 | 13.24 | 12.15 | 6.94 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.526 | 31.753 | 30.98 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:46
2024012610 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.321 |  |  |  | 150 | 275.8 | 1.96 | 33 | 11.13 | 8.74 | 6.16 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.552 | 31.779 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-01-31 14:46
2024012611 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.285 |  |  |  | 145 | 288.5 | 1.96 | 33 | 13.93 | 9.24 | 8.07 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.755 | 30.983 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:52
2024012612 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.351 |  |  |  | 113 | 252.5 | 1.96 | 33 | 9.94 | 6.7 | 6.06 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.982 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-01-31 14:52
2024012613 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.08; Rs1: 13.55 | 29 | 56 | 0.327 | [7 empty] | 6.34 | 5.34 | 4.89 | Ii6 |  |  | 33.338 | 32.563 | 31.789 | 31.015 | 30.241 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-31 14:52
2024012614 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.1; Rs1: 13.51 | 29 | 58 | 0.732 | [7 empty] | 4.57 | 4.02 | 3.62 | Ii6 |  |  | 33.342 | 32.569 | 31.792 | 31.02 | 30.244 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-01-31 14:52
2024012615 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.4; Rs1: 13.87 | 29 | 57 | 0.819 | [7 empty] | 2.48 | 3.02 | 2.59 | Ii6 |  |  | 33.339 | 32.567 | 31.792 | 31.018 | 30.245 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-01-31 14:57
2024011375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25131 | 22260 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-01 10:43
2024020035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.892 |  |  |  | 146 | 285.9 | 1.96 | 29 | 19.52 | 10.16 | 4.42 | Ii6 |  |  | 33.296 | 32.526 | 31.754 | 30.982 | 30.2008 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-01 11:25
2024020036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.38 |  |  |  | 147 | 278.7 | 1.96 | 29 | 23.8 | 13.62 | 6.85 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.525 | 31.752 | 30.98 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-01 11:25
2024020037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.277 |  |  |  | 145 | 283.9 | 1.96 | 27 | 17.38 | 10.36 | 6.75 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.754 | 30.982 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:37
2024020038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.312 |  |  |  | 147 | 287.9 | 1.96 | 27 | 13.59 | 12.34 | 6.53 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.757 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:40
2024020039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.292 |  |  |  | 146 | 282 | 1.96 | 24 | 15.75 | 10.45 | 7.36 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.754 | 30.982 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:42
2024020040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.307 |  |  |  | 147 | 289.8 | 1.96 | 24 | 17.1 | 10.1 | 6.66 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.528 | 31.754 | 30.982 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 12:43
2024020042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.531 |  |  |  | 146 | 284.4 | 1.96 | 24 | 15.93 | 10.34 | 6.7 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.528 | 31.754 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-01 12:45
2024020043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.272 |  |  |  | 146 | 281.7 | 1.96 | 24 | 18 | 6.87 | 8.99 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.979 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:47
2024020044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.03; Rs1: 13.58 | 27 | 59 | 0.349 | [7 empty] | 14.44 | 10.38 | 5.59 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.756 | 30.984 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 12:49
2024020041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.12; Rs1: 13.67 | 26 | 55 | 0.278 | [7 empty] | 13.1 | 11.83 | 8.2 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.526 | 31.755 | 30.98 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-01 13:27
2024020050 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.2; Rs1: 14.37 | 32 | 58 | 0.389 | [7 empty] | 12.66 | 9.87 | 6.14 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.757 | 30.982 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 13:28
2024020051 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.283 |  |  |  | 155 | 287.3 | 1.96 | 30 | 15.08 | 9.49 | 6.15 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.754 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 13:45
2024020052 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.443 |  |  |  | 152 | 286.6 | 1.96 | 30 | 17.58 | 10.75 | 6.08 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.982 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-01 13:45
2024012478 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.93; Rs1: 13.6 | 25 | 56 | 0.339 | [7 empty] | 10.2 | 7.27 | 6.9 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.526 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-01 15:31
2024020731 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.61; Rs1: 24.38 | 36 | 52 | 0.403 |  |  |  | 170.5 | 206.57 | 1.96 |  | 27 | 28 | 19.5 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.745 | 30.961 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:49
2024020732 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.85; Rs1: 24.26 | 36 | 53 | 0.381 |  |  |  | 171 | 204.66 | 1.96 |  | 29.2 | 26.8 | 18.8 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.526 | 31.741 | 30.961 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:51
2024020733 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.54; Rs1: 24.94 | 36 | 54.4 | 0.2581 |  |  |  | 175.8 | 221.09 | 1.96 | 37 | 28.2 | 16.9 | 18 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.526 | 31.745 | 30.963 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 152 | 2024-02-02 07:53
2024020734 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.62; Rs1: 24.13 |  | 54 | 0.719 |  |  | 35 | 170 | 201.84 | 1.96 |  | 33.6 | 28 | 11.7 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.531 | 31.75 | 30.965 | 30.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 07:55
2024020735 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.61; Rs1: 24.26 |  | 54 | 0.334 |  |  | 37 | 170 | 206.32 | 1.96 |  | 43.6 | 22.4 | 20.6 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.744 | 30.961 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 07:57
2024020736 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25284 | 22263 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.93; Rs1: 23.2 |  | 55 | 0.273 |  |  |  | 165 | 210.3 | 1.96 |  | 47.1 | 20.1 | 11.35 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.525 | 31.741 | 30.961 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:35
2024020737 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.04; Rs1: 23.45 | 28.7 | 55 | 0.373 |  |  |  | 165 | 198.8 | 1.96 |  | 29.5 | 33.5 | 11.77 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.746 | 30.964 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:35
2024020738 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.1; Rs1: 23.54 |  | 55 | 0.31 |  |  |  | 168 | 208.4 | 1.96 |  | 22.5 | 20.5 | 11.27 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.744 | 30.962 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:42
2024020739 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.54; Rs1: 23.81 | 29 | 58 | 0.445 |  |  |  | 165 | 204.7 | 1.96 |  | 16.02 | 20.7 | 8.23 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.525 | 31.746 | 30.962 | 30.183 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-02-02 09:56
2024020740 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.05; Rs1: 23.65 | 29.5 | 54 | 0.291 |  |  |  | 163 | 202.5 | 1.96 |  | 35.2 | 15.27 | 8.93 | Ii6 |  |  | 33.312 | 32.528 | 31.744 | 30.965 | 30.181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-02-02 09:58
2024020744 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.387 |  |  |  | 147 | 285.5 | 1.96 | 27 | 7.1 | 7.96 | 7.01 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.534 | 31.761 | 30.986 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 10:52
2024020748 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.349 |  |  |  | 145 | 289.2 | 1.96 | 27 | 9.75 | 8.64 | 4.3 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.534 | 31.76 | 30.987 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 10:52
2024020747 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.375 |  |  |  | 145 | 280.7 | 1.96 | 27 | 11.76 | 11.35 | 7.4 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.762 | 30.986 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 10:52
2024020746 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 61 | 0.529 |  |  |  | 146 | 283.5 | 1.96 | 27 | 10.11 | 7.81 | 6.39 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 10:52
2024020745 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.495 |  |  |  | 145 | 279.9 | 1.96 | 27 | 11.1 | 8.05 | 6.44 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.531 | 31.757 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 10:52
2024020749 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.371 |  |  |  | 146 | 289.3 | 1.96 | 27 | 14.71 | 9.81 | 8.87 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.533 | 31.761 | 30.988 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 11:02
2024020750 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.15; Rs1: 13.54 | 27 | 57 | 0.33 | [7 empty] | 11.37 | 8.84 | 8.14 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.535 | 31.762 | 30.99 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 11:04
2024020751 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.97; Rs1: 13.71 | 27 | 56 | 0.39 | [7 empty] | 10.29 | 9.06 | 8.09 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.532 | 31.758 | 30.986 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 11:06
2024020752 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.23; Rs1: 13.63 | 27 | 65 | 0.619 | [7 empty] | 11.34 | 8.7 | 7.06 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.754 | 30.986 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 11:08
2024020753 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.86; Rs1: 13.7 | 27 | 60 | 0.423 | [7 empty] | 9.9 | 8.39 | 7.62 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.536 | 31.763 | 30.99 | 30.221 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-02-02 11:10
2024020754 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.27; Rs1: 13.69 | 27 | 57 | 0.739 | [7 empty] | 13.58 | 8.68 | 7.16 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.533 | 31.76 | 30.988 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-02-02 11:12
2024020755 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.08; Rs1: 13.58 | 27 | 59 | 0.689 | [7 empty] | 11.8 | 8.95 | 7.03 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.534 | 31.759 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-02-02 11:14
2024020758 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.34; Rs1: 13.72 | 26 | 58 | 0.439 | [7 empty] | 17.24 | 6.65 | 8.87 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.534 | 31.761 | 30.988 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 12:57
2024020762 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.09; Rs1: 13.66 | 26 | 24 | 0.122 | [7 empty] | 18.93 | 12.89 | 9.06 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.533 | 31.762 | 30.992 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 12:57
2024020757 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.04; Rs1: 13.56 | 26 | 64 | 0.659 | [7 empty] | 19.98 | 13.87 | 6.43 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.76 | 30.989 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-02-02 12:57
2024020756 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.18; Rs1: 13.69 | 26 | 55 | 0.508 | [7 empty] | 15.64 | 11.41 | 7.92 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.535 | 31.759 | 30.989 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-02-02 13:09
2024020763 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [18 empty] | 19.47 | 11.17 | 6.11 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.533 | 31.759 | 30.985 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-02-02 13:10
2024020764 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.433 |  |  |  | 145 | 288.2 | 1.96 | 26 | 11.77 | 9.75 | 9.01 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.534 | 31.761 | 30.986 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-02-02 13:10
2024021141 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 54 | 0.305 |  |  | 38 |  |  |  |  | 22.6 | 19.01 | 8.88 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.745 | 30.962 | 30.181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-02-02 15:47
2024021142 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 55 | 0.31 |  |  | 38 |  |  |  |  | 22.4 | 22.3 | 11.84 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.528 | 31.745 | 30.96 | 30.181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156.5 | 2024-02-02 15:49
2024020660 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-02-06 00:58
2024022097 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25175 | 22242 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.83; Rs1: 24.58 |  | 52 | 0.242 |  |  |  | 1.965 | 221.1 | 1.96 | 39 | 7.19 | 9.37 | 12.16 | Ii6 |  |  | 33.317 | 32.532 | 31.75 | 30.967 | 30.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-02-21 13:47
2024022096 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25175 | 22242 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.55; Rs1: 24.44 | 39.4 | 52.9 | 0.241 |  |  |  | 176.6 | 225.59 | 1.968 | 39 | 9.8 | 12.66 | 11.09 | Ii6 |  |  | 33.319 | 32.535 | 31.755 | 30.97 | 30.182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-02-21 14:00
2024021970 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50.7 | 0.264 |  |  |  | 121.1 | 120.59 | 1.968 | 41 | 11.4 | 25.6 | 14.19 | Ii6 |  |  | 31.749 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:00
2024021971 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.4 | 0.237 |  |  |  | 120.2 | 117.84 | 1.968 | 40 | 9.34 | 24.1 | 13.97 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:00
2024021972 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.266 |  |  |  | 120.2 | 117.8 | 1.968 | 40 | 15.65 | 12.43 | 15.16 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-21 14:01
2024021973 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.6 | 0.226 |  |  |  | 120.3 | 117.77 | 1.968 | 40 | 12.9 | 11.3 | 9.39 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-21 14:01
2024021974 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48.7 | 0.2162 |  |  |  | 120 | 119.1 | 1.968 | 40 | 9.85 | 11.06 | 10.37 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-21 14:55
2024021975 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.23 |  |  |  | 122.1 | 126.16 | 1.968 | 40 | 8.57 | 12.72 | 10.46 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-21 14:55
2024021976 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.27; Rs1: 14.78 |  | 48 | 0.216 |  |  | 40 | 118 | 119.17 | 1.96 | 40 | 24.3 | 19.72 | 9.9 | Ii6 |  |  | 31.755 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-21 18:39
2024021977 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.217 |  |  | 33.5 | 118 | 120.91 | 1.96 | 33.5 | 4.32 | 8.44 | 6.61 | Ii6 |  |  | 31.76 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-21 21:19
2024021978 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.261 |  |  | 32.1 | 121 | 123.15 | 1.98 | 32.1 | 3.52 | 9.95 | 5.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 02:59
2024021979 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.217 |  |  | 32.3 | 119 | 121.4 | 1.96 | 32.3 | 2.75 | 9.78 | 5.51 | Ii6 |  |  | 31.755 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:01
2024021980 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.26 |  |  | 32.5 | 118 | 119.61 | 1.96 | 32.5 | 3.22 | 6.14 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.765 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:01
2024021981 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.288 |  |  | 29.2 | 117 | 118.83 | 1.96 | 29.2 | 3.19 | 6.58 | 5.31 | Ii6 |  |  | 31.76 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:02
2024021982 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.219 |  |  | 32.9 | 118 | 122.18 | 1.96 | 32.9 | 3.23 | 7.56 | 5.14 | Ii6 |  |  | 31.755 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:03
2024021983 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.237 |  |  | 29.1 | 117 | 118.02 | 1.96 | 29.1 | 2.65 | 9.52 | 5.04 | Ii6 |  |  | 31.76 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 03:03
2024021984 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.68; Rs1: 15.27 |  | 50 | 0.234 | [7 empty] | 10.9 |  | 7.24 | Ii6 |  |  | 31.748 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:13
2024021985 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.69; Rs1: 15.32 |  | 49 | 0.29 | [7 empty] | 6.16 | 8.69 | 5.42 | Ii6 |  |  | 31.748 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 10:16
2024021986 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 1578; Rs1: 15.47 |  | 50 | 0.254 | [7 empty] | 6.49 | 9.57 | 7.21 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:17
2024021987 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.83; Rs1: 15.47 |  | 48 | 0.221 | [7 empty] | 6.48 | 10 | 8.02 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:19
2024021988 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.56; Rs1: 15.19 |  | 50 | 0.229 | [7 empty] | 6.85 | 10.8 | 8.15 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:20
2024021989 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.99; Rs1: 15.36 |  | 49 | 0.237 | [7 empty] | 8.31 | 10.4 | 7.89 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:22
2024021990 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.216 |  |  |  | 126 | 120.22 | 1.968 | 46 | 4.28 | 9.75 | 7.49 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:23
2024021991 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 255 |  |  |  | 125 | 121.17 | 1.968 | 46 | 13 | 10.5 | 11.4 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-22 10:46
2024021992 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.248 |  |  |  | 125 | 120 | 1.968 | 46 | 11.8 | 12 | 9.16 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-22 10:47
2024021993 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.285 |  |  |  | 129 | 129.26 | 1.968 | 46 | 8.11 | 16.1 | 8.13 | Ii6 |  |  | 31.749 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:47
2024021994 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.237 |  |  |  | 126 | 122.5 | 1.968 | 46 | 6.84 | 10 | 7.69 | Ii6 |  |  | 31.749 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:53
2024021995 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.276 |  |  |  | 126 | 122.76 | 1.968 | 46 | 9.49 | 10.4 | 8.89 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 10:54
2024021996 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.24 |  |  | 45.4 | 124 | 121.24 | 1.96 | 45.4 | 13.9 | 11.9 | 12.2 | Ii6 |  |  | 31.728 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 10:55
2024021997 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.25 |  |  | 45.1 | 126 | 122.41 | 1.96 | 45.1 |  |  |  | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 10:55
2024021998 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.18; Rs1: 14.7 |  | 49 | 0.202 | [7 empty] | 8.05 | 10.2 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:27
2024021999 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.08; Rs1: 14.67 | 37 | 49 | 0.22 | [7 empty] | 4.6 | 6.4 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:28
2024022000 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.22 |  |  |  | 118 | 121 | 1.96 | 38 | 7 | 10 | 4.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:38
2024022001 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 51 | 0.23 |  |  |  | 118 | 119 | 1.96 | 37 | 2.2 | 6.2 | 4.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:38
2024022002 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.21 |  |  |  | 117 | 119 | 1.96 | 36 | 3.7 | 6.6 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:39
2024022003 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.22 |  |  |  | 118 | 116 | 1.96 | 36 | 4.8 | 7.5 | 4.9 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:39
2024022004 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.22 |  |  |  | 117 | 117 | 1.96 | 38 | 3.4 | 7.1 | 4.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:40
2024022005 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 45 | 0.21 |  |  |  | 118 | 128 | 1.96 | 37 | 2.9 | 7.1 | 3.8 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-22 19:40
2024022006 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 46 | 0.21 |  |  |  | 121 | 122 | 1.96 | 40 | 8.84 | 8.5 | 5.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 21:47
2024022007 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 47 | 0.215 |  |  |  | 125 | 121 | 1.96 | 40 | 3.1 | 12.3 | 3.8 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-22 21:47
2024022008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.224 |  |  |  | 125 | 127 | 1.96 | 40 | 10.8 | 6.7 | 6.06 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:47
2024022009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23693 | 21267 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.218 |  |  |  | 123 | 118.82 | 1.96 | 40 | 4.9 | 6.6 | 4.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-22 21:48
2024022010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.228 |  |  |  | 127 | 124 | 1.96 | 40 | 7.1 | 9.3 | 6.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:49
2024022011 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.244 |  |  |  | 125 | 126 | 1.96 | 40 | 9.3 | 6.4 | 6.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-22 21:49
2024022012 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.253 |  |  |  | 120 | 120.99 | 1.96 | 37.3 | 6.9 | 9.1 | 5.38 | Ii6 |  |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 23:52
2024022013 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.218 |  |  |  | 123 | 119.13 | 1.96 | 38 | 7.51 | 7.2 | 4.7 | Ii6 |  |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-22 23:53
2024022014 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.226 |  |  |  | 121 | 122.17 | 1.96 | 39 | 13.9 | 9.7 | 4.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23
2024022015 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.24 |  |  |  | 121 | 122.93 | 1.96 | 38 | 7.5 | 8.5 | 5.02 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23
2024022016 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.238 |  |  |  | 121 | 122.88 | 1.96 | 39 | 6.56 | 6.9 | 5.4 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 00:01
2024022017 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  |  | 120 | 123.66 | 1.96 | 38.9 | 4.6 | 7.7 | 5.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 00:01
2024022018 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.95; Rs1: 15.64 | 46 | 49.1 | 0.2285 |  |  | 46.4 |  |  |  |  | 133.08 | 13.59 | 6.61 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 206 | 2024-02-23 09:10
2024022019 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 6.29; Rs1: 15.52 | 50 | 49.2 | 0.2362 |  |  | 44.5 |  |  |  |  | 9.19 | 10.53 | 7.18 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 09:10
2024022020 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 47.3 | 0.2139 |  |  | 46.6 | 127.2 | 124.91 | 1.969 | 46.6 | 15.03 | 8.43 | 7.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 09:11
2024022021 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.4 | 0.2295 |  |  | 47.2 | 129.6 | 132.95 | 1.969 | 47.2 | 16.04 | 21.1 | 5.14 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 09:11
2024022022 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.22 |  |  | 42 | 123 | 127.26 | 1.96 | 42 | 6.74 | 8.35 | 7.18 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 13:01
2024022023 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  | 41.6 | 123 | 125.38 | 1.96 | 41.6 | 7.71 | 8.98 | 6.32 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:02
2024022025 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.23 |  |  | 42.7 | 122 | 126.59 | 1.96 | 45.7 | 6.79 | 8.26 | 6.44 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:06
2024022024 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.22 |  |  | 42.6 | 122 | 123.15 | 1.96 | 42.6 | 7.23 | 8.67 | 7.06 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 13:06
2024022026 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.3 |  |  | 40.1 | 122 | 128.39 | 1.96 | 40.1 | 7.21 | 9.7 | 7.43 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 13:06
2024022027 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.28 |  |  | 39.2 | 122 | 129.75 | 1.96 | 39.2 | 8.4 | 10.2 | 8.14 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 13:06
2024022028 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.24; Rs1: 14.62 | 39 | 50 | 0.228 |  |  | 39 |  |  |  |  | 7.42 | 7.39 | 6.94 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 13:06
2024022029 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.27; Rs1: 14.64 | 39 | 49 | 0.221 |  |  | 39 |  |  |  |  | 9.09 | 9.93 | 9.97 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 13:06
2024022031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.491; Rs1: 14.501 | 37.9 | 52 | 0.29 |  |  | 37.1 |  |  |  |  | 75.8 | 48.2 | 29.4 | Ii6 | 38.6 |  | 31.746 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:16
2024022030 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.687; Rs1: 14.809 | 39.1 | 49 | 0.25 |  |  | 38.2 |  |  |  |  | 74.2 | 63.1 | 27.9 | Ii6 | 39.6 |  | 31.748 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:16
2024022032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.05; Rs1: 15.252 | 37.8 | 47 | 0.23 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 75.6 | 53.9 | 32.8 | Ii6 | 36.5 |  | 31.748 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:19
2024022034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.31; Rs1: 14.65 | 39 | 5 | 0.241 |  |  | 39 |  |  |  |  | 9.38 | 9.61 | 7.75 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:23
2024022035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.6; Rs1: 14.84 | 39 | 51 | 0.237 |  |  | 39 |  |  |  |  | 10.1 | 11.4 | 7.17 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:25
2024022033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.71; Rs1: 14.897 | 38.2 | 48 | 0.23 |  |  | 37.1 |  |  |  |  | 83.2 | 48.4 | 23.1 | Ii6 | 38.1 |  | 31.752 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 205 | 2024-02-23 14:29
2024022036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.4; Rs1: 14.83 | 39 | 55 | 0.244 |  |  | 39 |  |  |  |  | 6.03 | 6.96 | 5.32 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-23 14:40
2024022037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 15.5; Rs1: 14.76 | 39 | 48 | 0.223 |  |  | 39 |  |  |  |  | 7.12 | 9.88 | 6.1 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-23 14:41
2024022038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.223 |  |  |  | 119 | 118.7 | 1.96 | 39 | 12.7 | 11.8 | 9.59 | Ii6 |  |  | 31.757 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 204 | 2024-02-23 15:03
2024022039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49 | 0.227 |  |  |  | 120 | 124.2 | 1.96 | 39 | 11.8 | 8.75 | 6.79 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-02-23 15:05
2024021374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25149 | 22239 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 10:35
2024021152 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:15
2024021151 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:24
2024021150 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25142 | 22238 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 11:33
2024022042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | Rp1: 14.78; Rs1: 14.47 | 35 | 50 | 0.255 |  |  | 32 |  |  |  |  | 21.3 | 7.3 | 4.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-26 12:35
2024022040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 48 | 0.224 |  |  | 34 | 118 | 124 | 1.96 |  | 12.7 | 9.7 | 13 | Ii6 |  |  | 31.74 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 201 | 2024-02-27 01:15
2024022041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.262 |  |  | 35 | 116 | 120 | 1.96 |  | 17.07 | 10.05 | 11.11 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  |  |  |  | HR | AL | AL |  | 2024-02-27 01:15
2024022043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53.1 | 0.255 |  |  |  | 122 | 132.81 | 1.968 | 39 | 25.8 | 14.1 | 12.1 | Ii6 |  |  | 31.634 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-02-28 14:55
2024022044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.24 |  |  | 27.2 | 11.4 | 133.05 | 1.96 | 27.2 | 63.3 | 77.7 | 35.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-02-28 15:06
2024022045 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 50 | 0.249 |  |  |  | 118 | 127.1 | 1.96 | 35 | 10.2 | 16 | 11.2 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 202 | 2024-02-29 16:08
2024012475 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-04 12:05
2024021352 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-04 12:05
2023112821 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25889 | 22596 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-04 15:10
2023110244 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25788 | 22523 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-04 15:13
2023110404 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25765 | 22519 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-04 15:14
2024030822 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 19.02; Rs1: 24.6 | 39.5 | 55 | 0.273 |  |  |  | 177 | 231.2 | 3.28 |  | 3.31 | 15.2 | 10.6 | Ii6 |  |  | 33.313 | 32.53 | 31.747 | 30.967 | 30.186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-05 15:33
2024012465 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26344 | 22844 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-06 07:18
2023120313 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-06 07:38
2023120271 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 25909 | 22601 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [20 empty] | 2024-03-06 07:40
2024022046 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23716 | 21271 | 1-15-7620-240-CV-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 49.7 | 0.227 |  |  |  | 116.8 | 118.7 | 1.968 | 33 | 8.58 | 13.3 | 10.3 | Ii6 |  |  | 31.753 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 200 | 2024-03-06 09:24
2024030969 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.73; Rs1: 22.99 | 27 | 58 | 0.302 |  |  |  | 168 | 186.46 | 1.968 | 33 | 7.14 | 5.77 | 3.04 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.742 | 30.962 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:19
2024030970 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [10 empty] | 3.34 | 3.28 | 2.48 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.526 | 31.742 | 30.961 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:21
2024030971 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26121 | 22751 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.7; Rs1: 23.65 |  | 50 | 0.235 |  |  |  | 171 | 229.2 | 1.96 | 30 | 2.52 | 2.5 | 2.31 | Ii6 |  |  | 33.309 | 32.527 | 31.74 | 30.959 | 30.178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 153 | 2024-03-08 08:22
2024030972 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.75; Rs1: 23.76 | 30 | 52 | 0.235 |  |  |  | 171 | 229.21 | 1.96 | 30 | 13.5 | 15 | 10.6 | Ii6 |  |  | 33.315 | 32.531 | 31.748 | 30.966 | 30.183 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-03-08 08:36
2024030973 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.94; Rs1: 32.91 | 31 | 53 | 0.382 |  |  |  | 173 | 229.24 | 1.96 | 33 | 17.3 | 16.6 | 14.8 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.526 | 31.74 | 30.961 | 30.177 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-03-08 08:36
2024030974 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.04; Rs1: 24.08 | 33 | 52 | 0.399 |  |  |  | 173 | 231.6 | 1.96 | 33 | 18.4 | 16.84 | 17.5 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.526 | 31.744 | 30.959 | 30.176 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 154 | 2024-03-08 08:36
2024030001 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.248 |  |  |  | 127 | 132.32 | 1.96 | 40 | 14.2 |  | 13.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 10:57
2024030002 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.228 |  |  |  | 128 | 134.1 | 1.96 | 40 | 15.4 |  | 17.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 10:58
2024030003 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.1; Rs1: 18.17 | 40.5 | 50 | 0.219 | [7 empty] | 13.9 |  | 16.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0.63 | 0.7 | 0.99 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 10:59
2024030004 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.33; Rs1: 18.19 | 41 | 52 | 0.25 | [7 empty] | 15 |  | 15.7 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:17
2024030005 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 18.05 | 40.2 | 51 | 0.223 | [7 empty] | 7.03 |  | 8.16 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 11:18
2024030006 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 19.88 | 38.7 | 54 | 0.308 | [7 empty] | 8 |  | 8.61 | Ii6 |  |  | 31.732 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-08 11:18
2024030007 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.99; Rs1: 18.18 | 36.8 | 51 | 0.226 | [7 empty] | 10 |  | 9.93 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:18
2024030008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.42; Rs1: 18.52 | 42.8 | 52 | 0.234 | [7 empty] | 10.7 |  | 9.54 | Ii6 |  |  | 31.775 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:19
2024030009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.26; Rs1: 18.17 | 44.7 | 53 | 0.255 | [7 empty] | 11 |  | 7.55 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-08 11:19
2024030010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.32; Rs1: 18.06 | 45 | 53 | 0.275 | [7 empty] | 7.96 |  | 7.42 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:22
2024030011 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 18.38 | 46.3 | 52 | 0.273 | [7 empty] | 6.45 |  | 6.69 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 11:23
2024030012 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.32; Rs1: 18.75 | 47.9 | 55 | 0.332 | [7 empty] | 6.53 |  | 6.31 | Ii6 |  |  | 31.891 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 11:24
2024030013 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.18; Rs1: 18.2 | 48 | 53 | 0.323 | [7 empty] | 6.71 |  | 7.16 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 11:25
2024030014 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.38; Rs1: 19.87 | 49.2 | 55 | 0.302 | [7 empty] | 13.6 |  | 15.4 | Ii6 |  |  | 31.753 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-08 12:51
2024030015 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.216 |  |  |  | 128 | 139.82 | 1.96 | 48 | 10.8 |  | 12.4 | Ii6 |  |  | 31.706 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 13:02
2024030016 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.251 |  |  |  | 133 | 137.02 | 1.96 | 48 | 14 |  | 16.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 13:03
2024030017 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.235 |  |  |  | 129 | 137.38 | 1.96 | 42 | 13.6 |  | 12.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-08 13:04
2024030018 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.286 |  |  |  | 131 | 135.4 | 1.96 | 44 | 13 |  | 13.9 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-08 13:05
2024030019 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.257 |  |  |  | 128 | 136.99 | 1.96 | 48 | 13.6 |  | 14.8 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-08 13:08
2024031008 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25260 | 22262 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 52 | 0.265 |  |  | 29 | 170 | 232 | 1.96 | 29 | 8.24 | 7.12 | 6.73 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.17 | [6 empty] | 0.54 | 0.64 | 0.84 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-09 01:03
2024031009 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 54 | 0.278 |  |  | 29 | 172 | 230.63 | 1.96 | 29 | 5.71 | 6.05 | 6.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.73 | 30.95 | 30.17 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-09 01:03
2024031010 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 |  | 52 | 0.254 |  |  | 28 | 171 | 229.73 | 1.96 | 28 | 5.13 | 5.84 | 5.31 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-09 01:05
2024030020 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.304 |  |  |  | 115 | 114.8 | 1.96 | 25 | 7.5 |  | 10.2 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:10
2024030021 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.288 |  |  |  | 112 | 111.5 | 1.96 | 25 | 9.3 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 07:11
2024030022 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.309 |  |  |  | 112 | 112.1 | 1.96 | 25 | 7.2 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:11
2024030023 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.301 |  |  |  | 114 | 117.2 | 1.96 | 25 | 8.5 |  | 10.3 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:12
2024030024 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.296 |  |  |  | 114 | 113.1 | 1.96 | 25 | 15.7 |  | 12.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 07:12
2024030025 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.299 |  |  |  | 113 | 113.1 | 1.96 | 25 | 8.6 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:13
2024030026 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.61; Rs1: 16.61 | 25 | 49 | 0.311 | [7 empty] | 8.5 |  | 6.5 | Ii6 |  |  | 31.754 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 07:22
2024030027 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.77; Rs1: 16.65 | 25 | 52 | 0.271 | [7 empty] | 7.7 |  | 8.5 | Ii6 |  |  | 31.615 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-11 07:23
2024030028 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.61; Rs1: 16.6 | 25 | 52 | 0.311 | [7 empty] | 6.5 |  | 7.6 | Ii6 |  |  | 31.751 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 242 | 2024-03-11 07:23
2024030029 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.82; Rs1: 16.99 | 25 | 50 | 0.292 | [7 empty] | 7.2 |  | 9.3 | Ii6 |  |  | 31.773 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-11 07:43
2024030030 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.71; Rs1: 16.79 | 25 | 52 | 0.271 | [7 empty] | 6.3 |  | 9.8 | Ii6 |  |  | 31.752 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:44
2024030031 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.66; Rs1: 16.61 | 25 | 50 | 0.306 | [7 empty] | 10 |  | 8.9 | Ii6 |  |  | 31.777 | [8 empty] | X |  | 0.64 | 0.72 | 96 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 07:44
2024030034 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.239 |  |  |  | 123 | 133.3 | 1.96 | 36 | 7.6 |  | 9.24 | Ii6 |  |  | 31.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 203 | 2024-03-11 09:56
2024030032 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.22 |  |  |  | 127 | 130.2 | 1.96 | 36 | 8.05 |  | 8.2 | Ii6 |  |  | 31.756 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:00
2024030033 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.223 |  |  |  | 123 | 138.1 | 1.96 | 36 | 8.1 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 233 | 2024-03-11 10:01
2024030035 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.243 |  |  |  | 126 | 134.8 | 1.96 | 36 | 6.55 |  | 7.6 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-03-11 10:01
2024030036 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.232 |  |  |  | 126 | 130 | 1.96 | 36 | 14.7 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:01
2024030037 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.259 |  |  |  | 126 | 132.7 | 1.36 | 36 | 10.1 |  | 7.7 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:02
2024030038 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 48 | 0.211 |  |  |  | 130 | 136 | 1.96 | 36 | 8.1 |  | 12.6 | Ii6 |  |  | 31.637 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-03-11 10:10
2024030039 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.13; Rs1: 18 | 38 | 49.4 | 0.22 |  |  | 39.8 |  |  |  |  | 12 |  | 12.38 | Ii6 |  |  | 31.75 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:27
2024030040 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.88; Rs1: 17.97 |  | 51.1 | 0.25 |  |  | 38.9 |  |  |  |  | 12.5 |  | 13.7 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:27
2024030041 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.96; Rs1: 18.05 |  | 50.7 | 0.22 |  |  | 37.9 |  |  |  |  | 12.4 |  | 13.2 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:27
2024030042 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.98; Rs1: 18.05 |  | 51.9 | 0.24 |  |  | 38.5 |  |  |  |  | 12.2 |  | 11.1 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:28
2024030043 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.95; Rs1: 18 |  | 51.3 | 0.23 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 12.5 |  | 13.7 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:28
2024030044 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.8; Rs1: 17.95 |  | 51.4 | 0.24 |  |  | 38.1 |  |  |  |  | 7.94 |  | 7.66 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:28
2024030045 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 49 | 0.217 |  |  |  | 124 | 130.7 | 1.96 | 36 | 11.43 |  | 11.89 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 10:46
2024030046 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.25 |  |  |  | 123 | 137.1 | 1.96 | 36 | 12.01 |  | 16.13 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:46
2024030047 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.226 |  |  |  | 124 | 133.7 | 1.96 | 36 | 11.24 |  | 12.51 | Ii6 |  |  | 31.795 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:47
2024030048 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 49 | 0.215 |  |  |  | 125 | 131.9 | 1.96 | 36 | 12.28 |  | 14.67 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 10:47
2024030049 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.1 | 0.227 |  |  | 29.5 | 118.1 | 141.14 | 1.96 | 29.5 | 22 |  | 24.3 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-11 10:47
2024030050 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.228 |  |  |  | 122 | 131.7 | 1.96 | 35 | 1105 |  | 18.7 | Ii6 |  |  | 31.756 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 11:47
2024030051 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.78; Rs1: 17.6 | 35 | 51 | 0.24 | [7 empty] | 11.5 |  | 9.9 | Ii6 | 34 |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 12:43
2024030052 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.55; Rs1: 17.9 | 35 | 51 | 0.225 | [7 empty] | 12.6 |  | 10.3 | Ii6 | 34 |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-11 13:00
2024030058 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.22 |  |  |  | 116 | 134.8 | 1.96 | 28 | 9.37 |  | 12.4 | Ii6 |  |  | 31.775 | [8 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 13:31
2024030053 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 | [13 empty] | Ii6 |  |  | 31.774 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 13:43
2024030055 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.234 |  |  |  | 122 | 139.3 | 1.96 | 31 | 15.8 |  | 25.9 | Ii6 | 42 |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-11 15:59
2024030054 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.231 |  |  |  | 123 | 136.5 | 1.96 | 35 | 18.2 |  | 12.6 | Ii6 | 41 |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-11 16:14
2024031069 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.6 | 0.357 |  |  | 29.1 | 150.5 | 294.92 | 1.96 | 29.1 | 16.6 | 11.66 | 9.86 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0.55 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 154 | 2024-03-11 19:40
2024031070 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59.3 | 0.505 |  |  | 28.6 | 148.5 | 295.74 | 1.96 | 28.6 | 15.15 | 11.64 | 9.53 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.534 | 31.76 | 30.99 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-11 19:44
2023011872 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 23514 | 21340 | 1-15-7620-240-CVTC-M-L1ELEKTRA-PA-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-11 20:08
2023011884 | 15 | MONOFÁSICO | 2023 | 23514 | 21340 | 1-15-7620-240-CVTC-M-L1ELEKTRA-PA-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-11 20:08
2024031071 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.419 |  |  | 29 | 156.3 | 336.43 | 1.96 | 29 | 15.9 | 7.8 | 7.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.552 | 31.76 | 30.96 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:17
2024031072 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.4 | 0.481 |  |  | 28.9 | 149 | 295.85 | 1.96 | 28.9 | 15.47 | 10.36 | 9.43 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.758 | 30.98 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:25
2024031073 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.8 | 0.351 |  |  | 29.7 | 148 | 300 | 1.96 | 297 | 15.47 | 11.41 | 10.66 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:33
2024031074 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57.2 | 0.344 |  |  | 28 | 148.7 | 302 | 1.96 | 28 | 16.73 | 11.59 | 10.8 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.505 | 31.758 | 30.983 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:38
2024031075 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 13.78 |  | 55 | 0.342 |  |  | 28 |  |  |  |  | 13.98 | 11.22 | 9.55 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.757 | 30.982 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:44
2024031076 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 13.79 |  | 59 | 0.384 |  |  | 28 |  |  |  |  | 14.91 | 11.29 | 10.37 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.754 | 30.98 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 21:48
2024031077 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.05; Rs1: 13.81 |  | 57.8 | 0.441 |  |  | 28 |  |  |  |  | 17.82 | 11.67 | 11.72 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-11 22:45
2024031088 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.1 | 0.369 |  |  | 27.1 | 146 | 302.08 | 1.96 | 27.1 | 9.58 | 6.62 | 5.29 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.549 | 31.752 | 30.952 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-12 00:53
2024030057 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53.2 | 0.265 |  |  | 29.5 | 118.2 | 140.11 | 1.96 | 29.5 | 8.59 |  | 8.65 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:44
2024030056 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.225 |  |  | 28.8 | 115.7 | 131.86 | 1.96 | 28.8 | 20.3 |  | 20.6 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-03-13 09:45
2024030059 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 10.7; Rs1: 7.5 |  | 51 | 0.223 |  |  |  | 124 | 134.7 | 1.96 | 28 | 9.8 |  | 10.5 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-03-13 09:45
2024030060 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 8.2; Rs1: 9.6 |  | 50 | 0.218 |  |  |  | 125 | 134.1 | 1.96 | 28 | 10.6 |  | 12.3 | Ii6 |  |  | 31.775 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:46
2024030061 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 10.2; Rs1: 9.8 |  | 52 | 0.231 |  |  |  | 126 | 135.8 | 1.96 | 28 | 12.4 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.776 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-13 09:46
2024031278 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.566 |  |  |  | 156 | 398.3 | 1.96 | 36 | 9.8 | 8.6 | 5.5 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 15:35
2024031279 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.412 |  |  |  | 154 | 290.1 | 1.96 | 36 | 4.9 | 7.4 | 4.7 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.757 | 30.986 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 15:36
2024031280 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.467 |  |  |  | 154 | 296.4 | 1.96 | 36 | 10.3 | 4.9 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.537 | 31.742 | 30.97 | 30.219 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 15:38
2024031282 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.434 |  |  |  | 157 | 296.1 | 1.96 | 36 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.534 | 31.758 | 30.988 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 15:40
2024031281 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 60 | 0.401 |  |  |  | 155 | 294.6 | 1.96 | 36 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.531 | 31.758 | 30.987 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 15:40
2024031283 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.467 |  |  |  | 156 | 299 | 1.96 | 36 | 10.3 | 4.9 | 3.6 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.533 | 31.758 | 30.988 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 15:43
2024031284 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.64; Rs1: 15.1 | 39 | 58 | 0.464 | [7 empty] | 8.4 | 4.7 | 4.5 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.758 | 30.986 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:07
2024031285 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.88; Rs1: 15.05 | 39 | 56 | 0.421 | [7 empty] | 5.1 | 4.2 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.532 | 31.76 | 30.987 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:16
2024031286 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.91; Rs1: 15.18 | 39 | 58 | 0.523 | [7 empty] | 4.7 | 3.9 | 3.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.533 | 31.761 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 16:16
2024031287 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.77; Rs1: 15.22 | 39 | 56 | 0.457 | [7 empty] | 9.6 | 9.6 | 4.9 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.757 | 30.986 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:16
2024031288 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.44; Rs1: 15.25 | 39 | 54 | 0.424 | [7 empty] | 5.6 | 4.8 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.532 | 31.761 | 30.991 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 16:17
2024031289 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.81; Rs1: 15.19 | 39 | 55 | 0.404 | [7 empty] | 3.1 | 7.6 | 9.1 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.53 | 31.757 | 30.986 | 30.214 | [6 empty] | 0.59 | 0.64 | 0.8 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 16:17
2024031290 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.6 | 0.389 |  |  | 41.1 | 155 | 300 | 1.96 | 41.1 | 8.09 | 5.8 | 4.28 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:14
2024031291 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54.6 | 0.401 |  |  | 42 | 157 | 293.6 | 1.96 | 42 | 5.96 | 4.82 | 3.77 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 157.6 | 2024-03-13 18:17
2024031295 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.7 | 0.426 |  |  | 45 | 157.5 | 303.2 | 1.96 | 45 | 7.04 | 5.22 | 3.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.21 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:23
2024031294 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.5 | 0.435 |  |  | 43 | 156 | 294.3 | 1.96 | 43 | 5.72 | 4.84 | 3.23 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 158.2 | 2024-03-13 18:25
2024031293 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.64 |  |  | 43.5 | 156.5 | 294.1 | 1.96 | 43.5 | 5.41 | 4.67 | 3.19 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.2 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 155.4 | 2024-03-13 18:26
2024031292 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55.9 | 0.407 |  |  | 43 | 158 | 303 | 1.96 | 43 | 5.65 | 4.84 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0.55 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 159.4 | 2024-03-13 18:26
2024031296 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.03; Rs1: 14.44 | 36.8 | 56.3 | 0.418 |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 5.83 | 4.84 | 3.44 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 18:32
2024031297 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.97; Rs1: 14.3 | 37.7 | 55.8 | 0.451 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 5.94 | 4.79 | 3.81 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 31.005 | 30.232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-13 18:34
2024031298 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.84; Rs1: 14.19 | 37 | 56.7 | 0.412 |  |  | 37 |  |  |  |  | 5.82 | 4.72 | 3.67 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.755 | 30.982 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-13 18:37
2024031305 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.22; Rs1: 14.27 |  | 56.5 | 0.405 |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 5.8 | 3.6 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-13 19:56
2024031304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.38 |  | 58 | 0.484 |  |  | 37.4 |  |  |  |  | 4.5 | 4.01 | 3.09 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-13 19:57
2024031303 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.37; Rs1: 14.15 |  | 58 | 0.488 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | 4.4 | 7.8 | 4.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.523 | 31.752 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 19:58
2024031302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.5; Rs1: 14.2 |  | 58 | 0.579 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 4.6 | 5.5 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:01
2024031299 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.86; Rs1: 14.37 | 37.7 | 54.9 | 0.399 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 6.81 | 5.63 | 4.54 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.527 | 31.755 | 30.987 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-13 20:02
2024031301 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.29; Rs1: 14.14 |  | 57 | 0.555 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 5.1 | 4.9 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.527 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:03
2024031300 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.88; Rs1: 14.31 | 36.5 | 57 | 0.447 |  |  | 36.5 |  |  |  |  | 3.9 | 3.5 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-13 20:04
2024030062 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.9 | 0.244 |  |  |  | 123 | 137.7 | 1.96 | 36 | 12.6 |  | 12.5 | Ii6 |  |  | 31.756 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-14 14:12
2024031306 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.435 |  |  |  | 153 | 296.4 | 1.96 | 35 | 11.1 | 12.4 | 6.66 | Ii6 |  |  | 33.278 | 32.506 | 31.734 | 30.962 | 30.186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-14 14:42
2024031307 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.359 |  |  |  | 155 | 302.8 | 1.96 | 35 | 8.01 | 8.85 | 5.98 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.734 | 30.963 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:43
2024031308 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.6; Rs1: 14.02 | 35 | 56 | 0.363 | [7 empty] | 8.27 | 8.2 | 6.5 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.758 | 31.008 | 30.235 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:46
2024031309 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 13.88 | 35 | 59 | 0.448 | [7 empty] | 8.36 | 7.42 | 6.05 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.529 | 31.756 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 14:47
2024031310 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.72; Rs1: 13.87 | 34 | 57 | 0.464 | [7 empty] | 7.56 | 7.06 | 6.29 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.759 | 30.984 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 257 | 2024-03-14 15:16
2024031311 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58.3 | 0.328 |  |  |  | 153.8 | 29404 | 1.96 | 39 | 7.64 | 5.9 | 5.06 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.527 | 31.755 | 30.986 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-14 15:22
2024031312 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.23 |  |  |  | 150 | 301 | 1.96 | 35.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.34 | 32.57 | 31.79 | 31 | 30.25 | [6 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:07
2024031313 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.7 | 0.367 |  |  | 34 | 150 | 299.15 | 1.96 | 34 | 4.04 | 3.8 | 3.5 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:23
2024031314 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.433 |  |  | 33.3 | 152 | 301 | 1.96 | 33 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 00:25
2024031315 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56.9 | 0.413 |  |  | 34.5 | 153 | 302 | 1.96 | 34.5 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-15 00:26
2024031316 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.487 |  |  | 35.3 | 154 | 301 | 1.96 | 35.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 00:27
2024030063 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.243 |  |  |  | 118 | 134.9 | 1.96 | 30 | 596 |  | 7.3 | Ii6 |  |  | 31.685 | [10 empty] | 0.66 | 0.71 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-15 09:46
2024031327 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.439 |  |  |  | 170 | 307.3 | 1.96 | 49 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.215 |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 09:47
2024031317 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.87; Rs1: 14.5 | 38 | 57 | 0.447 | [7 empty] | 12.21 | 7.17 | 5.21 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.982 | 30.211 | [13 empty] | 2024-03-15 13:50
2024031318 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.374 |  |  |  | 162 | 303.2 | 1.96 | 37 | 11.67 | 7.15 | 5.7 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.529 | 31.757 | 30.985 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-15 14:02
2024031319 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.423 |  |  |  | 159 | 298.9 | 1.96 | 37 | 11.5 | 7.6 | 5.9 | Ii6 |  |  | 33.297 | 32.528 | 31.756 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:10
2024031320 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.6; Rs1: 13.09 | 30 | 60 | 0.484 | [7 empty] | 8.9 | 5.7 | 4.04 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.533 | 31.758 | 30.988 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:18
2024031321 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.28; Rs1: 15.36 | 48 | 55 | 0.423 | [7 empty] | 5.6 | 4.02 | 3.1 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.532 | 31.76 | 30.987 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-15 14:22
2024031322 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.42; Rs1: 15.71 | 48 | 56 | 0.414 | [7 empty] | 5.7 | 4.1 | 2.65 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.531 | 31.759 | 30.988 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:24
2024031323 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.69; Rs1: 15.83 | 48 | 57 | 0.561 | [7 empty] | 5.4 | 3.8 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.531 | 31.758 | 30.986 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:25
2024031325 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.78; Rs1: 15.41 | 50 | 58 | 0.492 | [7 empty] | 6.7 | 4.8 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.533 | 31.757 | 30.987 | 30.125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:29
2024031324 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 21.82; Rs1: 15.35 | 50 | 54 | 0.407 | [7 empty] | 5.8 | 3.7 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.531 | 31.758 | 30.985 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-15 14:29
2024031326 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.467 |  |  |  | 172 | 308.9 | 1.96 | 49 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.555 | 31.779 | 31.007 | 30.236 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-15 14:46
2024031328 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.457 |  |  |  | 168 | 309.9 | 1.96 | 49 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.328 | 32.554 | 31.785 | 31.01 | 30.236 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-15 14:49
2024031747 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.28; Rs1: 23.16 | 24 | 57 | 0.306 |  |  |  | 168 | 217.7 | 1.96 |  | 17.8 | 18.4 | 10.9 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.528 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-16 02:58
2024031748 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.12; Rs1: 23.15 | 24 | 57 | 0.348 |  |  |  | 169 | 228.3 | 1.96 |  | 20.2 | 17.5 | 16.2 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.527 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:16
2024031749 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.36; Rs1: 23.1 | 24 | 55 | 0.335 |  |  |  | 169 | 220 | 1.96 |  | 15.4 | 16.7 | 16.5 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.743 | 30.959 | 30.178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:17
2024031750 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26495 | 22921 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.43; Rs1: 23.25 | 24 | 55 | 0.271 |  |  |  | 170 | 219.6 | 1.96 |  | 20.2 | 17.4 | 17.3 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.53 | 31.745 | 30.964 | 30.181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:17
2024031751 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.33; Rs1: 23.21 | 24 | 55 | 0.285 |  |  |  | 169 | 222.1 | 1.96 |  | 20.2 | 18.7 | 16.6 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.526 | 31.745 | 30.962 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-18 07:18
2024031752 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.639; Rs1: 23.12 | 24 | 53 | 0.331 |  |  |  | 170 | 222.1 | 1.96 |  | 18.9 | 14.9 | 15.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.525 | 31.744 | 30.962 | 30.178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-18 07:18
2024031753 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.43; Rs1: 22.9 | 21 | 57 | 0.292 |  |  |  | 169 | 212.4 |  |  | 28.5 | 21.8 | 17.6 | Ii6 |  |  | 33.313 | 32.53 | 31.748 | 30.969 | 30.187 | [6 empty] | 0.57 | 0.62 | 0.84 | HR | AL | AL | 156 | 2024-03-18 07:26
2024031329 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.52; Rs1: 13.7 | 34 | 56 | 0.377 | [7 empty] | 13.26 | 8.89 | 8.49 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.532 | 31.761 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-18 16:08
2024031330 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.36; Rs1: 13.67 | 34 | 57 | 0.413 | [7 empty] | 14.97 | 8.3 | 7.81 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.53 | 31.758 | 31.009 | 30.234 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-18 16:15
2024031331 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.42; Rs1: 13.74 | 34 | 56 | 0.428 | [7 empty] | 13.02 | 12.25 | 4 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.533 | 31.759 | 30.987 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-18 16:16
2024031332 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.26; Rs1: 14.08 | 34 | 55 | 0.42 | [7 empty] | 15.77 | 5.07 | 5.26 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.758 | 30.986 | 30.191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-18 16:17
2024031333 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.24; Rs1: 13.97 | 34 | 56 | 0.428 | [7 empty] | 15.63 | 9.69 | 7.84 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.758 | 30.986 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-18 16:17
2024031334 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.442 |  |  | 32.7 | 154 | 297 | 1.96 | 32.7 | 6.71 | 6.38 | 5.44 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-03-18 18:04
2024031335 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.6 |  |  | 32.9 | 154 | 296 | 1.96 | 32.9 | 6.75 | 6.49 | 4.98 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-18 18:04
2024031336 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.487 |  |  | 32.5 | 149 | 293.5 | 1.96 | 32.5 | 9.45 | 6.69 | 5.27 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-18 18:12
2024031337 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.6 |  |  | 32.2 | 153 | 297 | 1.96 | 32.2 | 7.4 | 6.77 | 5.08 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 18:20
2024031338 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.564 |  |  | 32.3 | 155 | 305 | 1.96 | 32.3 | 7.06 | 6.59 | 4.91 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 31 | 30.23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 18:22
2024031339 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 59 | 0.499 |  |  |  | 150 | 295.14 | 1.96 |  | 3.06 | 3.6 | 2.8 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.19 | [6 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 156 | 2024-03-18 22:05
2024031340 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.37; Rs1: 14.62 |  | 56 | 0.382 |  |  | 37 |  |  |  |  | 3.6 | 3 | 5.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.54 | 31.72 | 30.95 | 30.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:52
2024031347 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.424 |  |  | 36.1 | 155 | 296 | 1.96 |  | 2.3 | 2.6 | 2.32 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.76 | 30.98 | 30.16 | [13 empty] | 2024-03-19 03:53
2024031346 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.414 |  |  | 36.1 | 161 | 307 | 1.96 |  | 3.2 | 3.1 | 2.89 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.78 | 30.95 | 30.18 | [13 empty] | 2024-03-19 03:53
2024031341 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.4; Rs1: 14.76 |  | 54 | 0.378 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 4.6 | 3.2 | 2.7 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.51 | 31.7 | 30.9 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:58
2024031342 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.59; Rs1: 14.26 |  | 55 | 0.378 |  |  | 36.1 |  |  |  |  | 2.3 | 2 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-03-19 03:58
2024031343 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.428 |  |  | 36.3 | 160 | 301 | 1.96 |  | 5 | 3.3 | 2.27 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.52 | 31.75 | 30.96 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 03:59
2024031344 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.482 |  |  | 36.4 | 157 | 295 | 1.96 |  | 2.2 | 3.28 | 2.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | 2024-03-19 03:59
2024031345 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.42 |  |  | 35.8 | 157 | 301 | 1.96 |  | 3.9 | 3.05 | 2.3 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.76 | 30.94 | 30.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 04:00
2024031348 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.478 |  |  | 36.4 | 151 | 295 | 1.96 |  | 7.92 | 3.1 | 4.4 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.75 | 30.94 | 30.16 | [13 empty] | 2024-03-19 04:01
2024030066 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 16.74 | 27 | 56 | 0.599 | [7 empty] | 7.78 |  | 8.64 | Ii6 |  |  | 31.765 | [10 empty] | 0.66 | 0.71 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-19 08:17
2024030065 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 17.52 | 27 | 54 | 0.589 | [7 empty] | 4.75 |  | 6.27 | Ii6 |  |  | 31.778 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-19 08:18
2024030067 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.305 |  |  |  | 117 | 132.9 | 1.96 | 26 | 5.9 |  | 8.32 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-03-19 08:19
2024030064 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.332 |  |  |  | 117 | 133.8 | 1.96 | 26 | 5.52 |  | 5.76 | Ii6 |  |  | 31.798 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-03-19 08:20
2024030068 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54.4 | 0.327 |  |  |  | 140 | 143.4 | 1.96 | 26 | 9.56 |  | 9.3 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-03-19 08:21
2024031349 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.82; Rs1: 14.51 | 38 | 57 | 0.428 | [7 empty] | 3.74 | 3.9 | 3.65 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.985 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:51
2024031350 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.5; Rs1: 14.26 | 38 | 56 | 0.369 | [7 empty] | 6.23 | 5.52 | 4.85 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.53 | 31.755 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-19 13:52
2024031351 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.64; Rs1: 14.39 | 38 | 57 | 0.538 | [7 empty] | 7.77 | 6.04 | 4.61 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.532 | 31.759 | 30.988 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:52
2024031352 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.52; Rs1: 14.38 | 38 | 53 | 0.591 | [7 empty] | 6.4 | 5.67 | 4.27 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.755 | 30.985 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:52
2024031353 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.56; Rs1: 14.35 | 38 | 56 | 0.508 | [7 empty] | 5.5 | 4.94 | 4.33 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 13:52
2024031354 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.34 |  |  |  | 158 | 306 | 1.96 | 33 | 3.98 | 4.46 | 3.89 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.529 | 31.756 | 30.984 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:58
2024031355 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.466 |  |  |  | 161 | 313.9 | 1.96 | 33 | 5.35 | 4.99 | 4.41 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.531 | 31.759 | 30.986 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 13:59
2024031356 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.403 |  |  |  | 158 | 301.3 | 1.96 | 33 | 5.63 | 5.16 | 4.2 | Ii6 |  |  | 33.303 | 32.53 | 31.757 | 30.988 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:00
2024031357 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.423 |  |  |  | 160 | 312.6 | 1.96 | 33 | 9.55 | 5.26 | 4.58 | Ii6 |  |  | 33.299 | 32.527 | 31.756 | 30.982 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 14:02
2024031358 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.356 |  |  |  | 158 | 298.5 | 1.96 | 33 | 5.68 | 5.16 | 4.67 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:03
2024031359 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.39; Rs1: 14.09 | 33 | 67 | 0.934 | [7 empty] | 5.42 | 4.56 | 3.14 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.531 | 31.76 | 30.985 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-19 14:04
2024031360 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.39; Rs1: 14.22 | 33 | 60 | 0.656 | [7 empty] | 4.13 | 4.27 | 2.87 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.532 | 31.76 | 30.986 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-19 14:05
2021100370 | 15 | MONOFÁSICO | 2021 | 20372 | 19533 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-19 14:06
2024031361 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.38; Rs1: 14.24 | 33 | 60 | 0.463 | [7 empty] | 6.86 | 5.99 | 4.31 | Ii6 |  |  | 33.301 | 32.528 | 31.755 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-19 14:44
2024031362 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.58; Rs1: 14.27 | 33 | 58 | 0.479 | [7 empty] | 8.65 | 5.8 | 4.58 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.53 | 31.76 | 30.984 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-19 14:44
2024031363 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 12.59; Rs1: 14.36 | 33 | 57 | 0.467 | [7 empty] | 5.19 | 4.6 | 4.64 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.528 | 31.756 | 30.982 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-19 14:45
2024031364 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.4; Rs1: 14.44 | 33 | 58 | 0.542 | [7 empty] | 5.5 | 5.23 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.302 | 32.53 | 31.759 | 30.987 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-19 14:45
2024031365 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.338 |  |  | 28 | 151 | 296 | 1.96 | 28 | 2.87 | 3.82 | 3.39 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 31.005 | 30.235 | [6 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.81 |  |  |  | 158.8 | 2024-03-20 22:19
2024031366 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.44 |  |  | 29 | 151 | 297 | 1.96 | 29 | 4.18 | 4.04 | 3.73 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:22
2024031367 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.46 |  |  | 29 | 143 | 289 | 1.96 | 29 | 4.17 | 4.23 | 3.53 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.53 | 31.76 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-20 22:23
2024031368 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 41 |  |  | 29 | 147 | 291 | 1.96 | 29 | 3.56 | 3.6 | 3.16 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:23
2024031369 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.39 |  |  | 29 | 151 | 298 | 1.96 | 29 | 4.11 | 3.85 | 3.49 | Ii6 |  |  | 33.308 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:24
2024031370 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.35 |  |  | 29 | 144 | 295 | 1.96 | 29 | 3.67 | 3.91 | 3.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:24
2024031371 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.42 |  |  | 29 | 144 | 289 | 1.96 | 29 | 4.07 | 3.7 | 3.46 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:25
2024031372 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.36 |  |  | 29 | 148 | 292 | 1.96 | 29 | 3.73 | 3.64 | 3.32 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.755 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 22:26
2024031374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.94; Rs1: 13.82 | 29 | 57 | 0.44 |  |  | 29 |  |  |  |  | 4.03 | 4.32 | 3.34 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.5 | 31.74 | 30.954 | 30.12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 23:51
2024031373 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.76; Rs1: 13.62 | 29 | 56 | 0.33 |  |  | 29 |  |  |  |  | 3.91 | 3.92 | 3.11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.544 | 31.75 | 30.95 | 30.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.3 | 2024-03-20 23:51
2024031377 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.98; Rs1: 13.97 | 31 | 57 | 0.56 |  |  | 31 |  |  |  |  | 4.63 | 4.23 | 3.44 | Ii6 |  |  | 33.325 | 32.512 | 31.76 | 30.956 | 30.163 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-20 23:54
2024031378 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.99; Rs1: 13.98 | 30 | 57 | 0.42 |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.16 | 4.19 | 3.24 | Ii6 |  |  | 33.338 | 32.544 | 31.75 | 30.956 | 30.163 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.7 | 2024-03-20 23:54
2024031376 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.75; Rs1: 13.75 | 28 | 55 | 0.4 |  |  | 28 |  |  |  |  | 3.78 | 3.98 | 3.12 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.54 | 31.745 | 30.95 | 30.125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-20 23:56
2024031375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.87; Rs1: 13.76 | 29.4 | 56 | 0.38 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 3.93 | 3.99 | 3.71 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-20 23:57
2024031380 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.48 |  |  | 30.8 | 147 | 290 | 1.96 | 30.8 | 4.17 | 4.04 | 3.17 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-03-21 00:23
2024031379 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.38 |  |  | 30.5 | 148 | 302 | 1.96 | 30.5 | 4.44 | 4.07 | 3.35 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.505 | 31.73 | 30.96 | 30.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-03-21 00:23
2024031381 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.36 |  |  | 30.8 | 149 | 291 | 1.96 | 30.8 | 3.94 | 4.05 | 3.58 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-03-21 00:49
2024031382 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.36 |  |  | 31 | 149 | 288 | 1.96 | 31 | 4.07 | 3.92 | 3.36 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.535 | 31.76 | 30.985 | 30.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 00:50
2024031383 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.45 |  |  | 31 | 153 | 298 | 1.96 | 31 | 3.8 | 3.84 | 3.1 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.535 | 31.75 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 00:50
2024031384 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.49 |  |  | 32 | 157 | 308 | 1.96 | 32 | 4.34 | 4.19 | 3.74 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 00:52
2024031388 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.357 |  |  | 29.5 | 156 | 302.1 | 1.96 | 29.5 | 20 | 10.2 | 15.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-03-21 03:52
2024032086 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26723 | 23102 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.36; Rs1: 24.06 | 34 | 56 | 0.314 |  |  | 34 | 176 | 220 | 1.96 | 34 | 8.88 | 10.9 | 10.62 | Ii6 |  |  | 33.305 | 32.52 | 31.74 | 30.955 | 30.175 | [6 empty] | 0.54 | 0.64 | 0.85 | HR | AL | AL | 155 | 2024-03-21 18:12
2024030070 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.368 |  |  | 33.7 | 126 | 144 | 1.96 | 33.7 | 19.9 |  | 20.5 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 231 | 2024-03-21 18:13
2024031389 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 14.25 |  | 59 | 0.766 |  |  | 36 |  |  |  |  | 4.74 | 4.48 | 3.69 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.525 | 31.75 | 30.975 | 30.21 | [6 empty] | 0.56 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 21:23
2024031385 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.71; Rs1: 14.21 |  | 58 | 0.571 |  |  | 35.1 |  |  |  |  | 4.19 | 4.23 | 3.47 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.53 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-03-21 21:32
2024031387 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.487 |  |  | 29.2 | 154 | 301.8 | 1.96 | 29.2 | 12.4 | 9.53 | 11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-21 22:43
2024031386 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.373 |  |  | 29.5 | 155 | 311.2 | 1.96 | 29.5 | 15.4 | 13.2 | 12 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-03-21 22:43
2024031390 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.479 |  |  | 29.3 | 152 | 301.7 | 1.96 | 29.3 | 4.4 | 4.6 | 11 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-03-22 00:15
2024031391 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26352 | 22845 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.438 |  |  | 29 | 153 | 301 | 1.96 | 29 | 4.1 | 12 | 3.4 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.99 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-03-22 00:15
2024030069 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23555 | 21268 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.3 |  |  |  | 119 | 143 | 1.96 | 24 | 13.5 |  | 11.1 | Ii6 |  |  | 31.776 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 07:41
2024032302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.4; Rs1: 24.33 |  | 54 | 0.318 |  |  |  | 179 | 232.5 | 1.96 | 35 | 10.2 | 14.2 | 8.61 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.529 | 31.745 | 30.964 | 30.181 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 14:10
2024032304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.9; Rs1: 24.23 |  | 51 | 0.269 |  |  |  | 196 | 240.1 | 1.96 | 34 | 19.5 | 14.4 | 16.7 | Ii6 |  |  | 33.316 | 32.515 | 31.749 | 30.967 | 30.187 | [9 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-03-26 14:26
2024041103 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.99; Rs1: 23.88 | 29.9 | 55 | 0.321 |  |  | 30 | 173 | 224.4 | 1.96 | 30 | 5.57 | 6.78 | 6.17 | Ii6 |  |  | 33.31 | 32.52 | 31.73 | 30.96 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-10 23:53
2024041104 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.05; Rs1: 23.89 | 29.9 | 53 | 0.275 |  |  | 29.8 | 174 | 219.7 | 1.96 | 29.8 | 13 | 8.08 | 6.61 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.96 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-10 23:54
2024041105 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.91; Rs1: 23.82 | 29.8 | 54 | 0.279 |  |  | 30 | 179 | 236 | 1.96 | 30 | 5.53 | 8.74 | 6.1 | Ii6 |  |  | 33.31 | 34.52 | 31.74 | 30.97 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 219 | 2024-04-10 23:55
2024041542 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.329 |  |  | 43.2 | 134 | 136.3 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.14 | Ii6 |  |  | 31.742 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-04-12 22:26
2024041543 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.325 |  |  | 44.7 | 134 | 136.6 | 1.969 |  | 2.35 |  | 2.98 | Ii6 |  |  | 31.748 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:26
2024041544 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.335 |  |  | 46.5 | 135 | 135.8 | 1.969 |  | 3.75 |  | 4.98 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236.4 | 2024-04-12 22:27
2024041545 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.342 |  |  | 44.1 | 133 | 135.5 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.54 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-12 22:27
2024041546 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.331 |  |  | 45.8 | 135 | 138.1 | 1.969 |  | 2.68 |  | 3.45 | Ii6 |  |  | 31.768 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-12 22:28
2024041547 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.72; Rs1: 18.11 | 46.4 | 51.8 | 0.265 |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 2.65 |  | 2.46 | Ii6 |  |  | 31.745 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-12 22:28
2024041548 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.65; Rs1: 18.11 | 46.1 | 50.7 | 0.291 |  |  | 46.2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2.98 | Ii6 |  |  | 31.756 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 234 | 2024-04-12 22:29
2024041549 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.33; Rs1: 18.32 | 45.2 | 53.5 | 0.302 |  |  | 45.6 |  |  |  |  | 3.45 |  | 4.58 | Ii6 |  |  | 31.768 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:29
2024041550 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.35; Rs1: 18.17 | 47.3 | 51.9 | 0.318 |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.48 | Ii6 |  |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-12 22:29
2024041551 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 15.14; Rs1: 18.11 | 47.3 | 52.9 | 0.333 |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 2.45 |  | 6.58 | Ii6 |  |  | 31.768 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-12 22:30
2024041552 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.48; Rs1: 18.14 | 47.1 | 51.4 | 0.292 |  |  | 45.9 |  |  |  |  | 5.47 |  | 3.25 | Ii6 |  |  | 31.712 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-12 22:30
2024041553 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.8 | 0.309 |  |  | 45.8 | 129.9 | 131.61 | 1.969 |  | 2.98 |  | 4.58 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-12 23:14
2024041554 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.35 |  |  | 45.4 | 134 | 136 | 1.96 | 45.5 | 17 |  | 17.7 | Ii6 | 48.4 |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-15 11:46
2024041556 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.339 |  |  |  | 134 | 135 | 1.96 | 46 | 14.4 |  | 16.7 | Ii6 | 49.8 |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 11:51
2024041557 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.357 |  |  |  | 131 | 139.4 | 1.96 | 47 | 14.7 |  | 16.9 | Ii6 | 49 |  | 31.756 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 11:55
2024041558 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.316 |  |  |  | 134 | 138 | 1.96 | 47 | 14.7 |  | 15.4 | Ii6 | 48.6 |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-15 11:55
2024041555 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.324 |  |  |  | 135 | 136 | 1.96 | 46 | 12 |  | 13.6 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-15 12:48
2024041560 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.34 |  |  |  | 124 | 129 | 1.96 | 40 | 14 |  | 5.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0.63 | 0.73 | 0.96 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-15 21:23
2024041561 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.34 |  |  |  | 126 | 129 | 1.96 | 35 | 3.07 |  | 2.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:33
2024041562 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 125 | 129 | 1.96 |  | 4.3 |  | 3.2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:33
2024041564 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.33 |  |  |  | 126 | 129 | 1.96 | 35 | 2.53 |  | 2.29 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:34
2024041565 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 128 | 134 | 1.96 | 35 | 2.2 |  | 7.6 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:34
2024041566 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 8.2 |  | 3.79 | Ii6 | [5 empty] | 31.75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:35
2024041567 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.32 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 |  |  |  | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 00:35
2024041568 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 58 | 0.34 |  |  |  | 129 | 132 | 1.96 | 35 | 3.3 |  | 2.9 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:02
2024041569 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.31 |  |  |  | 129 | 133 | 1.96 | 35 | 2.5 |  | 3.34 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:02
2024041570 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.37 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 2.28 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041571 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.13 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 | 2.34 |  | 3.34 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041572 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.34 |  |  |  | 131 | 134.2 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 3.02 | Ii6 |  |  |  |  | 31.79 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:03
2024041573 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.33 |  |  |  | 126 | 128 | 1.96 | 35 | 2.88 |  | 2.4 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 01:04
2024041574 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.31 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 2 |  | 2.7 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:31
2024041575 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.32 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 35 | 2.4 |  | 3.9 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041576 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 128 | 130 | 1.96 | 35 | 2.3 |  | 4.03 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041577 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.34 |  |  |  | 127 | 130 | 1.96 | 35 | 2.44 |  | 3.07 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041578 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.34 |  |  |  | 126 | 128 | 1.96 | 35 | 2.31 |  | 2.8 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041579 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  |  | 125 | 137 | 1.96 | 35 | 2.6 |  | 3.37 | Ii6 |  |  |  |  | 31.77 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-16 01:32
2024041581 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.31 |  |  |  | 126 | 129.4 | 1.96 | 37 | 2.34 |  | 2.98 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:19
2024041580 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.29 |  |  |  | 125 | 129.5 | 1.96 | 37 | 3 |  | 3.4 | Ii6 |  |  |  |  | 31.78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:19
2024041582 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.34 |  |  |  | 126 | 129.5 | 1.96 | 37 | 3.32 |  | 3.8 | Ii6 |  |  |  |  | 31.73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:21
2024041583 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 59 | 0.36 |  |  |  | 128 | 131 | 1.96 | 37 | 2 |  | 3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:21
2024041584 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.32 |  |  |  | 125 | 128.9 | 1.96 | 37 | 2.4 |  | 4.2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:23
2024041585 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.34 |  |  |  | 129 | 130 | 1.96 | 37 | 2.3 |  | 2.76 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 225 | 2024-04-16 02:23
2024041586 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.63; Rs1: 18.5 | 45 | 52 | 0.313 | [7 empty] | 5.15 |  | 7.75 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041587 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.48; Rs1: 18.61 | 45 | 52 | 0.345 | [7 empty] | 7.3 |  | 8.65 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041588 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.342 |  |  |  | 131 | 134 | 1.96 | 48 | 7.2 |  | 8.8 | Ii6 |  |  | 31.777 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 09:29
2024041589 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 55 | 0.349 |  |  |  | 131 | 133.5 | 1.96 | 48 | 6.6 |  | 8.2 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 09:37
2024041590 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.316 |  |  |  | 129 | 132 | 1.96 | 42 | 25.6 |  | 27 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 11:30
2024041592 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.323 |  |  |  | 130 | 132 | 1.96 | 41 | 11.6 |  | 13.3 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-16 12:39
2024041591 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.316 |  |  |  | 131 | 133.7 | 1.96 | 42 | 9.8 |  | 10.7 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-16 12:40
2024041593 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.349 |  |  |  | 129 | 131.2 | 1.96 | 41 | 4.02 |  | 5.35 | Ii6 |  |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 12:43
2024041594 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.36; Rs1: 18.05 | 45 | 52.3 | 0.86 | [7 empty] | 8.25 |  | 9.65 | Ii6 |  |  | 31.801 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-16 12:44
2024041595 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 18.1 |  | 52 | 0.354 | [7 empty] | 9.75 |  | 11 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 12:45
2024041596 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 14.28; Rs1: 17.91 |  | 52 | 0.312 |  |  |  | 147 | 141.1 | 2.08 | 42 | 2.64 |  | 4.04 | Ii6 |  |  | 31.873 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 12:45
2024041597 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53.1 | 0.312 |  |  | 40.6 | 129 | 138.8 | 1.98 | 40.6 | 2.4 |  | 2.41 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-16 19:18
2024041598 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52.8 | 0.311 |  |  | 40.1 | 127 | 130.1 | 1.98 | 40.1 | 4.36 |  | 9.5 | Ii6 |  |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-16 19:19
2024041599 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51.2 | 0.291 |  |  | 40.8 | 131 | 133.8 | 1.98 | 40.8 | 3.2 |  | 3.4 | Ii6 |  |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 19:20
2024041600 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51.4 | 0.289 |  |  | 40.5 | 130 | 132 | 1.98 | 40.5 | 2.48 |  | 3.58 | Ii6 |  |  |  | 31.75 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236 | 2024-04-16 19:21
2024041559 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.315 |  |  |  | 124 | 135.4 | 1.96 | 26 | 26.6 |  | 22 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 235 | 2024-04-17 08:17
2024041601 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.34; Rs1: 18.16 | 44 | 50 | 0.309 | [7 empty] | 11.4 |  | 10.1 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 11:11
2024041602 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.23; Rs1: 18.26 | 44 | 52 | 0.338 | [7 empty] | 12 |  | 10.2 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-17 11:11
2024041603 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.7; Rs1: 18.54 | 44 | 53 | 0.335 | [7 empty] | 14.2 |  | 12.1 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-17 11:12
2024041605 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.3; Rs1: 18.38 | 44 | 51 | 0.327 | [7 empty] | 12 |  | 9.6 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 11:19
2024041606 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.68; Rs1: 18.89 | 44 | 51 | 0.361 | [7 empty] | 15.9 |  | 13.8 | Ii6 |  |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-17 11:19
2024041607 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.68; Rs1: 18.47 | 44 | 51 | 0.328 | [7 empty] | 13.6 |  | 12.7 | Ii6 |  |  | 31.755 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-17 11:20
2024041608 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.335 |  |  |  | 130 | 132.5 | 1.96 | 45 | 8.5 |  | 9.2 | Ii6 |  |  | 31.729 | [10 empty] | 0.63 | 0.72 | 0.94 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-17 11:20
2024041563 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.339 |  |  |  | 111 | 125.1 | 1.96 | 20 | 16.3 |  | 15.8 | Ii6 |  |  | 31.751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-17 16:09
2024041604 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23563 | 21270 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 11.6; Rs1: 25.84 | 25 | 51 | 0.331 |  |  | 24 | 129 | 131.5 | 1.96 | 24 | 16.9 |  | 17.9 | Ii6 |  |  | 31.752 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-22 13:37
2024041609 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.38 |  |  | 30 | 122 | 126 | 1.96 | 30 | 2.2 |  | 2.5 | Ii6 |  |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:28
2024041610 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 59 | 0.55 |  |  | 25 | 122 | 125 | 1.96 | 25 | 3.3 |  | 2 | Ii6 |  |  |  |  | 31.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:36
2024041611 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.29 |  |  | 32 | 119 | 128.1 | 1.96 | 32.5 | 4.4 |  | 4.3 | Ii6 |  |  |  |  | 31.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-22 19:37
2024042117 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26731 | 23080 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.57; Rs1: 22.84 |  | 51 | 0.297 |  |  | 24.3 | 165 | 212.2 | 1.96 | 24.6 | 4.04 | 9.09 | 7.18 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.74 | 30.95 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 161 | 2024-04-23 00:01
2024042118 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 17.4; Rs1: 22.52 | 25 | 51 | 0.28 |  |  |  | 168 | 216.5 | 1.96 | 26 | 39 | 31.6 | 27.6 | Ii6 |  |  | 33.316 | 32.532 | 31.751 | 30.967 | 30.185 | [6 empty] | 0.56 | 0.63 | 0.85 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 10:09
2024042132 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 19.02; Rs1: 24.73 | 42 | 51 | 0.25 |  |  | 39 | 181 | 219.2 | 1.96 | 39 | 26 | 21.8 | 18.3 | Ii6 |  |  | 33.306 | 32.525 | 31.742 | 30.96 | 30.176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 13:02
2024042133 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.73; Rs1: 24.77 | 41.4 | 50 | 0.232 |  |  | 39.3 | 181 | 217.1 | 1.96 | 39.3 | 21 | 19.8 | 16.3 | Ii6 |  |  | 33.307 | 32.526 | 31.741 | 30.961 | 30.176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-04-23 13:03
2024042134 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.93; Rs1: 24.92 | 42.6 | 50 | 0.24 |  |  | 42.1 | 181 | 220 | 1.96 | 42.1 | 8.5 | 11.6 | 12.9 | Ii6 |  |  | 33.311 | 32.528 | 31.743 | 30.962 | 30.179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 13:05
2024042135 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.49; Rs1: 24.78 | 41.6 | 52 | 927 |  |  | 41.5 | 180 | 221.3 | 1.96 | 41.5 | 24.6 | 20 | 17.2 | Ii6 |  |  | 33.304 | 32.521 | 31.74 | 30.957 | 30.175 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 13:06
2024042144 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.4; Rs1: 24.74 | 40.7 | 51 | 0.23 |  |  | 40.6 | 179 | 218.3 | 1.96 | 40.6 | 30.6 | 29.8 | 24.4 | Ii6 | 40.8 |  | 33.307 | 32.528 | 31.744 | 30.96 | 30.178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156 | 2024-04-23 16:15
2024042145 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.42; Rs1: 24.11 | 33 | 52 | 0.253 |  |  | 33 | 173 | 216.8 | 1.96 | 33 | 5.3 | 7.03 | 7.23 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.52 | 31.79 | 30.99 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:15
2024042149 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.2; Rs1: 24.05 | 32 | 50 | 0.263 |  |  | 32 | 175 | 217.8 | 1.96 | 32 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.77 | 30.99 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:19
2024042146 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26957 |  | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.12; Rs1: 24.09 | 33 | 52 | 0.251 |  |  | 33 | 174 | 218 | 1.96 | 33 | 10 | 6.4 | 6.2 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.55 | 31.79 | 31.03 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 157 | 2024-04-23 18:20
2024042147 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.39; Rs1: 24.09 | 32.4 | 50 | 0.261 |  |  | 32.4 | 174 | 216 | 1.96 | 32.4 | 5.1 | 7.5 | 9.07 | Ii6 |  |  | 33.35 | 32.56 | 31.79 | 30.99 | 30.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 156.4 | 2024-04-23 18:21
2024042148 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26937 | 23236 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 18.07; Rs1: 23.98 | 32 | 53 | 0.304 |  |  | 32 | 173 | 217.4 | 1.96 | 32 | 5.45 | 7.31 | 6.2 | Ii6 |  |  | 33.36 | 32.58 | 31.79 | 30.99 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 158 | 2024-04-23 18:22
2024042244 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 56 | 0.315 |  |  | 29 | 136 | 193.5 | 1.96 | 29 | 32.2 | 12.7 | 23.6 | Ii0 | 30 |  | 33.301 | 32.524 | 31.751 | 30.976 | 30.199 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 13:47
2024042280 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 57 | 0.308 |  |  | 37 | 145 | 197.4 | 1.96 | 37 | 40 | 30 | 29.2 | Ii0 | 39 |  | 33.325 | 32.552 | 31.777 | 31.002 | 30.227 | [6 empty] | 0.54 | 0.62 | 0.84 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 159 | 2024-04-24 14:42
2024042281 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.358 |  |  | 37 | 146 | 189.8 | 1.96 | 37 |  |  |  | Ii0 |  |  | 33.303 | 32.529 | 31.75 | 30.979 | 30.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 157 | 2024-04-24 14:42
2024042274 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.89; Rs1: 12.47 | 23.8 | 58 | 0.38 |  |  | 30 | 130 | 188 | 1.96 | 29 | 93.2 | 63 | 54.7 | Ii0 | 36.1 |  | 33.315 | 32.54 | 31.78 | 30.985 | 30.22 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 15:00
2024042275 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 20.5; Rs1: 12.49 | 23.9 | 58 | 0.28 |  |  | 30 | 132 | 188 |  | 30 | 84.5 | 59 | 48.1 | Ii0 | 35.5 |  | 33.31 | 32.535 | 31.76 | 30.985 | 30.205 |  |  |  |  | X |  | 0.61 | 0.71 | 0.83 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 161 | 2024-04-24 15:55
2024042276 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.62; Rs1: 12.5 | 23.7 | 57 | 0.36 |  |  | 30 | 129.8 | 193 |  | 30 | 93.7 | 57.9 | 49.6 | Ii0 | 35.7 |  | 33.31 | 32.54 | 31.765 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 159 | 2024-04-24 15:57
2024042277 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.66; Rs1: 12.51 | 24.3 | 56 | 0.28 |  |  | 30 | 130 | 194 |  | 30 | 57.3 | 73.8 | 62.4 | Ii0 | 36 |  | 33.31 | 32.54 | 31.765 | 30.99 | 30.21 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 158 | 2024-04-24 15:59
2024042279 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.51; Rs1: 12.53 | 24.3 | 57 | 0.3 |  |  | 30 | 130 | 192 |  | 30 | 60.1 | 53.7 | 37.5 | Ii0 | 34.2 |  | 33.315 | 32.535 | 31.76 | 30.98 | 30.215 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 161 | 2024-04-24 16:02
2024042278 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.51; Rs1: 12.44 | 23.6 | 57 | 0.31 |  |  | 30 | 130 | 195 | 1.96 | 30 | 48.3 | 59 | 32.3 | Ii0 | 35.6 |  | 33.29 | 32.515 | 31.735 | 30.965 | 30.135 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 160 | 2024-04-24 16:03
2024042301 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.31 |  |  | 42 | 121 | 133.6 | 1.96 | 42 | 4 |  | 6 | Ii6 | 42 |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042302 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 53 | 0.32 |  |  | 42 | 134 | 138 | 1.96 | 42 | 7 |  | 8 | Ii6 | 42 |  | 31.78 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042303 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 54 | 0.32 |  |  | 42 | 135 | 136 | 1.96 | 42 | 6 |  | 7 | Ii6 | 42 |  | 31.79 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042304 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 12.9; Rs1: 17.84 | 42 | 53 | 0.32 |  |  | 42 | 127 | 137.2 | 1.96 | 42 | 4 |  | 5 | Ii6 | 42 |  | 31.72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042305 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.02; Rs1: 19.53 | 43 | 53 | 0.34 |  |  | 42 | 127 | 132.3 | 1.96 | 42 | 2 |  | 4 | Ii6 | 42 |  | 31.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-25 01:29
2024042409 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26801 | 23039 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.98; Rs1: 12.57 | 26 | 59.7 | 0.349 |  |  | 33.7 | 139.4 | 193.46 | 1.969 | 33.7 | 80.5 | 44 | 24 | Ii0 | 26.8 |  | 33.304 | 32.528 | 31.755 | 30.977 | 30.203 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 157 | 2024-04-25 19:53
2024042410 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26801 | 23039 | 1-15-7620-240-CV-M-ET170-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 19.71; Rs1: 12.55 | 26 | 58.5 | 0.332 |  |  | 33.6 | 138.1 | 190.65 | 1.969 | 33 | 73 | 45.6 | 45.4 | Ii0 | 26.5 |  | 33.254 | 32.478 | 31.701 | 30.928 | 30.155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 158 | 2024-04-25 19:54
2024042370 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.329 |  |  | 38.8 | 122.2 | 127.18 | 1.969 | 38.8 | 9.85 |  | 11.48 | Ii6 | 41.3 |  | 31.748 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238 | 2024-04-26 00:49
2024042364 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.24; Rs1: 18.07 | 37.5 | 50 | 0.309 |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 11.45 |  | 13.82 | Ii6 | 39.1 |  | 31.754 | [10 empty] | 0.62 | 0.72 | 0.98 | HR | AL | AL | 238.6 | 2024-04-26 00:50
2024042365 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.16; Rs1: 17.86 | 39.2 | 50 | 0.326 |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 8.54 |  | 9.86 | Ii6 | 39.7 |  | 31.742 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237.8 | 2024-04-26 00:50
2024042366 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.17; Rs1: 18.63 | 40.7 | 50 | 0.302 |  |  | 39.6 |  |  |  |  | 12.54 |  | 13.94 | Ii6 | 41.6 |  | 31.789 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 242.4 | 2024-04-26 00:50
2024042367 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.18; Rs1: 18.15 | 39.7 | 50 | 0.322 |  |  | 41.2 |  |  |  |  | 8.54 |  | 10.58 | Ii6 | 41.2 |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239.2 | 2024-04-26 00:50
2024042368 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.19; Rs1: 17.94 | 41.3 | 50 | 0.331 |  |  | 39.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 13.52 | Ii6 | 39.7 |  | 31.726 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 00:50
2024042369 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.27; Rs1: 18.07 | 39.4 | 53 | 0.323 |  |  | 37.2 |  |  |  |  | 11.62 |  | 12.97 | Ii6 | 40.2 |  | 31.794 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 237 | 2024-04-26 00:51
2024042371 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.314 |  |  | 37.9 | 125.9 | 134.47 | 1.969 | 37.9 | 10.98 |  | 12.54 | Ii6 | 41.1 |  | 31.798 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 236.2 | 2024-04-26 00:51
2024042372 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.297 |  |  | 38.3 | 134.2 | 136.47 | 1.969 | 38.3 | 11.47 |  | 12.98 | Ii6 | 40.3 |  | 31.742 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238.6 | 2024-04-26 00:51
2024042373 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.287 |  |  | 38.3 | 141.8 | 138.05 | 1.969 | 38.3 | 9.54 |  | 11.47 | Ii6 | 40.9 |  | 31.765 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 241.8 | 2024-04-26 00:51
2024042374 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 305 |  |  | 38.8 | 126.4 | 133.57 | 1.969 | 38.8 | 7.95 |  | 10.85 | Ii6 | 41.5 |  | 31.748 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240.4 | 2024-04-26 00:51
2024042375 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 50 | 0.309 |  |  | 39.2 | 124.3 | 132.05 | 1.969 | 39.2 | 10.68 |  | 11.45 | Ii6 | 41.4 |  | 31.754 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 238.4 | 2024-04-26 00:51
2024042376 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.3 |  |  | 43 | 133 | 135.3 | 1.96 | 43 | 10.8 |  | 10.1 | Ii6 | 43 |  | 31.729 | [10 empty] | 0.64 | 0.72 | 0.96 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:39
2024042377 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.313 |  |  | 43 | 130 | 135.9 | 1.96 | 43 | 10.2 |  | 9.75 | Ii6 | 43 |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:39
2024042378 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.334 |  |  | 43 | 130 | 133.1 | 1.96 | 43 | 9.8 |  | 8.8 | Ii6 | 43 |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:39
2024042379 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.32 |  |  | 43 | 136 | 137.3 | 1.96 | 43 | 9.85 |  | 8.65 | Ii6 | 43 |  | 31.753 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 241 | 2024-04-26 10:48
2024042380 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.327 |  |  | 43 | 130 | 135 | 1.96 | 43 | 10.5 |  | 9.85 | Ii6 | 43 |  | 31.747 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:48
2024042381 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 52 | 0.323 |  |  | 43 | 133 | 134.7 | 1.96 | 43 | 8.55 |  | 9.45 | Ii6 | 46.4 |  | 31.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 240 | 2024-04-26 10:48
2024042382 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 |  |  | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28; Rp1: 13.63; Rs1: 18.51 | 43 | 51 | 0.305 |  |  | 43 |  |  |  |  | 6.95 |  | 8.1 | Ii6 | 46.7 |  | 31.752 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 239 | 2024-04-26 10:49
2024042384 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 |  | 51 | 0.319 |  |  | 24 | 117 | 132 | 1.96 | 24 | 17.7 |  | 18.5 | Ii6 | 26 |  | 31.75 | [13 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-29 10:16
2024042383 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 23571 | 21272 | 1-15-7620-240-AU-M-L2EEGSA-GT-ST | 7620 | 240 | I1: 3.28 | [13 empty] | Ii6 | [16 empty] | HR | AL | AL |  | 2024-04-30 07:22
2024010636 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:21
2024010643 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:22
2024010595 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26337 | 22842 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-L0 | 7620 | 240 | [21 empty] | Ii6 | [16 empty] | INOX |  |  |  | 2024-05-15 08:23
2024050790 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.38 |  |  | 25.4 | 149 | 299 | 1.96 | 25 | 7.75 | 6.05 | 3.2 | Ii6 | 25.4 |  | 33.303 | 32.528 | 31.758 | 30.985 | 30.212 | [6 empty] | 0.57 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 06:29
2024050791 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.41 |  |  | 25 | 148 | 297 | 1.96 | 25 | 13.3 | 8.7 | 2.72 | Ii6 | 25 |  | 33.301 | 32.527 | 31.757 | 30.981 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:18
2024050792 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.41 |  |  | 26 | 148 | 299.6 | 1.96 | 26 | 9.5 | 7.15 | 2.96 | Ii6 | 26 |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.981 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:18
2024050795 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.65; Rs1: 13.7 | 26 | 56 | 0.361 |  |  | 26 | 149 | 303 | 1.96 | 26 | 5.7 | 4.2 | 2.2 | Ii6 | 27 |  | 33.332 | 32.559 | 31.787 | 31.012 | 30.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:23
2024050796 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.35; Rs1: 13.55 | 26 | 58 | 0.425 |  |  | 26 | 148 | 299.2 | 1.96 | 26 | 14.2 | 5.3 | 2.8 | Ii6 | 27 |  | 33.334 | 32.56 | 31.785 | 31.012 | 30.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:25
2024050797 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.39; Rs1: 13.66 | 26 | 57 | 0.448 |  |  | 26 | 148 | 300 | 1.96 | 26 | 13 | 12.3 | 11.7 | Ii6 | 26.2 |  | 33.332 | 32.557 | 31.783 | 31.011 | 30.237 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:25
2024050798 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.59; Rs1: 13.65 | 26 | 59 | 0.419 |  |  | 26 | 148 | 293.8 | 1.96 | 26 | 9.9 | 5.8 | 3.6 | Ii6 | 27 |  | 33.33 | 32.558 | 31.784 | 31.009 | 30.238 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:26
2024050799 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.38; Rs1: 13.48 | 26 | 58 | 0.445 |  |  | 26 | 148 | 298.8 | 1.96 | 26 | 10.6 | 6.4 | 3.6 | Ii6 | 27 |  | 33.332 | 32.558 | 31.783 | 31.01 | 30.238 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-16 07:27
2024050793 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.358 |  |  | 26 | 148 | 300.6 | 1.96 | 26 | 7.9 | 5.5 | 2.7 | Ii6 | 27 |  | 33.303 | 32.528 | 31.757 | 30.983 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-16 07:42
2024050794 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.405 |  |  | 26 | 148 | 297.9 | 1.96 | 26 | 9.2 | 5.5 | 3.2 | Ii6 | 27 |  | 33.301 | 32.528 | 31.754 | 30.981 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-16 07:59
2024050800 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.344 |  |  | 26 | 149 | 294.7 | 1.96 | 26 | 6.39 | 5.77 | 3.29 | Ii6 | 26.3 |  | 33.298 | 32.526 | 31.753 | 30.981 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-16 10:12
2024050801 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.411 |  |  | 26.5 | 150 | 285.8 | 1.96 | 26.5 | 3.93 | 4.7 | 3.16 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.1 | [6 empty] | 0.55 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-17 22:38
2024050802 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.357 |  |  | 27.2 | 153 | 300.5 | 1.96 | 27.2 | 5.12 | 2 | 3.31 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-17 22:41
2024050803 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.348 |  |  | 27.9 | 154 | 301.1 | 1.96 | 27.9 | 5.96 | 4.76 | 2.52 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-05-17 22:42
2024050804 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.17; Rs1: 15.16 | 27 | 56 | 0.37 |  |  | 27 |  |  |  |  | 6.5 | 5.69 | 3.05 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.98 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-17 22:43
2024050805 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.49; Rs1: 14.98 | 27 | 56 | 0.377 |  |  | 27 |  |  |  |  | 3.14 | 2.84 | 3.28 | Ii6 |  |  | 33.3 | 32.52 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.4 | 2024-05-17 22:45
2024050807 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.57; Rs1: 15.02 | 27 | 55 | 0.326 |  |  | 27 |  |  |  |  | 3.4 | 5.2 | 2.4 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-17 23:14
2024050812 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.389 |  |  | 31.2 | 154 | 292.3 | 1.96 | 31.2 | 8.25 | 8.2 | 4.08 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.8 | 2024-05-18 01:13
2024050811 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.394 |  |  | 31 | 153 | 287.9 | 1.96 | 31 | 6.86 | 9.9 | 2.7 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.78 | 30.94 | 30.17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.2 | 2024-05-18 01:13
2024050808 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.352 |  |  | 31.8 | 153 | 287.1 | 1.96 | 31.8 | 5.56 | 8.08 | 12.5 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:15
2024050809 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.418 |  |  | 32 | 155 | 292.3 | 1.96 | 32 | 4.73 | 5.69 | 4.7 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.54 | 31.76 | 30.96 | 30.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:18
2024050810 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.366 |  |  | 31 | 153 | 292.2 | 1.96 | 31 | 6.03 | 14.6 | 5.76 | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.58 | 31.75 | 30.98 | 30.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-18 01:18
2024050813 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.428 |  |  | 31.8 | 152 | 295.8 | 1.96 | 31.8 | 10.1 | 11.9 | 3.73 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.76 | 30.98 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-18 01:23
2024050814 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.38; Rs1: 14.24 | 30.3 | 57 | 0.512 |  |  | 30.3 |  |  |  |  | 6.68 | 9.1 | 2.9 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.8 | 2024-05-18 01:24
2024050815 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.79; Rs1: 14.22 | 31.8 | 57 | 0.468 |  |  | 31.8 |  |  |  |  | 8.3 | 5.6 | 4.14 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.5 | 31.75 | 30.98 | 30.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.6 | 2024-05-18 01:33
2024050816 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.08; Rs1: 14.27 | 31 | 57 | 0.428 |  |  | 31 |  |  |  |  | 13.5 | 6.21 | 4.16 | Ii6 |  |  | 33.32 | 32.56 | 31.76 | 30.96 | 30.17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 01:33
2024050818 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.54; Rs1: 14.11 | 31.2 | 57 | 0.443 |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 18.8 | 8.4 | 4.6 | Ii6 | 25 |  | 33.32 | 32.54 | 31.75 | 30.97 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-18 02:19
2024050817 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.71; Rs1: 14.16 | 31.5 | 57 | 0.41 |  |  | 31.5 | [7 empty] | Ii6 |  |  | 33.33 | 32.56 | 31.79 | 30.98 | 30.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-18 02:19
2024050806 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.401 |  |  | 26 | 148 | 285.3 | 1.96 | 26 | 9.6 | 7.2 | 5.2 | Ii6 | 28 |  | 33.295 | 32.525 | 31.75 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 14:04
2024050819 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.32; Rs1: 15.44 | 34 | 57 | 0.381 |  |  | 34 |  |  |  |  | 9.65 | 5.9 | 3.9 | Ii6 | 34 |  | 33.294 | 32.524 | 31.751 | 30.978 | 30.205 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:30
2024050820 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.33; Rs1: 15.15 | 34 | 58 | 0.405 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.3 | 6.6 | 4.5 | Ii6 | 32 |  | 33.299 | 32.526 | 31.754 | 30.981 | 30.208 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:31
2024050821 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.61; Rs1: 15.39 | 34 | 55 | 0.354 |  |  | 34 |  |  |  |  | 9.5 | 5.7 | 2.9 | Ii6 | 33 |  | 33.3 | 32.528 | 31.753 | 30.981 | 30.206 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-20 15:36
2024050822 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.87; Rs1: 15.44 | 34 | 54 | 0.342 |  |  | 34 |  |  |  |  | 5.7 | 5.4 | 3.6 | Ii6 | 31 |  | 33.3 | 32.526 | 31.755 | 30.982 | 30.208 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 179 | 2024-05-20 15:38
2024050823 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.296 |  |  | 32 | 154 | 290.5 | 1.96 | 32 | 9.4 | 5.5 | 4.1 | Ii6 | 31 |  | 33.299 | 32.527 | 31.758 | 30.987 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-20 15:42
2024050824 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.375 |  |  | 32 | 152 | 279 | 1.96 | 32 | 11.1 | 6.3 | 4.26 | Ii6 | 32 |  | 33.299 | 32.526 | 31.751 | 30.98 | 30.208 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-20 16:10
2024050825 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.326 |  |  | 32 | 152 | 288.2 | 1.96 | 32 | 9.7 | 6.3 | 11.1 | Ii6 | 32 |  | 33.301 | 32.526 | 31.752 | 30.98 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-20 16:12
2024050826 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 52 | 0.313 |  |  | 32 | 153 | 279.3 | 1.96 | 32 | 8.1 | 5.3 | 3.2 | Ii6 | 33 |  | 33.299 | 32.526 | 31.751 | 30.982 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-20 16:15
2024050827 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 57 | 0.2 |  |  | 31.5 | 152 | 277.6 | 1.97 | 29.9 | 12.5 | 7.51 | 5.09 | Ii6 | 32.4 |  | 33.355 | 32.545 | 31.768 | 30.919 | 30.242 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6 | 2024-05-20 23:32
2024050828 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.362 |  |  | 31.4 | 157 | 294.4 | 1.97 | 29.6 | 12.3 | 8.21 | 4.28 | Ii6 | 33.3 |  | 33.345 | 32.566 | 31.798 | 30.947 | 30.278 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-20 23:34
2024050829 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.322 |  |  | 31.9 | 155 | 292.6 | 1.97 | 31.6 | 13.1 | 8.41 | 4.66 | Ii6 | 35.3 |  | 33.325 | 32.514 | 31.736 | 30.958 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.8 | 2024-05-20 23:38
2024050830 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.01; Rs1: 14.14 | 31 | 56 | 0.43 |  |  | 31.6 |  |  |  |  | 10.1 | 7.35 | 3.88 | Ii6 | 34.3 |  | 33.345 | 32.578 | 31.785 | 30.989 | 30.225 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152.4 | 2024-05-20 23:43
2024050831 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.33; Rs1: 14.06 | 31 | 51 | 0.204 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 11.2 | 7.65 | 4.38 | Ii6 | 35.9 |  | 33.345 | 32.547 | 31.789 | 30.925 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.2 | 2024-05-20 23:45
2024050832 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 23.56; Rs1: 14.15 | 31.7 | 53 | 0.34 |  |  | 31.1 |  |  |  |  | 12.2 | 9.05 | 3.74 | Ii6 | 34.3 |  | 33.346 | 32.579 | 31.768 | 30.915 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.8 | 2024-05-20 23:49
2024050833 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.83; Rs1: 16.18 | 36 | 52 | 0.285 |  |  | 37 |  |  |  |  | 14.7 | 13.5 | 12.6 | Ii6 | 37 |  | 33.301 | 32.529 | 31.755 | 30.982 | 30.209 |  |  |  |  | X |  | 0.56 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 157 | 2024-05-21 11:36
2024050834 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.404 |  |  | 36 | 156 | 280.1 | 1.96 | 36 | 13.9 | 15.3 | 16.9 | Ii6 | 39 |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.983 | 30.211 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-21 11:36
2024050835 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.405 |  |  | 32.6 | 161 | 301.8 | 1.97 | 32.6 | 6.5 | 7 | 2.8 | Ii6 | 34.3 |  | 33.309 | 32.535 | 31.763 | 30.989 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.4 | 2024-05-22 01:29
2024050836 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.03; Rs1: 14.135 | 34 | 54 | 0.442 |  |  | 31.4 | 154 | 281.2 | 1.97 | 32.3 | 6 | 5.95 | 3.06 | Ii6 | 35.4 |  | 33.3 | 32.529 | 31.755 | 30.985 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153.6 | 2024-05-22 01:31
2024050837 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.76; Rs1: 14.192 | 34.4 | 56 | 0.383 |  |  | 33.2 |  |  |  |  | 8.9 | 7 | 3.32 | Ii6 | 36.6 |  | 33.308 | 32.533 | 31.76 | 30.988 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | 2024-05-22 01:33
2024050838 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.36 |  |  | 33.8 | 159 | 301.9 | 1.97 | 34.2 | 10.9 | 9.11 | 5.29 | Ii6 | 36.4 |  | 33.295 | 32.55 | 31.76 | 30.95 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-22 18:13
2024050839 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.13; Rs1: 14.22 | 36.6 | 55 | 0.352 |  |  | 34.6 | 157 | 301.9 | 1.97 | 33.4 | 10.44 | 8.46 | 2.99 | Ii6 | 36.5 |  | 33.298 | 32.55 | 31.755 | 30.94 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-22 18:43
2024050840 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.24 | 36.6 | 55 | 0.36 |  |  | 33.5 |  |  |  |  | 10.8 | 7.95 | 4.55 | Ii6 | 37.3 |  | 33.331 | 32.55 | 31.76 | 30.965 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-22 18:44
2024051698 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26758 | 23109 | 1-15-7620-240-PRM-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.134; Rs1: 23.36 | 28.5 | 52.5 | 0.291 |  |  | 27.8 | 165.6 | 210.12 | 1.969 | 27.8 | 28.7 |  | 33.3 | I6 | 28 |  | 33.333 | 32.549 | 31.763 | 30.984 | 30.201 |  |  | X |  | X |  | 0.81 | 0.88 | 0.75 |  |  |  | 291 | 2024-05-22 19:54
2024051670 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26758 | 23109 | 1-15-7620-240-PRM-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 17.011; Rs1: 23.51 | 28.5 | 53.8 | 0.299 |  |  | 27.8 | 167.4 | 215.54 | 1.969 | 27.8 | 30.4 |  | 38.9 | I6 | 27.9 |  | 33.331 | 32.541 | 31.765 | 30.981 | 30.203 |  |  | X |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 292 | 2024-05-22 19:57
2024051921 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25216 | 22251 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.68; Rs1: 22.99 | 27 | 53 | 0.271 |  |  | 27 | 167 | 213.1 | 1.96 | 27 | 14 | 6.8 | 6.5 | Ii6 | 27 |  | 33.33 | 32.546 | 31.766 | 30.98 | 30.198 | [6 empty] | 0.5 | 0.59 | 0.81 | HR | AL | AL | 140 | 2024-05-23 09:20
2024051922 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 25216 | 22251 | 1-15-7620-240-CV-M-NTCD-CO-ST | 7620 | 240 | I1: 1.968; I2: 62.5; Rp1: 16.8; Rs1: 22.87 | 27 | 53 | 0.268 |  |  | 27 | 166 | 213.1 | 1.96 | 27 | 7.4 | 2.8 | 6.7 | Ii6 | 27 |  | 33.326 | 32.544 | 31.764 | 30.979 | 30.197 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | HR | AL | AL | 140 | 2024-05-23 09:20
2024050842 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.11; Rs1: 14.32 | 34 | 53 | 0.305 |  |  | 34 |  |  |  |  | 7 | 4.84 | 3.4 | Ii6 | 33.7 |  | 33.303 | 32.532 | 31.758 | 30.987 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-23 15:11
2024050841 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.08 | 34 | 55 | 0.336 |  |  | 34 |  |  |  |  | 11.6 | 5.75 | 3.84 | Ii6 | 34.4 |  | 33.307 | 32.536 | 31.76 | 30.988 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-05-23 15:13
2024050847 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.337 |  |  | 37 | 152 | 283.1 | 1.96 | 37 | 12.6 | 9.5 | 4.7 | Ii6 | 37 |  | 33.301 | 32.529 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 157 | 2024-05-23 15:36
2024050843 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.301 |  |  | 34 | 143 | 267.9 | 1.96 | 34 | 9.85 | 5.45 | 3.38 | Ii6 | 34.1 |  | 33.307 | 32.535 | 31.76 | 30.988 | 30.216 |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-23 15:42
2024050844 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.316 |  |  | 32 | 153 | 280.6 | 1.96 | 32 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | Ii6 | 33 |  | 33.304 | 32.526 | 31.757 | 30.983 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-23 16:16
2024050846 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.346 |  |  | 29.7 | 155 | 298.9 | 1.97 | 29.5 | 14.8 | 12.7 | 4.44 | Ii6 | 30.3 |  | 33.368 | 32.547 | 31.738 | 30.979 | 30.244 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.2 | 2024-05-24 01:27
2024050845 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.871; Rs1: 14.05 | 31.3 | 52 | 0.523 |  |  | 30.9 |  |  |  |  | 25.6 | 13.5 | 4.22 | Ii6 | 31 |  | 33.378 | 32.545 | 31.712 | 30.938 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-24 01:30
2024050858 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.93; Rs1: 14.48 | 37 | 53 | 0.336 |  |  | 37 |  |  |  |  | 11.5 | 7.9 | 7 | Ii6 | 36 |  | 33.33 | 32.559 | 31.785 | 31.011 | 30.238 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:50
2024050854 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.24; Rs1: 14.34 | 37 | 53 | 0.35 | [7 empty] | 12.2 | 9.2 | 6.3 | Ii6 | 37 |  | 33.308 | 32.535 | 31.763 | 30.988 | 30.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:52
2024050848 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.342 |  |  | 37 | 158 | 299.9 | 1.96 | 37 | 9.6 | 6.5 | 4.2 | Ii6 | 38 |  | 33.259 | 32.484 | 31.712 | 30.94 | 30.165 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:52
2024050855 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.64; Rs1: 14.58 | 37 | 55 | 0.37 | [7 empty] | 12.6 | 7.6 | 5.6 | Ii6 | 37 |  | 33.319 | 32.548 | 31.773 | 31.002 | 30.228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 12:53
2024050849 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.325 |  |  | 37 | 153 | 300 | 1.96 | 37 | 9.9 | 6.5 | 6.6 | Ii6 | 38 |  | 33.298 | 32.524 | 31.753 | 30.979 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:54
2024050856 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.11; Rs1: 14.48 | 37 | 56 | 0.32 | [7 empty] | 12.9 | 8.5 | 6.4 | Ii6 | 37 |  | 33.316 | 32.544 | 31.768 | 30.996 | 30.222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 12:55
2024050850 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.378 |  |  | 37 | 160 | 308.9 | 1.96 | 37 | 12.8 | 7.3 | 6.3 | Ii6 | 38 |  | 33.302 | 32.529 | 31.757 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:55
2024050857 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.29; Rs1: 14.47 | 37 | 54 | 0.393 |  |  | 37 | [7 empty] | Ii6 |  |  | 33.292 | 32.519 | 31.744 | 30.973 | 30.201 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 12:56
2024050851 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.415 |  |  | 37 | 156 | 295.8 | 1.96 | 37 | 12.5 | 7.8 | 5.6 | Ii6 | 38 |  | 33.3 | 32.529 | 31.756 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 12:56
2024050852 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.36 |  |  | 37 | 159 | 303.2 | 1.96 | 37 | 8.5 | 7.5 | 5.4 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.527 | 31.756 | 30.983 | 30.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 13:04
2024050853 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.15; Rs1: 14.45 | 37 | 54 | 0.32 | [10 empty] | Ii6 |  |  | 33.318 | 32.547 | 31.773 | 31.002 | 30.227 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:14
2024050859 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.344 |  |  | 37 | 160 | 302.2 | 1.96 | 37 | 22 | 8.8 | 3.6 | Ii6 | 37 |  | 33.328 | 32.557 | 31.784 | 31.01 | 30.237 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 13:27
2024050860 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.406 |  |  | 37 | 154 | 288.2 | 1.96 | 37 | 10.5 | 8.5 | 7.2 | Ii6 | 37 |  | 33.324 | 32.553 | 31.779 | 31.007 | 30.234 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 13:33
2024050861 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.362 |  |  | 37 | 157 | 299.1 | 1.96 | 37 | 12.3 | 6.9 | 5.9 | Ii6 | 37 |  | 33.324 | 32.551 | 31.775 | 31.006 | 30.232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 13:34
2024050862 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.427 |  |  | 37 | 155 | 286.9 | 1.96 | 37 | 13.4 | 12.9 | 12 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.531 | 31.756 | 30.985 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:35
2024050864 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.79; Rs1: 15.34 | 47 | 57 | 0.508 |  |  | 47 |  |  |  |  | 12.7 | 7.7 | 5.6 | Ii6 | 37 |  | 33.303 | 32.528 | 31.757 | 30.984 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:40
2024050863 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.92; Rs1: 15.27 | 47 | 55 | 0.421 |  |  | 47 |  |  |  |  | 10.5 | 7.2 | 5.8 | Ii6 | 37 |  | 33.306 | 32.532 | 31.759 | 30.988 | 30.214 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:40
2024050865 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.88; Rs1: 15.77 | 47 | 54 | 0.629 |  |  | 47 |  |  |  |  | 9.6 | 6.5 | 5.2 | Ii6 | 43 |  | 33.314 | 32.541 | 31.769 | 30.997 | 30.223 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:43
2024050866 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.77; Rs1: 15.99 | 46 | 51 | 0.313 |  |  | 47 |  |  |  |  | 7.5 | 5.6 | 3.9 | Ii6 | 43 |  | 33.329 | 32.557 | 31.784 | 31.011 | 30.239 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 13:43
2024050873 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.38; Rs1: 14.9 | 46 | 53.8 | 0.38 |  |  | 49 | 155 | 304 | 1.96 | 48 | 8.03 | 5.72 | 5.08 | Ii6 | 46 |  | 30.296 | 32.524 | 31.748 | 30.979 | 30.205 |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:14
2024050872 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20.7; Rs1: 14.71 | 42 | 56 | 0.44 |  |  | 48 | 156 | 303 | 1.96 | 48 | 8.72 | 7 | 5 | Ii6 | 42 |  | 33.298 | 32.524 | 31.747 | 30.973 | 30.208 |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:17
2024050868 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 20; Rs1: 14.61 | 48 | 54 | 0.37 |  |  | 48 | 156 | 290 | 1.96 | 48 | 10.23 | 8.07 | 5.27 | Ii6 | 48 |  | 33.319 | 32.545 | 31.772 | 30.999 | 30.227 |  |  | X |  | X |  | 0.57 | 0.68 | 0.82 |  |  |  | 0 | 2024-05-24 14:19
2024050871 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.6; Rs1: 14.8 | 46 | 52 | 0.37 |  |  | 48 | 153 | 293 | 1.96 | 48 | 7.86 | 5.92 | 5.32 | Ii6 | 46 |  | 33.297 | 32.523 | 31.748 | 30.974 | 30.205 |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:20
2024050867 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.7 | 47 | 55 | 0.47 |  |  | 47 | 155 | 289 | 1.96 | 47 | 11.96 | 9.07 | 5.9 | Ii6 | 47 |  | 33.32 | 32.544 | 31.773 | 30.999 | 30.223 |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:27
2024050869 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.8; Rs1: 14.6 | 48 | 52 | 0.35 |  |  | 40 | 155 | 285 | 1.96 | 48 | 9.53 | 7.02 | 5.76 | Ii6 | 40 |  | 33.298 | 32.524 | 31.75 | 30.976 | 30.207 |  |  |  |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:32
2024050870 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.9; Rs1: 14.6 | 48 | 53 | 0.41 |  |  | 49 | 155 | 299 | 1.96 | 48 | 11.15 | 6.78 | 5.37 | Ii6 | 49 |  | 33.297 | 32.523 | 31.747 | 30.975 | 30.205 |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2024-05-24 14:52
2024050874 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.356 |  |  | 28.3 | 156 | 298.7 | 1.97 | 28.6 | 11.5 | 7.81 | 6.74 | Ii6 | 28.8 |  | 33.32 | 32.53 | 31.755 | 30.977 | 30.202 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-24 22:02
2024050875 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 58 | 0.433 |  |  | 29.2 | 151 | 297.5 | 1.97 | 29.2 | 13.5 | 8.5 | 5.6 | Ii6 | 29.3 |  | 33.33 | 32.525 | 31.765 | 30.965 | 30.203 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-24 22:05
2024050876 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.4 |  |  | 31.2 | 152 | 278.7 | 1.97 | 30.1 | 10.6 | 6.77 | 5 | Ii6 | 31.1 |  | 33.305 | 32.496 | 31.736 | 30.981 | 30.196 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:05
2024050877 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.435 |  |  | 31.5 | 156 | 302.3 | 1.97 | 30.4 | 12 | 7.75 | 6.08 | Ii6 | 31.9 |  | 33.32 | 32.545 | 31.775 | 30.998 | 30.217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:06
2024050878 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.88; Rs1: 14.11 | 31.8 | 54 | 0.302 |  |  | 32.1 |  |  |  |  | 11 | 7.17 | 5.26 | Ii6 | 32.2 |  | 33.315 | 32.533 | 31.757 | 30.976 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:06
2024050879 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.51; Rs1: 14.27 | 32.6 | 54 | 0.315 |  |  | 33.2 |  |  |  |  | 11.6 | 7.53 | 5.11 | Ii6 | 33.7 |  | 33.152 | 32.38 | 31.606 | 30.832 | 30.059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 22:07
2024050880 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.432 |  |  | 33.2 | 155 | 301.8 | 1.97 | 31.8 | 11.2 | 7.84 | 5.31 | Ii6 | 33.4 |  | 33.3 | 32.553 | 31.755 | 30.965 | 30.21 | [6 empty] | 0.6 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 156 | 2024-05-24 22:09
2024050881 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.315 |  |  | 33.3 | 157 | 305.7 | 1.97 | 32.3 | 12.4 | 7.39 | 5.06 | Ii6 | 33.3 |  | 33.305 | 35.255 | 31.755 | 30.995 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-24 22:10
2024050882 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.64; Rs1: 14.15 | 32 | 53 | 0.312 |  |  | 33.1 |  |  |  |  | 11 | 6.84 | 5.42 | Ii6 | 32.3 |  | 33.331 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-24 22:11
2024050883 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.14; Rs1: 14.06 | 31.6 | 54 | 0.487 |  |  | 32.6 |  |  |  |  | 11.9 | 7.48 | 5.14 | Ii6 | 32.7 |  | 33.335 | 32.546 | 31.765 | 30.995 | 30.225 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156.4 | 2024-05-24 22:12
2024050884 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.25; Rs1: 13.95 | 31.7 | 53 | 0.3 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 11.2 | 8.59 | 4.98 | Ii6 | 32.1 |  | 33.333 | 32.526 | 31.747 | 30.992 | 30.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.2 | 2024-05-24 22:40
2024050885 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 19.4; Rs1: 14.12 | 31.4 | 53 | 0.326 |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 10.9 | 7.34 | 5.69 | Ii6 | 32.1 |  | 33.275 | 32.505 | 31.71 | 30.927 | 30.167 | [6 empty] | 0.6 | 0.66 | 0.8 |  |  |  | 158.8 | 2024-05-24 22:42
2024050886 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.332 |  |  | 30 | 152 | 289.4 | 1.96 | 30 | 12.3 | 7.8 | 6.6 | Ii6 | 30 |  | 33.301 | 32.528 | 31.755 | 30.985 | 30.21 | [6 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 160 | 2024-05-28 15:03
2024050887 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 56 | 0.44 |  |  | 30 | 152 | 287.7 | 1.96 | 30 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | Ii6 | 30 |  | 33.304 | 32.529 | 31.757 | 30.987 | 30.212 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:05
2024050888 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.339 |  |  | 30 | 151 | 287.5 | 1.96 | 30 | 9 | 6 | 5.9 | Ii6 | 29 |  | 33.322 | 32.548 | 31.777 | 31.004 | 30.231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 2024-05-28 15:06
2024050889 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.307 |  |  | 30 | 150 | 293.2 | 1.96 | 30 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | Ii6 | 38 |  | 33.312 | 32.539 | 31.765 | 30.995 | 30.222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-28 15:30
2024050890 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.354 |  |  | 30 | 151 | 299.1 | 1.96 | 30 | 7.85 | 8.2 | 7.5 | Ii6 | 30 |  | 33.303 | 32.529 | 31.757 | 30.983 | 30.213 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:31
2024050891 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.3 |  |  | 30 | 149 | 285.9 | 1.96 | 30 | 12.3 | 6.9 | 5.9 | Ii6 | 30 |  | 33.323 | 32.55 | 31.775 | 31.005 | 30.23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:31
2024050892 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.74; Rs1: 13.83 | 30 | 54 | 0.306 |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.5 | 7.8 | 6 | Ii6 | 30 |  | 33.3 | 32.525 | 31.754 | 30.983 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:32
2024050893 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.47; Rs1: 13.56 | 30 | 55 | 0.41 |  |  | 30 |  |  |  |  | 11.5 | 7.7 | 5.6 | Ii6 | 30 |  | 33.31 | 32.535 | 31.764 | 30.991 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:32
2024050894 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.62; Rs1: 13.83 | 30 | 53 | 0.287 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10.5 | 6.8 | 5.7 | Ii6 | 30 |  | 33.303 | 32.528 | 31.756 | 30.984 | 30.211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 15:32
2024050896 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.46; Rs1: 13.78 | 30 | 54 | 0.333 |  |  | 30 |  |  |  |  | 8.8 | 7.2 | 7.8 | Ii6 | 30 |  | 33.321 | 32.547 | 31.773 | 31.001 | 30.226 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:41
2024050895 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.35; Rs1: 13.68 | 30 | 55 | 0.377 |  |  | 30 |  |  |  |  | 12.6 | 7.4 | 6.1 | Ii6 | 30 |  | 33.297 | 32.526 | 31.752 | 30.981 | 30.206 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 15:41
2024050897 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.86; Rs1: 13.86 | 30 | 55 | 0.332 |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.6 | 12.9 | 5.9 | Ii6 | 30 |  | 33.348 | 32.577 | 31.803 | 31.03 | 30.256 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | 2024-05-28 15:42
2024050898 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.293 |  |  | 28.5 | 150 | 296.1 | 1.97 | 28 | 10.5 | 8.64 | 4.33 | Ii6 | 28.3 |  | 33.295 | 32.525 | 31.755 | 30.97 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 16:08
2024050899 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.36; Rs1: 13.72 | 28 | 53 | 0.354 |  |  | 28.3 | 150 | 297 | 1.97 | 28 | 11.2 | 6.99 | 4.81 | Ii6 | 28.5 |  | 33.315 | 32.545 | 31.775 | 30.995 | 30.215 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | 2024-05-28 16:08
2024050900 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 54 | 0.308 |  |  | 28.2 | 152 | 296.7 | 1.97 | 28.1 | 12.8 | 8.64 | 5.81 | Ii6 | 28.5 |  | 33.275 | 32.585 | 31.745 | 30.965 | 30.195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 16:09
2024050901 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.45; Rs1: 13.72 | 27.7 | 55 | 0.36 |  |  | 28.4 |  |  |  |  | 9.78 | 8.34 | 4.79 | Ii6 | 28.7 |  | 33.295 | 32.525 | 31.755 | 30.985 | 30.207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 16:09
2024050902 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.333 |  |  | 28.4 | 150 | 300.5 | 1.97 | 27.9 | 14.9 | 8.65 | 6.29 | Ii6 | 29.1 |  | 33.32 | 32.555 | 31.775 | 30.995 | 30.225 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 18:55
2024050903 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.96; Rs1: 13.79 | 27.8 | 54 | 0.323 |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 9.31 | 8.12 | 4.66 | Ii6 | 28.9 |  | 33.298 | 32.545 | 31.75 | 30.975 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | 2024-05-28 18:55
2024050904 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.293 |  |  | 27.8 | 151 | 288.1 | 1.97 | 27.7 | 9.51 | 6.98 | 4.34 | Ii6 | 29 |  | 33.23 | 32.455 | 31.685 | 30.91 | 30.135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | 2024-05-28 19:03
2024050905 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.53; Rs1: 13.58 | 28 | 55 | 0.36 |  |  | 28 |  |  |  |  | 14.7 | 9.64 | 7.63 | Ii6 | 29.2 |  | 33.295 | 32.577 | 31.75 | 30.945 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 2024-05-28 19:04
2024050906 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.31 |  |  | 27.5 | 151 | 285.1 | 1.97 | 27.3 | 8.64 | 7.02 | 4.81 | Ii6 | 29 |  | 33.295 | 32.535 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:08
2024050907 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.64; Rs1: 13.79 | 27.7 | 55 | 0.335 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | 8.74 | 6.63 | 3.26 | Ii6 | 29 |  | 33.296 | 32.535 | 31.755 | 30.965 | 30.21 | [13 empty] | 2024-05-28 19:10
2024050908 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 53 | 0.317 |  |  | 28 | 151 | 289 | 1.97 | 27.8 | 7.28 | 5.65 | 4.74 | Ii6 | 29.1 |  | 33.305 | 32.575 | 31.755 | 30.98 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:12
2024050909 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.11; Rs1: 13.7 | 27.9 | 55 | 0.348 |  |  | 28 |  |  |  |  | 7.03 | 6.12 | 3.74 | Ii6 | 29.3 |  | 33.305 | 32.515 | 31.755 | 30.985 | 30.205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 2024-05-28 19:13
2024050910 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 26377 | 22847 | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.41; Rs1: 13.67 |  | 54 | 0.31 |  |  | 27.9 | 151 | 281 | 1.97 | 27.8 | 10.5 | 7.75 | 5.94 | Ii6 | 29.4 |  | 33.298 | 32.525 | 31.755 | 30.98 | 30.206 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159.6 | 2024-05-28 19:15
2024050911 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | [9 empty] | 55 | 0.312 |  |  | 28 | 146 | 282.5 | 1.96 | 28 | 5.7 | 3.8 | 3.2 | Ii6 | 28 |  | 33.299 | 32.527 | 31.754 | 30.979 | 30.211 | [6 empty] | 0.56 | 0.65 | 0.81 |  |  |  | 159 | 2024-05-31 09:15
2024050912 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CVTC-M-NTCL2EPM-CO-ST | 7620 | 240 | Rp1: 18.06; Rs1: 13.56 | 27 | 54 | 0.298 |  |  | 27 |  |  |  |  | 8.2 | 6.4 | 3.5 | Ii6 | 27 |  | 33.195 | 32.422 | 31.648 | 30.876 | 30.103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 151 | 2024-05-31 10:04
2024060210 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.4 |  |  | 26.8 | 190 | 191.6 | 1.97 | 26.6 | 31.2 | 30.9 | 20.5 | Ii6 | 27.1 |  | 33.324 | 32.554 | 31.759 | 30.961 | 30.128 | [6 empty] | 0.52 | 0.58 | 0.85 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 131 | 2024-06-05 03:18
2024060211 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 24.61; Rs1: 21.59 | 27.1 | 59 | 0.41 |  |  | 26.1 |  |  |  |  | 38.2 | 31.1 | 38.8 | Ii6 | 27.1 |  | 33.324 | 32.538 | 31.727 | 30.961 | 30.145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 133 | 2024-06-05 03:20
2024060212 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50 |  | 59 | 0.44 |  |  | 27.3 | 189 | 190.8 | 1.97 | 27.4 | 38.9 | 35.2 | 36.2 | Ii6 | 27.4 |  | 33.315 | 32.527 | 31.729 | 30.938 | 30.144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 134 | 2024-06-05 03:29
2024060213 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 25; Rs1: 21.91 | 27.2 | 59 | 0.4 |  |  | 27.6 |  |  |  |  | 38.2 | 36.7 | 32.3 | Ii6 | 27.7 |  | 33.324 | 32.558 | 31.746 | 30.937 | 30.119 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 134.6 | 2024-06-05 03:31
2024060214 | 15 | MONOFÁSICO | 2024 | 0 |  | 1-15-7620-240-CV-M4BT-ANSI-SV-ST | 7620 | 240 | I1: 1.97; I2: 62.50; Rp1: 24.76; Rs1: 21.95 | 27.2 | 58 | 0.39 |  |  | 27.5 | 196 | 189.4 | 1.97 | 27.4 | 32.5 | 30.5 | 38.4 | Ii6 | 27.7 |  | 33.327 | 32.549 | 31.762 | 30.957 | 30.141 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | ACERO AL CARBON | AL | AL | 131.4 | 2024-06-05 03:36
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tomado del UnoE